ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по техническому обслуживанию КВОУ ГТУ энергоблока ст. №2

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-2566

Код по ОКПД - 71.20.19.190

Код по ОКВЭД – 35.11.1

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, тел. (812) 901-44-80

Период оказания услуг:

Начало                 май            2016 г.

Окончание           декабрь     2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 622 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - ___311___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____0___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -___311___ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: прейскурант на экспериментально-наладочные работы (прейскурант ОРГЭС), МНВ, Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: Замена фильтрующих элементов фильтров тонкой и грубой очистки, фильтрующих элементов фильтров-влагоотделителей КВОУ газовых турбин ГТЭ-160 ст. №21,22.

1. Описание и основные технические характеристики:

Комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ) предназначено для обеспечения подачи чистого наружного воздуха в газовую турбину и предотвращения преждевременного износа компрессора газовой турбины. Воздушные потоки наружного воздуха проходят через блоки фильтров, где происходит их фильтрация и затем поступают в компрессор. Разработчик КВОУ Camfil Farr Power Sistems. Поставщик КВОУ ЗАО «ЭСК Энстром».

Блок фильтров выполнен П-образной формы, с трехсторонним всасом в КВОУ. Блок фильтров состоит из 10 заводских вертикальных модулей (на каждом КВОУ), каждый из которых имеет три уровня обслуживания.

В состав блока фильтров входят: влагоуловители, фильтры грубой очистки, фильтры тонкой очистки, площадки обслуживания и лестницы, грузоподъемный механизм.

Влагоуловитель типа EMW Poret PPi 10 GTU, G2, Z-line, выполнен в пластиковой рамке размером 596х596х100. Гофрированный лист из полиэстера для отделения мелкодисперсной влаги. Количество 420 штук на одно КВОУ.

Фильтр грубой очистки тип EMW S45 KR-7/360 N GTU, G4, 7 карманов, размер 500х500х360 мм (с разделителем карманов). Количество 420 штук на одно КВОУ.

Фильтр тонкой очистки тип EMW MPK 49-20 GT GTU, F9, размер 592х592х296 мм. Количество 420 штук на одно КВОУ.

| Массовый расход воздуха на входе в КВОУ, кг/с | 510 |
| --- | --- |
| Объемных расход воздуха на входе в КВОУ, м3/с | 408 |
| Максимальные потери давления в КВОУ при новых фильтрах, не более, Па | 685 |
| Концентрация пыли в наружном воздухе после очистки, не более, мг/м3 | 0,08 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по техническому обслуживанию КВОУ ГТУ энергоблока ст. №2

Начало                  май 2016 г.

Окончание     декабрь 2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Транспортировка фильтров тонкой очистки (размер 592х592х290 мм) со склада ОМТС на кровлю БЭП (отм. 13,2 м). | 840 шт. |
|  | Демонтаж и установка фильтров тонкой очистки. |  |
|  | Транспортировка фильтров тонкой очистки с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер (отм. 0 м). |  |
|  | Транспортировка фильтров грубой очистки (размер 490х490х370 мм) со склада ОМТС на кровлю БЭП (отм. 13,2 м). | 1680 шт. |
|  | Демонтаж и установка фильтров грубой очистки. |  |
|  | Транспортировка фильтров грубой очистки с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер (отм. 0 м). |  |
|  | Транспортировка фильтров-влагоотделителей со склада ОМТС на кровлю БЭП (отм. 13,2 м). | 1680 шт. |
|  | Демонтаж и установка фильтров-влагоотделителей. |  |
|  | Транспортировка фильтров-влагоотделителей с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер ТЭЦ-5 (отм. 0 м). |  |

Примечание: услуги оказываются в два этапа.

Фильтры предоставляет Заказчик в количестве:

- 1 этап: с 01 по 31 мая – количество фильтров тонкой очистки 840 шт., фильтров грубой очистки 840 шт., фильтров-влагоотделителей 840 шт.

- 2 этап: с 01 октября по 30 ноября – количество фильтров грубой очистки 840 шт., фильтров-влагоотделителей 840 шт.

Особые условия

1. Требования к производству и качеству услуг:

  - Услуги, указанные в укрупненной ведомости оказываются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

  - При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом №533 от 12.11.2013 г.

По окончании оказания услуг:

- Оформление технических актов осмотров и оказанных услуг.

2. Требования к организации-исполнителю:

2.1. Общие требования:

- опыт проведения технического обслуживания данного вида оборудования не менее 3 лет;

-  обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

-   для оказания услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

- персонал должен иметь все необходимые для проведения технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.