Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

по техническому обслуживанию КВОУ ГТУ энергоблока ст. №2

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-2566

Код по ОКДП - 71.20.19.190

Код по ОКВЭД – 35.11.1

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Алексеевич, тел. (812) 901-44-80

Период оказания услуг:

Начало                 с момента заключения договора

Окончание          декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 372 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал - _________186____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _________186____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: прейскурант на экспериментально-наладочные работы (прейскурант ОРГЭС), МНВ, Положение о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденное Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» от «14» апреля 2016 г. №66.

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: Замена фильтрующих элементов фильтров тонкой и грубой очистки, фильтрующих элементов фильтров-влагоотделителей КВОУ газовых турбин ГТЭ-160 ст. №21,22.

1. Описание и основные технические характеристики:

Комплексное воздухоочистительное устройство (КВОУ) предназначено для обеспечения подачи чистого наружного воздуха в газовую турбину и предотвращения преждевременного износа компрессора газовой турбины. Воздушные потоки наружного воздуха проходят через блоки фильтров, где происходит их фильтрация и затем поступают в компрессор. Разработчик КВОУ Camfil Farr Power Sistems. Поставщик КВОУ ЗАО «ЭСК Энстром».

Блок фильтров выполнен П-образной формы, с трехсторонним всасом в КВОУ. Блок фильтров состоит из 10 заводских вертикальных модулей (на каждом КВОУ), каждый из которых имеет три уровня обслуживания.

В состав блока фильтров входят: влагоуловители, фильтры грубой очистки, фильтры тонкой очистки, площадки обслуживания и лестницы, грузоподъемный механизм.

Влагоуловитель типа EMW Poret PPi 10 GTU, G2, Z-line, выполнен в пластиковой рамке размером 596х596х100. Гофрированный лист из полиэстера для отделения мелкодисперсной влаги. Количество 420 штук на одно КВОУ.

Фильтр грубой очистки тип EMW S45 KR-7/360 N GTU, G4, 7 карманов, размер 500х500х360 мм (с разделителем карманов). Количество 420 штук на одно КВОУ.

Фильтр тонкой очистки тип EMW MPK 49-20 GT GTU, F9, размер 592х592х296 мм. Количество 420 штук на одно КВОУ.

| Массовый расход воздуха на входе в КВОУ, кг/с | 510 |
| --- | --- |
| Объемных расход воздуха на входе в КВОУ, м3/с | 408 |
| Максимальные потери давления в КВОУ при новых фильтрах, не более, Па | 685 |
| Концентрация пыли в наружном воздухе после очистки, не более, мг/м3 | 0,08 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по техническому обслуживанию КВОУ ГТУ энергоблока ст. №2

Начало                 с момента заключения договора

Окончание           декабрь     2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание КВОУ ГТУ-21 (04.09 – 10.09) |  |
|  | Транспортировка фильтров тонкой очистки (тип МРК 410-31 GT GTU, E10, размер 592х592х400 мм) с турбинного отделения (отм. 0 м) на кровлю БЭП (отм. 13,2 м). | 420 шт. |
|  | Демонтаж фильтров тонкой очистки (тип EMW MPK 49-20 GT GTU, F9, размер 592х592х296 мм) и установка фильтров тонкой очистки (тип МРК 410-31 GT GTU, E10). | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров тонкой очистки (тип EMW MPK 49-20 GT GTU, F9) с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер (отм. 0 м). | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров грубой очистки (тип GTD 65 KR-8/600 SG GTU, F6 (M6), размер 592х592х600 мм) с турбинного отделения (отм. 0 м) на кровлю БЭП (отм. 13,2 м). | 420 шт. |
|  | Демонтаж фильтров грубой очистки F4 (тип EMW S45 KR-7/360 N GTU, G4, размер 500х500х360 мм) и установка фильтров грубой очистки (тип GTD 65 KR-8/600 SG GTU, F6 (M6)). | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров грубой очистки (тип EMW S45 KR-7/360 N GTU, G4) с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер (отм. 0 м). | 420 шт. |
|  | Демонтаж фильтров-влагоотделителей. | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров-влагоотделителей с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер ТЭЦ-5 (отм. 0 м). | 420 шт. |
|  | Техническое обслуживание КВОУ ГТУ-22 (23.10 – 29.10) |  |
|  | Транспортировка фильтров тонкой очистки (тип EMW MPK 49-20 GT GTU, F9, размер 592х592х296 мм) с турбинного отделения (отм. 0 м) на кровлю БЭП (отм. 13,2 м). | 420 шт. |
|  | Демонтаж и установка фильтров тонкой очистки (тип EMW MPK 49-20 GT GTU, F9). | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров тонкой очистки (тип EMW MPK 49-20 GT GTU, F9) с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер (отм. 0 м). | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров грубой очистки (тип EMW S45 KR-7/360 N GTU, G4, размер 500х500х360 мм) со склада ОМТС на кровлю БЭП (отм. 13,2 м). | 420 шт. |
|  | Демонтаж и установка фильтров грубой очистки (тип EMW S45 KR-7/360 N GTU, G4). | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров грубой очистки (тип EMW S45 KR-7/360 N GTU, G4) с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер (отм. 0 м). | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров-влагоотделителей с турбинного отделения (отм. 0 м) на кровлю БЭП (отм. 13,2 м). | 420 шт. |
|  | Демонтаж и установка фильтров-влагоотделителей. | 420 шт. |
|  | Транспортировка фильтров-влагоотделителей с кровли (отм. 13,2 м) с последующей утилизацией в контейнер ТЭЦ-5 (отм. 0 м). | 420 шт. |

Примечание: услуги оказываются в два этапа.

Фильтры предоставляет Заказчик в количестве:

- 1 этап: с 04 по 10 сентября – количество фильтров тонкой очистки 420 шт., фильтров грубой очистки 420 шт.

- 2 этап: с 23 по 29 октября – количество фильтров тонкой очистки 420 шт., количество фильтров грубой очистки 420 шт., фильтров-влагоотделителей 420 шт.

Особые условия

1. Требования к производству и качеству услуг:

  - Услуги, указанные в укрупненной ведомости оказываются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

  - При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ Приказом от 17.08.2015г. №552н;

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом №533 от 12.11.2013 г.

По окончании оказания услуг:

-      Оформление технических актов осмотров и оказанных услуг.

2. Требования к организации-исполнителю:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

2.1.1. опыт проведения технического обслуживания данного вида оборудования не менее 3 лет;

2.1.2. обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.1.3. работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

2.1.4. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

2.1.5. акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

    - для оказания услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

    - персонал должен иметь все необходимые для проведения технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

    - персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.