ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений на оказание услуг по составлению энергетических характеристик энергоблока ст. №1 ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-2580

Код по ОКДП – 71.20.19

Код по ОКВЭД – 35.11.1

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО   Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ   Мишин Александр Алексеевич, тел.(812) 901-44-80

Период оказания услуг:

Начало               с момента заключения договора.

Окончание         декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 600 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал - __________600_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Прейскурант на экспериментально-наладочные работы, и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» ОРГРЭС 1992. Положение о порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденное Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» от «14» апреля 2016 г. №66.

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: составление энергетических характеристик энергоблока ст. №1, предназначенных для нормирования ТЭП, представления информации о выработке и отпуске тепловой и электрической энергии от ТЭЦ, планирования тарифов ФСТ, а также формирования отчетных документов.

Описание и основные технические характеристики:

Нормативно-технические характеристики основного оборудования должны учитывать состав и режим работы оборудования, условия водо- и теплоснабжения, климатические условия, схему отпуска электроэнергии и тепла, требования надежности, безопасности, охраны окружающей среды.

Состав основного оборудования:

- паровая турбина типа Т-180/210-130-1;

- энергетический котел ТГМЕ 206/п Еп-670-13,8-545;

- водогрейные котлы ст. № 9-16 КВГМ-100;

- паровые котлы ст. №7,8 Е-50-1.4-250;

- вспомогательное оборудование энергоблока ст. №1, паровой и водогрейной котельной.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

на составление энергетических характеристик энергоблока ст. №1 в количестве 1 шт.

| № п/п | Наименование услуг | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление энергетических характеристик энергоблока ст. №1 | 1 комплект, в том числе: |
| 1.1. | Разработка пояснительной записки. | 1 шт. |
| 1.2. | Составление энергетических характеристик паровой турбины типа Т-180/210-130-1. | 1 шт. |
| 1.3. | Составление энергетических характеристик энергетического котла ТГМЕ 206/п Еп-670-13,8-545. | 1 шт. |
| 1.4. | Составление энергетических характеристик водогрейных котлов ст. № 9-16 КВГМ-100. | 1 шт. |
| 1.5. | Составление энергетических характеристик паровых котлов ст. №7,8 Е-50-1.4-250. | 1 шт. |
| 1.6. | Составление энергетических характеристик вспомогательного оборудования энергоблока ст. №1, водогрейной котельной, паровой котельной. | 1 шт. |
| 1.7. | Разработка графиков исходно-нормативных удельных расходов топлива энергоблока ст. №1. | 1 шт. |
| 1.8. | Расчет и построение графиков затрат мощности (электроэнергии) на собственные и хозяйственные нужды. | 1 шт. |
| 1.9. | Расчет и построение графиков затрат тепла на собственные и хозяйственные нужды энергоблока ст. №1 (в том числе мазутное хозяйств). | 1 шт. |
| 1.10. | Расчет технологических потерь тепла энергоблока ст. №1, связанных с его отпуском. | 1 шт. |
| 1.11. | Расчет нормативного расхода пара и конденсата энергоблока ст. №1. | 1 шт. |
| 1.12. | Составление макета расчета нормативных удельных расходов топлива энергоблока ст. №1. | 1 шт. |
| 1.13. | Составление описания технологических схем энергоблока ст. №1, связь с энергоблоком ст.№2, зависимостей и пояснения к ним. | 1 шт. |

Особые условия

- Требования к оказанию и качеству услуг:

  - Нормативные характеристики энергоблока ст. №1 должны быть представлены в виде графических и аналитических зависимостей основных и промежуточных показателей его работы, а также затрат мощности, абсолютных, часовых, удельных расходов электроэнергии и тепла на индивидуальные механизмы собственных нужд от часовой тепло и паропроизводительности, электрической мощности и часового отпуска тепла из регулируемых отборов пара.

  - Затраты мощности электроэнергии и тепла (удельные расходы электроэнергии и тепла) на собственные нужды представляются в виде графических и аналитических зависимостей от производительности, часового расхода среды, температуры наружного воздуха и других параметров.

  - Технологические потери тепла, связанные с его отпуском внешним потребителям (коэффициент потерь), представляются в виде их графических зависимостей от температуры наружного воздуха и состава работающего оборудования в схемах пара и сетевой воды.

  - Аналитические зависимости, таблицы с необходимыми расчетами отдельных показателей, описанием оборудования и условий эксплуатации даются в пояснительной записке.

  - При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- СО 34.20.501-2003 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации).

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года).

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя. Москва, 1995.

- Типовая инструкция по учету электроэнергии при её производстве, передаче и распределении. РД34.09.101-94. Москва 1995.

- Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик основного оборудования тепловых электростанций. РД34.09.155-93. Москва 1993.

- Нормы расхода тепла на мазутные хозяйства тепловых электростанций. Рд153-34.1-09.205-2001. Москва 2002.

- Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования. РД 34.08.552-95. Москва 1995.

- Методические указания по составлению отчета электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования. РД 34.08.552-93. Москва 1993.

- Методические указания по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий тепловых электростанций. МУ-34.70.079-84. (М. СПО Союзтехэнерго. 1983).

- Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых тепловых сетях. МУ-34-70-080-84. (М. СПО Союзтехэнерго 1984.)

- Методика нормирования расхода электроэнергии на собственные нужды ТЭС, энергообъединений на производство электроэнергии и отпуск тепла. МУ-34-70-018-85. (М. СПО Союхтехэнерго.1985).

- Правила учета газа в РФ (утв. Минтопэнерго РФ 14.10.1996 г.).

  - Состав документации, передаваемой Заказчику:

- нормативные характеристики;

- макет расчета номинальных показателей оборудования и нормативов удельных расходов топлива.

2. Требования к организации-исполнителю:

2.1. Общие требования:

    - Опыт оказания услуг по составлению энергетических характеристик энергетического оборудования не менее 3 лет;

    - Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

    - Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

    - Акты сдачи – приемки работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

2.2.1.  Для оказания услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

2.2.2.   Наличие обученного персонала с опытом оказания услуг данного вида.

2.2.3. Персонал, должен знать принцип действия и особенности энергетического и тепломеханического   оборудования ТЭЦ;

2.2.4.  Желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

2.2.5.  Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

2.2.6. Персонал, должен обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.