ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по обследованию несущих конструкций и фундамента разъединителей ОРУ-110 кВ ПС "Октябрьская"

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-2607

Код по ОКПД - 71.20.19.190

Код по ОКВЭД – 35.11.1

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО: Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник ЭЦ: Моисеев Дмитрий Владимирович, тел. (812) 901-44-73

Период оказания услуг:

Начало:                июль         2016 г.

Окончание:          сентябрь  2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 300 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____300___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: Проведение обследования несущих конструкций и фундаментов разъединителей ОРУ110кВ ПС «Октябрьская» с оценкой их технического состояния и разработкой рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

- Описание и основные технические характеристики объекта услуг.

Разъединитель ЛР ЛЯ-4. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/1000. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=1000А. Заводской номер полюсов: 36,34,35. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2003г.

Разъединитель ЛР ЛЯ-10. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/2000-50. Введён в эксплуатацию в 2012 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=2000А. Заводской номер полюсов: 40,41,42. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2012г.

Разъединитель ЛР ЛЯ-11. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/1000. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=1000А. Заводской номер полюсов: 3,1,2. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2003г.

Разъединитель ЛР ЛЯ-12. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/1000. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=1000А. Заводской номер полюсов: 14,13,15. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2003г.

Разъединитель ЛР ЛО-11. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/1000. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=1000А. Заводской номер полюсов: 17,16,18. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2003г.

Разъединитель Р АТ-1 110кВ. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/2000. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=2000А. Заводской номер полюсов: 143,142,144. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2003г.

Разъединитель Р Т-1 110кВ. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/2000. Введён в эксплуатацию в 2005 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=2000А. Заводской номер полюсов: 141,139,140. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2003г.

Разъединитель Р ТСНР-1 110кВ. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/1000. Введён в эксплуатацию в 2006 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=1000А. Заводской номер полюсов: 141,139,140. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2006г.

Разъединитель Р АТ-2 110кВ. Тип разъединителя: РГН-2-110. II/2000. Введён в эксплуатацию в 2009 году. Номинальное напряжение: Uн=110кВ. Номинальный ток: Iн=2000А. Заводской номер полюсов: 5,4,6. Производитель: ЗАО «ЗЭТО» г. Великие Луки. 2008г.

Разъединители (каждый) установлены на двух вертикальных, выверенных по уровню, металлических опорах. Опоры разъединителя установлены жёстко в грунте. Жёсткость установки несущих конструкций разъединителей обеспечивается с помощью анкерного крепления металлических стоек к фундаментным плитам разъединителей ФП-1. Материал фундаментных плит разъединителя ФП-1: бетон класса В25 – по прочности, W6 – по водонепроницаемости, F75 – по морозостойкости.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по обследованию несущих конструкций и фундамента разъединителей

ОРУ-110 кВ ПС "Октябрьская"

Начало:                июль        2016 г.

Окончание:         сентябрь  2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение состава и содержания разделов проектной документации разъединителя. | разъединитель | 9 |
| 2. | Детальное обследование строительных конструкций разъединителя. | разъединитель | 9 |
| 3. | Выполнение откопки шурфов с целью обследования фундаментов разъединителя. | разъединитель | 9 |
| 4. | Натурное обследование фундаментов (размеры, глубина залегания, класс бетона, характеристики грунтов под подошвой). | разъединитель | 9 |
| 5. | Выполнение поверочных расчётов несущих конструкций (определение фактической несущей способности и максимально допустимой дополнительной нагрузки на существующую конструкцию). | разъединитель | 9 |
| 6. | Определение фактической прочности и несущей способности железобетонных и металлических элементов разъединителя. | разъединитель | 9 |
| 7. | Определение технического состояния конструктивных элементов разъединителя: - степень поражения коррозией стальных элементов (определение её влияния на снижение несущей способности стальных элементов); - физический износ строительных конструкций в процентах по каждой группе строительных конструкций; - отклонения несущих конструкций разъединителя по вертикальным и горизонтальным осям; - предложить варианты усиления дефектных элементов конструкций. | разъединитель | 9 |
| 8. | Осуществление детальной фотофиксации выявленных дефектов в обследуемых конструктивных элементах разъединителя (разрушение материала строительных конструкций, поражение коррозией стальных элементов, деформации, трещины). | разъединитель | 9 |
| 9. | Составление карт дефектов строительных конструкций с указанием мест и величины дефекта. | разъединитель | 9 |
| 10. | Выводы по результатам проведённого детального обследования, включающие в себя: - предложения и технические решения по сохранению устойчивости несущих опор разъединителей, устранению их возможных проседаний и заваливаний в процессе эксплуатации; - предложения и технические решения по обеспечению сохранения необходимой жёсткости крепления несущих опор разъединителей к фундаментным плитам; - составление ведомостей объёмов услуг по устранению выявленных дефектов. | разъединитель | 9 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству услуг:

1.1.	Услуги, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2. Все услуги, невозможные для выполнения на работающем основном оборудовании, должны быть выполнены в период останова оборудования.

1.2.	При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Руководство по эксплуатации разъединителя типа РГН на напряжение 110кВ ИВЕЖ.674214.024-03 РЭ (находится у Заказчика);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

- Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.0-03.702-99).

По окончании оказания услуг:

- оформление и согласование с Заказчиком технических актов оказанных услуг;

- оформление отчёта по результатам обследования сооружений;

- выдача заключения и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструктивных элементов сооружений.

- составление ведомостей объёмов услуг по устранению выявленных дефектов.

2.    Требования к организации-исполнителю:

2.1. Общие требования:

- для оказания услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность оказания заявленных услуг;

2.2. Специальные требования:

- персонал должен иметь все необходимые для оказания услуг приборы, инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен быть аттестован для оказания услуг в электроустановках свыше 1000В;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал должен обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.