ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

определению причин повреждения трубок встроенного трубного пучка концевого теплообменника "20-204 ВЕР вторичный охладитель" (газоохладителя) компрессорной установки ГДК-1 энергоблока ст. №2 ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-2618

Код по ОКПД - 71.20.19

Код по ОКВЭД – 35.11.1

I. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ Мишин Александр Алексеевич, тел. (812) 901-44-80

Период оказания услуг:

Начало           май            2016 г.

Окончание     сентябрь   2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 390 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________0____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________100__________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________290__________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________0____________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: Определение причин повреждения трубок встроенного трубного пучка концевого теплообменника ГДК-1 энергоблока ст. №2, определение условий надежной и безаварийной эксплуатации трубных пучков, разработка плана мероприятий по модернизации схемы работы основного и вспомогательного оборудования дожимной компрессорной станции (далее ДКС).

Описание и основные технические характеристики объекта

Трубный пучок является частью концевого теплообменника, входящего в состав газодожимного компрессора (ГДК), тип 3R3MSGPB-5RCG/30.

Конструкционные материалы трубного пучка:

- трубки: SA-213 304/304L (цельнотянутые) – эквивалент марки 03Х18Н10/08Х18Н10 по ГОСТ 9941;

- стационарная и плавающая трубные доски, дистанцирующие перегородки: SA-240 304/304L – эквивалент марки 03Х18Н10/08Х18Н10 по ГОСТ 7350;

Количество трубок: 433 шт. Диаметр трубок: 15,9 мм. Толщина стенки: 1,24 мм. Длина трубок: 5182 мм.

Соединение трубка – трубная доска: сварной шов усиленной прочности с вальцовкой фиксирующими пазами.

Характеристика среды:

- корпус: техническая вода, максимальное рабочее (расчетное) давление 10,34 бар, температура на входе 31оС, максимальная температура на выходе 41,67оС.

- трубное пространство: природный газ, максимальное рабочее (расчетное)/пробное давление 34,5/44,8 бар, температура на входе 152,72оС, максимальная температура на выходе 41оС.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по определению причин повреждения трубок встроенного трубного пучка концевого теплообменника "20-204 ВЕР вторичный охладитель" (газоохладителя) компрессорной установки ГДК-1 энергоблока ст. №2

Начало           май            2016 г.

Окончание     сентябрь   2016 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ технической документации. | пакет | 1 |
|  | Исследование металла трубок трубного пучка. |  |  |
|  | Фрактографическое исследование зон разрушения. | Трубный пучок | 1 |
|  | Металлографическое исследование металла трубок в зонах повреждения. | Трубный пучок | 1 |
|  | Оценка циклической прочности трубок теплообменника. | Трубный пучок | 1 |
|  | Анализ и определение причин повреждения трубок. | - | - |
|  | Определение условий надежной и безаварийной эксплуатации трубных пучков (максимальная температура газа на входе в теплообменник, качество охлаждающей воды и т.д.), исключающих появление повторных разрушений. | - | - |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению требований условий, выработанных в соответствии с п. 4 настоящей ведомости, с конкретными техническими решениями, предложениями по модернизации схемы работы основного и вспомогательного оборудования ДКС (снижение температуры газа на входе в теплообменник путем установки дополнительного теплообменника после 2-й ступени ГДК, организация двухконтурной схемы охлаждения с применением ХОВ и т.д.). | План мероприятий | 1 |
|  | Выдача Заключения с планом мероприятий, техническими решениями, предложениями по модернизации. | Заключение | 1 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству услуг:

1.1.	Услуги, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

-      СО 34.20.501-2003 (Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации);

-      СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) (Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей);

-	Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ;

-      СО 34.04.181-2003 (Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей);

-	СО 153-34.03.204 (Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями);

-      СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) (Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий);

-	СО 34.0-03.702-99 (Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве).

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления".

По окончании оказания услуг:

-      выдача заключения с планом мероприятий, техническими решениями, предложениями по модернизации.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

-	опыт оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;

-    для оказания услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

-	обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-	персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

-	персонал должен иметь все необходимые для оказания услуг приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

-	персонал должен обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком.