Приложение № 1-в

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Оказание услуг по пожарной безопасности ТЭЦ-5»,

лот 3 «Испытание пожарных лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений»

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ГКПЗ №1105/6.42-2999

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Ведущий инженер ПТО Никулин Игорь Викторович, тел. 901-44-09

Период выполнения работ:

Начало:                 01 мая   2015 г.

Окончание:          30 июня 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 220 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____220___ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ___________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость определяется на основании сметной документации, составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», приказ № 79 от 01.07.2013г.

II. Требования к выполнению работ.

1.	Цель выполнения работ (услуг):

Выполнение обязательных требований пункта 24 «Правил противопожарного режима в РФ» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390) путем проведения эксплуатационных испытаний 74-х пожарных лестниц и 34-х ограждений кровель зданий и сооружений ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

2.        Описание и основные технические характеристики объекта:

2.1.     Пожарные лестницы.

2.1.1.  Лестница маршевая П-2 на здании КРУЭ-330 кВ

(от уровня земли до отм.5,20м)

- Высота лестницы – 5,2м

- Число маршей - 4

- Длина марша L1 – 1000мм

- Длина марша L2 - 900мм

- Длина марша L3, L4 - 4000мм

- Ширина марша B1, B2, B3, B4 - 800мм

- Ширина ступеней марша – 200мм

- Высота ограждения марша – 800мм

2.1.2.	Лестница вертикальная П-1-2 на здании КРУЭ-330 кВ

(от отм.5,20м до отм.12,50м)

- Высота лестницы – 7300мм

- Ширина лестницы - 800мм

- Количество ступеней – 24

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.3.   Лестница маршевая П-2 на здании дожимной компрессорной станции

(ДКС) ( от отм.0,00м до отм.4,03м)

- Высота лестницы – 4,03м

- Число маршей – 2

- Длина марша – 2400мм

- Ширина марша- 800мм

- Ширина ступеней марша – 200мм

- Высота ограждения марша – 800мм

2.1.4.	Лестница вертикальная П-1-2 на здании дожимной компрессорной

станции (ДКС) (от отм.4,03м до отм.9,43м)

- Высота лестницы – 5000мм

- Ширина лестницы - 700мм

- Количество ступеней – 26

- Расстояние между ступенями - 320мм

2.1.5.	Лестница вертикальная П-1-2 на здании склада для хранения

оборудования (ряд А)

- Высота лестницы – 8500мм

- Ширина лестницы - 700мм

- Количество ступеней – 22

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.6.	Лестница вертикальная П-1-2 на здании склада для хранения

оборудования (ряд Б)

- Высота лестницы – 8500мм

- Ширина лестницы - 700мм

- Количество ступеней – 22

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.7.	Лестница вертикальная П-1-2 на здании склада ЛВЖ

- Высота лестницы – 9700мм

- Ширина лестницы - 700мм

- Количество ступеней – 26

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.8.   Лестница вертикальная П-1-2 на здании БМЗ

- Высота лестницы –12800мм

- Ширина лестницы - 800мм

- Количество ступеней – 32

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.9.	Лестница вертикальная П-1-2 на здании Гаража

- Высота лестницы –10800мм

- Ширина лестницы - 800мм

- Количество ступеней – 28

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.10.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании Главного корпуса энергоблока

ст.№2 (ряд Г, ось 12, от отм.0,00м до отм.25,20м)

- Высота лестницы –23000мм

- Ширина лестницы - 800мм

- Количество ступеней – 76

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.11.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании Главного корпуса энергоблока

ст.№2 (ряд Г, ось 12, от отм.25,20м до отм.32,50м)

- Высота лестницы –6800мм

- Ширина лестницы - 800мм

- Количество ступеней – 22

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.12.  Лестница маршевая П-2 на здании Главного корпуса энергоблока ст.№2

(ряд Б, ось 12, от отм.0,00м до отм.32,50м)

- Высота лестницы – 32500м

- Число маршей – 11

- Длина марша L1 – 1200мм

- Длина марша L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 - 4000мм

- Ширина марша-900мм

- Ширина ступеней марша – 260мм

- Высота ограждения марша – 700мм

2.1.13.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании Главного корпуса энергоблока

ст.№2 (ряд А, ось 10)

- Высота лестницы –14000мм

- Ширина лестницы - 700мм

- Количество ступеней – 42

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.14.  Лестница маршевая П-2 на здании Главного корпуса энергоблока ст.№2

(ряд Б, ось 1, от отм.0,00м до отм.32,50м)

- Высота лестницы – 32500м

- Число маршей – 11

- Длина марша L1 – 1800мм

- Длина марша L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11 - 4000мм

- Ширина марша- 900мм

- Ширина ступеней марша – 260мм

- Высота ограждения марша – 700мм

2.1.15.  Лестница маршевая П-2 на здании Главного корпуса энергоблока ст.№1

(с уровня 29м на уровень 32м, ряд Б-В, ось 1))

- Высота лестницы – 3000мм

- Число маршей – 1

- Длина марша L1 – 3800мм

- Ширина марша B1 - 700мм

- Высота ограждения лестницы – 1000мм

2.1.16.  Лестница маршевая П-2 на здании Главного корпуса энергоблока ст.№1

(с уровня 26м на уровень 32м, ряд Б, ось 4)

- Высота лестницы – 6м

- Число маршей – 2

- Длина марша L1 – 7800мм

- Длина марша L2 - 1100мм

- Ширина марша B1, B2 - 700мм

- Высота ограждения лестницы – 1000мм

2.1.17.  Лестница маршевая П-2 на здании Главного корпуса энергоблока ст.№1

(с уровня земли на уровень 32м, ряд В, ось 8, северная сторона)

- Высота лестницы – 32000мм

- Число маршей – 14

- Длина марша L1-L11 – 4800мм

- Длина марша L13 - 5400мм

- Длина марша L12, L14 - 2500мм

- Ширина марша B1-B14 - 700мм

- Высота ограждения лестницы – 1000мм

2.1.18.  Лестница маршевая П-2 на здании Главного корпуса энергоблока ст.№1

(с уровня земли на уровень кровли 45м, ряд Г, ось 1, западная сторона)

- Высота лестницы – 45000мм

- Число маршей – 6

- Длина марша L1, L2, L3, L4, L5, L6 – 7000мм

- Ширина марша B1, B2, B3, B4, B5, B6 - 600мм

- Высота ограждения лестницы – 800мм

2.1.19.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании Главного корпуса энергоблока

ст.№1 (с отм.32м на отм.45м, ряд В, ось 8)

- Высота лестницы – 13000мм

- Длина лестницы –13000мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.20.	 Лестница вертикальная П-1-2 на здании Главного корпуса энергоблока

ст.№1 (с отм.32м на отм.45м, ряд В, ось 1)

- Высота лестницы – 9800мм

- Длина лестницы  L1–9800мм

- Ширина лестницы B - 500мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.21.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании мазутонасосной ст.№2

(со второго этажа на покрытие мазутонасосной, восточная сторона)

- Высота лестницы Н - 4000мм

- Длина лестницы L1 –4000мм

- Ширина лестницы B - 650мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 580мм

2.1.22.  Лестница маршевая П-2 на здании мазутонасосной ст.№3

(со второго этажа на покрытие мазутонасосной)

- Высота лестницы – 4200мм

- Число маршей – 1

- Длина марша L – 4200мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Высота ограждения лестницы – 900мм

2.1.23.  Лестница - башня маршевая

(между мазутными расходными баками ст.№1 и ст.№2)

- Высота лестницы Н – 12000мм

- Число маршей – 5

- Ширина лестницы B - 1400мм

- Размеры ограждения лестницы – 700мм

2.1.24.  Лестница - переход горизонтальная П-2

- Высота лестницы – 12000мм

- Число маршей – 1

- Длина марша L1 – 2500мм

- Ширина лестницы B - 700мм

- Ширина ступени - 620мм

- Высота ограждения лестницы – 700мм

2.1.25.  Лестница - переход горизонтальная П-2

(с лестницы-башни на расходный мазутный бак ст.№2)

- Высота лестницы – 12000мм

- Число маршей – 1

- Длина марша L1 – 2500мм

- Ширина лестницы B - 700мм

- Ширина ступени - 620мм

- Высота ограждения лестницы – 700мм

2.1.26.  Лестница маршевая П-2 на здании очистных сооружений

(с земли на 2-й этаж здания, восточная сторона)

- Высота лестницы Н – 4000мм

- Число маршей – 1

- Длина марша L1 - 5700мм

- Ширина лестницы B - 700мм

- Ширина ступени - 600мм

- Высота ограждения лестницы – 800мм

2.1.27.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании очистных сооружений

(со второго этажа на покрытие здания, восточная сторона)

- Высота лестницы Н - 3500мм

- Длина марша L1 –4500мм

- Ширина лестницы B - 700мм

- Высота ступени - 230мм

- Ширина ступени - 600мм

- Высота ограждения лестницы - 800мм

2.1.28.  Лестница вертикальная П-1-I на здании ГРП

- Высота лестницы Н - 7500мм

- Длина лестницы L1 –7200мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 540мм

- Размеры ограждения лестницы – нет

2.1.29.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании водогрейной котельной

(с покрытия 1-го уровня на покрытие 2-го уровня, северная сторона)

- Высота лестницы Н - 12800мм

- Длина лестницы L1 –12800мм

- Ширина лестницы B - 690мм

- Высота ступени - 400мм

- Ширина ступени - 560мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.30.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании водогрейной котельной

(с покрытия 1-го уровня на покрытие 2-го уровня, западная сторона)

- Высота лестницы Н - 5000мм

- Длина лестницы L1 –5000мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 540мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.31.  Лестница вертикальная П-1-2 с земли в газоход водогрейной

котельной, 1 с юга

- Высота лестницы Н - 8700мм

- Длина лестницы L1 –8700мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 540мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.32.  Лестница вертикальная П-1-2 с земли в газоход водогрейной

котельной, 2 с юга

- Высота лестницы Н - 8700мм

- Длина лестницы L1 –8700мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 540мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.33.  Лестница вертикальная П-1-2 с земли в газоход водогрейной

котельной, 3 с юга

- Высота лестницы Н - 8700мм

- Длина лестницы L1 –8700мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 540мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.34.  Лестница вертикальная П-1-2 с земли в газоход водогрейной

котельной, 4 с юга

- Высота лестницы Н - 8700мм

- Длина лестницы L1 –8700мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 540мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.35.  Лестница вертикальная П-1-2 на здании водогрейной котельной

(с земли на покрытие 1 уровня водогрейной котельной, южная сторона)

- Высота лестницы Н - 11000мм

- Длина лестницы L1 –11000мм

- Ширина лестницы B - 650мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 490мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.36.  Лестница маршевая П-2 на здании водогрейной котельной

(с земли на покрытие 2 уровня водогрейной котельной, вост. сторона)

- Высота лестницы Н - 21000мм

- Число маршей - 4

- Длина лестницы L1 – мм

- Ширина лестницы B - 870мм

- Высота ступени - 200мм

- Ширина ступени - 700мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.37.  Лестница маршевая П-2 на здании водогрейной котельной

(с земли на покрытие 1 уровня водогрейной котельной)

- Высота лестницы Н - 7000мм

- Число маршей - 3

- Длина лестницы L1 – мм

- Ширина лестницы B - 700мм

- Высота ступени - 200мм

- Ширина ступени - 620мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.38.  Лестница вертикальная П-1-1 на здании узла учёта город. воды ст.№1

(с земли на покрытие здания)

- Высота лестницы Н - 7500мм

- Длина лестницы L1 –7500мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 540мм

- Размеры ограждения лестницы - нет

2.1.39.  Лестница вертикальная на перепаде крыш здания служебно-бытового

корпуса (с земли на уровень кровли здания)

- Высота лестницы Н - 9300мм

- Длина лестницы L1 –9300мм

- Ширина лестницы B - 600мм

2.1.40.  Лестница вертикальная на перепаде крыш здания служебно-бытового

корпуса (с 5-го этажа на кровлю здания, западная сторона)

- Высота лестницы – 4800мм

- Длина лестницы L1 –4800мм

- Ширина лестницы B - 600мм

2.1.41.  Лестница вертикальная на перепаде крыш здания служебно-бытового

корпуса (с пристройки к зданию на 5-й этаж СБК)

- Высота лестницы – 2400мм

- Длина лестницы L1 –2400мм

- Ширина лестницы B - 600мм

2.1.42.  Лестница маршевая П-2 на здании фильтрпрессовой

- Высота лестницы – 9000мм

- Число маршей - 2

- Длина марша L1 - 9000мм

- Длина марша L2 – 1600мм

- Ширина лестницы B1, В2 - 700мм

- Размеры ограждения лестницы - 800мм

2.1.43.  Лестница маршевая П-2 на здании центральной насосной станции (ЦНС)

- Высота лестницы – 16400мм

- Число маршей - 5

- Длина марша L1 - 2900мм

- Длина марша L2, L3, L4 – 4200мм

- Длина марша L5 - 3400мм

- Ширина марша B1, В2, В3, В4, В5 - 700мм

- Размеры ограждения лестницы - 1000мм

2.1.44.  Лестница маршевая П-2 на здании павильона задвижек и обратных

клапанов у ЦНС

- Высота лестницы – 13600мм

- Число маршей - 5

- Длина марша L1, L2, L3 - 4200мм

- Длина марша L4 – 1700мм

- Длина марша L5 - 1200мм

- Ширина марша B1, В2, В3, В4, В5 - 700мм

- Размеры ограждения лестницы - 1000мм

2.1.45.  Лестница вертикальная П-1-1 на здании маслоаппаратной

- Высота лестницы – 6600мм

- Длина лестницы L1 –6600мм

- Ширина лестницы B - 600мм

- Расстояние между ступенями – 300мм

2.1.46.  Лестница маршевая П-2 на здании ПС "Октябрьская"

(ряд А, ось 21)

- Высота лестницы – 11500мм

- Число маршей - 4

- Длина марша L1 - 3100мм

- Ширина марша В1 - 850мм

- Длина марша L2 - 2200мм

- Ширина марша В2 - 800мм

- Длина марша L3 – 3800мм

- Ширина марша В3 - 750мм

- Длина марша L4 - 3300мм

- Ширина марша В4 - 700мм

- Размеры ограждения лестницы - 900мм

2.1.47.  Лестница маршевая П-2 на здании ПС "Октябрьская"

(ряд А, ось 44)

- Высота лестницы – 11500мм

- Число маршей - 4

- Длина марша L1 - 3100мм

- Ширина марша В1 - 850мм

- Длина марша L2 - 2200мм

- Ширина марша В2 - 800мм

- Длина марша L3 – 3800мм

- Ширина марша В3 - 750мм

- Длина марша L4 - 3300мм

- Ширина марша В4 - 700мм

- Размеры ограждения лестницы - 1000мм

2.1.48.  Лестница вертикальная с кровли здания ХВО на кровлю здания

паровой котельной

- Высота лестницы – 13800мм

- Длина лестницы L1 –13800мм

- Ширина лестницы B - 660мм

- Расстояние между ступенями – 300мм

2.1.49.  Лестница маршевая П-2 на здании ХВО

(с уровня земли на отм.8,15м)

- Высота лестницы – 8000мм

- Число маршей - 5

- Длина марша L1 - 2800мм

- Длина марша L2, L3 - 4100мм

- Длина марша L4 - 2100мм

- Длина марша L5 - 1800мм

- Ширина марша В1, В2, В3, В4, В5 - 700мм

- Размеры ограждения лестницы - 900мм

2.1.50.  Лестница маршевая П-2 на здании ХВО

(на перепаде крыш с отм.8,15м на отм.11.75м)

- Высота лестницы – 3500мм

- Число маршей - 3

- Длина марша L1 - 7000мм

- Ширина марша В1 – 600мм

- Длина марша L2 - 5700мм

- Ширина марша В2 – 700мм

- Длина марша L3 - 4600м

- Ширина марша В3 - 700мм

- Размеры ограждения лестницы - 900мм

2.1.51.  Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака обмывки РВП

- Высота лестницы – 9400мм

- Длина лестницы L1 –9400мм

- Ширина лестницы B - 700мм

- Высота ступени - 300мм

- Ширина ступени - 570мм

- Высота ограждения лестницы – 660мм

2.1.52.  Лестница маршевая П-2 на баки запаса конденсата ст.№1 и ст.№2

- Высота лестницы Н – 12750мм

- Число маршей – 5

- Длина марша L1, L2, L3, L4 - 3800мм

- Длина марша L5 - 3700мм

- Ширина лестницы В – 830мм

- Высота ступени - 200м

- Ширина ступени - 710мм

- Размеры ограждения лестницы - 600мм

2.1.53.  Лестница маршевая П-2 на баки запаса конденсата ст.№3 и ст.№4

- Высота лестницы Н – 12750мм

- Число маршей – 5

- Длина марша L1, L2, L3, L4 - 3800мм

- Длина марша L5 - 3700мм

- Ширина лестницы В – 830мм

- Высота ступени - 200м

- Ширина ступени - 710мм

- Размеры ограждения лестницы - 600мм

2.1.54.  Лестница маршевая П-2 на кровлю бака ГВС ст.№5

- Высота лестницы Н – 12000мм

- Число маршей – 10

- Длина марша L1- L10 - 1500мм

- Ширина лестницы В1-B10 – 700мм

- Ширина ступени - 200мм

- Размеры ограждения лестницы - 600мм

2.1.55.  Лестница маршевая П-2 на кровлю бака ГВС ст.№6

- Высота лестницы Н – 12000мм

- Число маршей – 10

- Длина марша L1- L10 - 1500мм

- Ширина лестницы В1-B10 – 700мм

- Ширина ступени - 200мм

- Размеры ограждения лестницы - 600мм

2.1.56.  Лестница маршевая П-2 на кровлю бака ГВС ст.№7

- Высота лестницы Н – 12000мм

- Число маршей – 10

- Длина марша L1- L10 - 1500мм

- Ширина лестницы В1-B10 – 700мм

- Ширина ступени - 200мм

- Размеры ограждения лестницы - 600мм

2.1.57.  Лестница маршевая П-2 на кровлю бака-нейтрализатора кислотной

промывки (V=3000м3)

- Высота лестницы Н – 12000мм

- Число маршей – 10

- Длина марша L1- L10 - 1500мм

- Ширина лестницы В1-B10 – 700мм

- Ширина ступени - 200мм

- Размеры ограждения лестницы - 600мм

2.1.58.	 Лестница вертикальная П-1-2 на здании мазутонасосной ст.№4

(от земли до отм.5,60м)

- Высота лестницы – 6000мм

- Ширина лестницы - 450мм

- Количество ступеней – 18

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.59.	 Лестница вертикальная П-1-2 на здании мазутонасосной ст.№4

(от отм.5,60м до отм.8,50м)

- Высота лестницы – 3000мм

- Ширина лестницы - 450мм

- Количество ступеней – 7

- Расстояние между ступенями - 300мм

2.1.60.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака промывочных вод фильтров

БОУ энергоблока ст.№1 (V=100м3)

- Высота лестницы – 5800мм

- Длина лестницы - 5800мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 19

2.1.61.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака промывочных вод фильтров

БОУ энергоблока ст.№2 (V=100м3)

-Высота лестницы – 5800мм

- Длина лестницы - 5800мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 19

2.1.62.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака промывочной  воды очистных

сооружений (V-100м3)

- Высота лестницы – 5800мм

- Длина лестницы - 5800мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 18

2.1.63.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака химобессоленной воды ХВО

(V-400м3)

- Высота лестницы – 8000мм

- Длина лестницы - 8000мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 27

2.1.64.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака предварительно очищенной

воды ХВО ст.№1 (V=120м3)

- Высота лестницы – 6200мм

- Длина лестницы - 6200мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 14

2.1.65.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака предварительно очищенной

воды ХВО ст.№2 (V-120м3)

- Высота лестницы – 6200мм

- Длина лестницы - 6200мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 14

2.1.66.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровли баков хранения аммиака ст.№№1,2

и баков хранения соляной кислоты ст.№№1,2 ( от уровня земли до отм.2,50м)

- Высота лестницы – 2500мм

- Длина лестницы - 2500мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 9

2.1.67.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровли баков хранения аммиака ст.№№1,2

и баков хранения соляной кислоты ст.№№1,2 (от отм.2,50м до отм.4,20м)

- Высота лестницы – 1700мм

- Длина лестницы - 1700мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 5

2.1.68.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю приёмного резервуара РП-1 здания

очистных сооружений (V-200м3)

- Высота лестницы – 9000мм

- Длина лестницы - 9000мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 19

2.1.69.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю приёмного резервуара РП-2 здания

очистных сооружений (V-200м3)

- Высота лестницы – 9000мм

- Длина лестницы - 9000мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 19

2.1.70.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю приёмного резервуара РП-3 здания

очистных сооружений (V-200м3)

- Высота лестницы – 9000мм

- Длина лестницы - 9000мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 19

2.1.71.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровли баков-нейтрализаторов

фильтрпрессовой ст.№№ 1,2 (V=400м3)

- Высота лестницы – 8800мм

- Длина лестницы - 8800мм

- Ширина лестницы - 700мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 29

2.1.72.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака сбора дренажных вод

энергоблока  ст. №2 (V=63м3)

- Высота лестницы – 6000мм

- Длина лестницы - 6000мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 9

2.1.73.	 Лестница вертикальная П-1-2 на кровлю бака промывочной воды

энергоблока ст.№2 (V=100м3)

- Высота лестницы – 5800мм

- Длина лестницы - 5800мм

- Ширина лестницы - 600мм

- Расстояние между ступенями - 300мм

- Количество ступеней – 14

2.1.74.  Лестница маршевая П-2 на кровлю промежуточно-уравнительной ёмкости

МХ (V=200м3)

- Высота лестницы Н – 6000мм

- Число маршей – 5

- Длина марша L1, L2, L3, L4, L5 - 1500мм

- Ширина лестницы В1, B2, B3, B4, B5 – 700мм

- Ширина ступени - 200мм

- Размеры ограждения лестницы - 1000мм

2.2.      Ограждения кровель.

2.2.1.   Ограждение кровли здания мазутонасосной ст.№3

- Длина ограждения кровли –  118,5 п.м.

2.2.2.   Ограждение кровли здания КРУЭ-330кВ

- Длина ограждения кровли – 90 п.м.

2.2.3.   Ограждение кровли здания паровой котельной

- Длина ограждения кровли – 60 п.м. (отм.10,75м)

- Длина ограждения кровли – 36 п.м. (отм.24,25м)

2.2.4.   Ограждение кровли здания ПС «Октябрьская»

- Длина ограждения кровли – 386 п.м.

2.2.5.   Ограждение кровли здания главного корпуса энергоблока ст.№2

(кровля над пристройкой СБК)

- Длина ограждения кровли – 45 п.м.

2.2.6.   Ограждение кровли бака промывочной воды ОС (V=100м3)

- Длина ограждения кровли – 15 п.м

2.2.7.  Ограждение кровли приёмного резервуара очистных сооружений РП-1

- Длина ограждения кровли – 22 п.м.

2.2.8.  Ограждение кровли приёмного резервуара очистных сооружений РП-2

- Длина ограждения кровли – 22 п.м.

2.2.9.  Ограждение кровли приёмного резервуара очистных сооружений РП-3

- Длина ограждения кровли – 22 п.м.

2.2.10.  Ограждение кровли бака химобессоленной воды (V=400м3)

- Длина ограждения кровли – 25,1 п.м.

2.2.11.  Ограждение кровли бака предварительно очищенной воды ст.№1 (V=120м3)

- Длина ограждения кровли – 19,5 п.м.

2.2.12.  Ограждение кровли бака предварительно очищенной воды ст.№2 (V=120м3)

- Длина ограждения кровли – 19,5 п.м.

2.2.13.  Ограждение кровли бака раствора аммиака ст.№1 (V=50м3)

- Длина ограждения кровли – 12,6 п.м.

2.2.14.  Ограждение кровли бака раствора аммиака ст.№2 (V=50м3)

- Длина ограждения кровли – 12,6 п.м.

2.2.15.  Ограждение кровли бака раствора соляной кислоты ст.№1 (V=50м3)

- Длина ограждения кровли – 12,6 п.м.

2.2.16.  Ограждение кровли бака раствора соляной кислоты ст.№2 (V=50м3)

- Длина ограждения кровли – 12,6 п.м.

2.2.17.  Ограждение кровли бака нейтрализатора фильтрпрессовой ст.№1 (V=400м3)

- Длина ограждения кровли – 24,3 п.м.

2.2.18.  Ограждение кровли бака нейтрализатора фильтрпрессовой ст.№2 (V=400м3)

- Длина ограждения кровли – 24,3 п.м.

2.2.19.  Ограждение кровли бака промывочных вод БОУ энергоблока ст.№1

(V=100м3)

- Длина ограждения кровли – 15,1 п.м.

2.2.20.  Ограждение кровли бака промывочных вод БОУ энергоблока ст.№2

(V=100м3)

- Длина ограждения кровли – 15,1 п.м.

2.2.21.  Ограждение кровли бака-нейтрализатора кислотной промывки (V=3000м3)

- Длина ограждения кровли – 59,6 п.м.

2.2.22.  Ограждение кровли бака сбора дренажных вод энергоблока ст.№2 (V=63м3)

- Длина ограждения кровли – 11,9 п.м.

2.2.23.  Ограждение кровли бака сбора промывочных вод энергоблока ст.№2

(V=100м3)

- Длина ограждения кровли – 15 п.м.

2.2.24.  Ограждение кровли бака ГВС ст.№5 (V=10000м3)

- Длина ограждения кровли – 107,4 п.м.

2.2.25.  Ограждение кровли бака ГВС ст.№6 (V=10000м3)

- Длина ограждения кровли – 107,4 п.м.

2.2.26.  Ограждение кровли бака ГВС ст.№7 (V=10000м3)

- Длина ограждения кровли – 107,4 п.м.

2.2.27.  Ограждение кровли расходного бака мазута ст.№1 (V=1000м3)

- Длина ограждения кровли – 32,9 п.м.

2.2.28.  Ограждение кровли расходного бака мазута ст.№2 (V=1000м3)

- Длина ограждения кровли – 32,9 п.м.

2.2.29.  Ограждение кровли промежуточно-уравнительной ёмкости (V=200м3)

- Длина ограждения кровли – 20,4 п.м.

2.2.30.  Ограждение кровли бака запаса конденсата ст.№1 (V=1000м3)

- Длина ограждения кровли – 31,1 п.м.

2.2.31.  Ограждение кровли бака запаса конденсата ст.№2 (V=1000м3)

- Длина ограждения кровли – 31,1 п.м.

2.2.32.  Ограждение кровли бака запаса конденсата ст.№3 (V=1000м3)

- Длина ограждения кровли – 31,1 п.м.

2.2.33.  Ограждение кровли бака запаса конденсата ст.№4 (V=1000м3)

- Длина ограждения кровли – 31,1 п.м.

2.2.34.  Ограждение кровли бака обмывки РВП (V=400м3)

- Длина ограждения кровли – 22,5

Общее количество лестниц – 74 шт., количество ограждений - 34 шт.

Параметры и перечень наружных металлических пожарных лестниц и ограждений не является окончательным и может быть скорректирован после проведения первичного обследования.

До заключения договора, Исполнитель в обязательном порядке должен ознакомиться, с фактическим выездом на место, с объемами работ по испытанию стационарных наружных пожарных лестниц и ограждениями на крышах.

Исполнитель в результате выполнения работ обязан проверить соответствие стационарных наружных пожарных лестниц и ограждений кровли требованиям нормативных документов по пожарной опасности. По результатам испытаний Исполнитель обязан составить заключение о соответствии каждой лестницы и ограждения требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные, наружные, стационарные. Ограждения кровли» и оформить протоколы испытаний.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на испытания пожарных лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ (услуг) |
| --- | --- |
| 1. | Визуальное обследование пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли на предмет необходимости проведения испытаний. |
| 2. | Объем испытаний и проверок включает: 1. Проверка основных размеров. 2. Проверка предельных отклонений размеров и форм. 3. Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений. 4. Проверка качества сварных швов. 5. Проверка качества защитных покрытий. 6. Проверка требований к размещению лестниц. 7. Испытания ступени лестницы на прочность. 8. Испытания балок крепления лестницы на прочность. 9. Испытания площадок и маршей лестниц на прочность. 10. Испытания ограждений лестниц на прочность. 11. Испытания ограждений кровли зданий и сооружений на прочность. |
| 3. | Оформить Протоколы испытаний в соответствии с ГОСТ Р 53254- 2009 (приложение Е). |
| 4. | Произвести установку табличек на лестницы и ограждения с указанием срока и даты следующего испытания. |
| 5. | Оформить заключения о соответствии лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений требованиям ГОСТ Р 53254-2009. Заключения согласовать с Заказчиком. |
| 6. | Передать утвержденные и согласованные Заключения и Протоколы испытаний на бумажном носителе в 2-х экз. и в электронном сканированном виде в адрес Заказчика. |

3.	Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

3.1.1. При выполнении работ по испытанию пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли  следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, регламентирующих технологию и качество испытаний пожарных лестниц и ограждений, а также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов изготовителей, в том числе:

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства №390 от 25.04.2012г.

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли».

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00).

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204).

3.1.2. Исполнитель обеспечивает выполнение п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, в части проведения не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений кровли с составлением соответствующих протоколов испытаний.

3.1.3. Испытание провести в строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли».

3.1.4. Результаты испытаний конструкций лестниц и ограждений кровли, установленных на зданиях, считаются удовлетворительными, если они соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли».

3.1.5. Если в результате испытаний при визуальном осмотре обнаружены трещины или разрыв сварных соединений (швов) и остаточные деформации, то испытываемая конструкция считается не выдержавшей испытания.

3.1.6. При получении неудовлетворительных результатов по любому из показателей испытаний Исполнитель передает Заказчику дефектную ведомость и перечень объемов ремонтных работ по восстановлению параметров конструкций. После восстановления (проведения ремонта) конструкций Исполнитель повторно проводит испытания. Восстановление (проведение ремонта) конструкций проводится за счет Заказчика.

3.1.7. На всех лестницах и ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Форма табличек (бирок) и способ нанесения информации, учитывая воздействие климатических факторов, определяются Исполнителем, проводящим испытания.

3.1.8. Результатом проведения работ являются согласованные с Заказчиком Протоколы испытаний, Акты и заключения о соответствии лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений требованиям ГОСТ Р 53254-2009.

3.1.9. Исполнитель несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» выразившееся в нарушении требований п. 24 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное (недостоверное) выполнение по испытаниям пожарных лестниц и ограждений. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Иметь опыт выполнения работ по проведению эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений кровли;

3.2.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период работ Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по «Монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». (в редакции п.15 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»);

3.2.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения работ по испытанию пожарных лестниц и ограждений кровли, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225);

3.2.1.4. Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по проведению испытаний пожарных лестниц и ограждений кровли. Для работников, которые будут привлечены к выполнению работ по испытанию пожарных лестниц и ограждений, Исполнитель предоставляет сведения (копия удостоверений, сертификатов), подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области монтажа, ремонта и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области систем пожарной безопасности.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации свидетельства саморегулирующей организации (СРО добровольного характера) о допуске к работам и оказанию услуг в области пожарной безопасности;

3.2.2.2. Желательно до заключения договора Исполнителю ознакомиться с пожарными лестницами и ограждениями, которые подлежат испытанию, с фактическим выездом на место.

3.2.2.3. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных требований.

3.2.2.4. Обеспечить соответствие применяемых приборов и приспособлений требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество, свидетельств о поверке.

3.2.2.4. Досконально знать технологию производства работ по проведению испытаний пожарных лестниц и ограждений кровли зданий и сооружений.

3.2.2.5. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации пожарных лестниц и ограждающих конструкций.

3.2.2.6. Наличие у работников Исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

3.2.2.7. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.