ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на проведение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования водогрейных котлов - 2 шт.ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 2)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник КТЦ Мишин Александр Алексеевич, рабочий тел.901-44-80

Период выполнения работ:

Начало:                июль         2015 г.

Окончание:         сентябрь   2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 85 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____85  ___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы:

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. Определение соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Краткое описание объема работ: Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Договоре. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

Перечень и основные технические характеристики оборудования, подлежащего техническому освидетельствованию с проведением экспертизы промышленной безопасности:

| № п/п | Наименование технических устройств | Давление, кгс/см2 | Диаметр и толщина, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию | Дата проведения ТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовое оборудование котла водогрейного КВ-ГМ-116,3-150 ст.№9 | 1,2 | 377х11 325х8 159х4,5 57х3 | 56 | 1981 | 08.2015 |
| 2 | Газовое оборудование котла водогрейного КВГМ-100 ст.№11 | 1,2 | 377х11 325х8 159х4,5 57х3 | 56 | 1982 | 07.2015 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

проведение экспертизы промышленной безопасности

| № п.п. | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Газовое оборудование водогрейных котлов |  |
| 1.1. | Анализ технической и эксплуатационной документации газового оборудования | 2 |
| 1.2. | Разработка индивидуальных программ экспертизы газопроводов и газового оборудования | 2 |
| 1.3. | Визуально-измерительный контроль сборочных единиц, фасонных частей, узлов, арматуры | 2 |
| 1.4. | Исследование коррозионного состояния | 2 |
| 1.5. | Исследование состояния антикоррозионных покрытий | 2 |
| 1.6. | Проверка на прочность и герметичность газопроводов и газового оборудования | 2 |
| 1.7. | Анализ результатов экспертизы и, при необходимости проведение расчетов на прочность (Поверочный расчет на прочность выполняется по минимальной фактической толщине стенки с учетом ее последующего утонения на конец планируемого срока эксплуатации) | 2 |
| 1.8. | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, внесение в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности | 2 |
| 1.9. | Определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации | 2 |
| 1.10. | Внесение результатов ЭПБ в паспорта котлов | 2 |
| 1.11. | Составление отчета о выполненной работе | 2 |

Особые условия

1. Требования к производству и качеству работ:

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ;

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. №542.

- СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов»;

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. №116.

1.2.  В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года).

- СО 34.03.301-00 - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждена Приказом РАО «ЕЭС России» от 21.06.2007 г.

По окончанию работ:

- предоставляется отчет о проведенной работе.

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности составляется заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- иметь статус юридического лица;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

- составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

- устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.