ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на техническое обслуживание процессовых насосов (Etanorm, Movitek, LIQUIFLOW, BRAN+LUEBBE) ХВО ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 5)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Начальник ХЦ Черкашина Надежда Леонтьевна, рабочий тел. 901-44-88

Период выполнения работ:

Начало:               май           2015 г.

Окончание:         ноябрь     2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 158 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - _____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - _____120 __ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - _____0    ___ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - _____38 ___ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по техническому обслуживанию процессовых насосов (Etanorm, Movitek,

LIQUIFLOW, BRAN+LUEBBE) ХВО

| № п/п | Наименование оборудования, основные технологические характеристики, тип, исполнение | заводской номер | Содержание работ |
| --- | --- | --- | --- |
| МАЙ |  |  |  |
| 1 | Насос-дозатор сульфата алюминия №2 DS 15\144 BRAN+LUEBBE 22844 NORDERSTEDT / GERMANY Job-No 51128837.1000 Q=15л/час; Рмах=20бар; N=0,18кВт; п=2760об/мин. | 9156140 | Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций, контроль температуры подшипников, правильности работы, доступных для осмотра движущихся частей, проверка исправного состояния и правильного положения запорной аппаратуры и предохранительных клапанов. Проверка фундаментных болтов, гаек крышек насосов. Регулировка хода плунжера. Проверка уровня масла в редукторе, системы уплотнения насоса. Замер вибрации. Проверка исправности заземления. Проверка целостности мембраны. Измерение сопротивления изоляции обмоток, заземления корпуса ЭД, подтяжка контактов и креплений, протирка и чистка доступных частей электродвигателя. |
|  | Эл. двигатель Marelli motori EN.60034-1 IEC 34-1 Mot. 3~ MA63A2-B14 COD.A4CO601C11117 I.Cl.F-PTC IP55 S1 kg3,5 6201-2Z | 647352-10/2003 |  |
| 5 | Насос-дозатор слабого раствора щелочи №2 DS 15\144 BRAN+LUEBBE 22844 NORDERSTEDT / GERMANY Job-No 51128837.1000 Q=15л/час; Рмах=20бар; N=0,18кВт; п=2760об/мин. | 9156137 |  |
|  | Эл. двигатель Marelli motori EN.60034-1 IEC 34-1 Mot. 3~ MA63A2-B14 COD.A4CO601C11117 I.Cl.F-PTC IP55 S1 kg3,5 6201-2Z | 6477335-10/2003 |  |
| 2 | Насос подпиточной воды №3 KSB Movitec VSF 45 - 6. Q = 39,6м3/час; Н = 116,3м; N = 22кВт; n = 2850об/мин. | S:41/2004/ 224250 SIC/CA/VITON PN25. | Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций, правильности работы, доступных для осмотра движущихся частей, проверка исправного состояния и правильного положения запорной аппаратуры и предохранительных клапанов, проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводным электродвигателем. Проверка соединения трубопроводов с насосом, исправности ограждений муфт, затяжки сальников, фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников. Замер вибрации. Измерение сопротивления изоляции обмоток, заземления корпуса ЭД, подтяжка контактов и креплений, протирка и чистка доступных частей электродвигателя. |
|  | Эл. двигатель SIEMENS 3~Motor DCS Kg 180-M2 G0G60A3260MG001T Art no 78710322 INS. Cl. F IP 55 S1 IM V1 IEC 34-1 | Т092169 |  |
| 3 | Насос подпиточной воды №4 KSB Movitec VSF 45 - 6. Q = 39,6м3/час; Н = 116,3м; N = 22кВт; n = 2850об/мин. | S:41/2004/ 224250 SIC/CA/VITON PN25 |  |
|  | Эл. двигатель SIEMENS 3~Motor DCS Kg 180-M2 G0G60A3260MG001T Art no 78710322 INS. Cl. F IP 55 S1 IM V1 IEC 34-1 | T092172 |  |
| 4 | Повысительный насос №2 KSB ETANORM C 080-200. Q = 120м3/час; Н = 42м; N = 30кВт; n = 2950об/мин. | 9970723571 000800 01 | Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций, контроль температуры подшипников, правильности работы, доступных для осмотра движущихся частей, проверка исправного состояния и правильного положения запорной аппаратуры и предохранительных клапанов, проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводным электродвигателем. Проверка соединения трубопроводов с насосом, исправности ограждений муфт, затяжки сальников, фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников. Замер вибрации. Измерение сопротивления изоляции обмоток, заземления корпуса ЭД, подтяжка контактов и креплений, протирка и чистка доступных частей электродвигателя. |
|  | Эл. двигатель SIEMENS D-91056 ERLANGEN IP 55 3~Mot 1LG4 206-2AA60-Z 200L IM B3 Th.Cl.F EN 60 034 | UC 0408/056989303 |  |
| 6 | Насос предварительно-очищенной воды №2 KSB ETANORM С065-200 SP. G 10 Q=120м3/час; Н=50м; N=30кВт; п=2950об/мин | 9970723571 000300 01 |  |
|  | Эл. двигатель SIEMENS D-91056 ERLANGEN IP 55 3~Mot 1LG4 206-2AA60-Z 200L IM B3 Th.Cl.F | UC 0408/056706501 |  |
| НОЯБРЬ |  |  |  |
| 1 | Рециркуляционный насос №2 ETANORM C040 -200. C10 Q=16м3/час; Н=60м; N=7,5кВт; п=2930об/мин. | 9970723571 000700 02 | Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков, ненормальных вибраций, контроль температуры подшипников, правильности работы, доступных для осмотра движущихся частей, проверка исправного состояния и правильного положения запорной аппаратуры и предохранительных клапанов, проверка осевого разбега и свободного вращения вала, соосности насоса с приводным электродвигателем. Проверка соединения трубопроводов с насосом, исправности ограждений муфт, затяжки сальников, фундаментных болтов, гаек крышек насосов и подшипников. Замер вибрации. Измерение сопротивления изоляции обмоток, заземления корпуса ЭД, подтяжка контактов и креплений, протирка и чистка доступных частей электродвигателя. |
|  | Эл. двигатель SIEMENS D-91056 ERLANGEN 3~Mot 1LA7131-2AA60-Z 48kg IP 55 132S IM B3 IEC/EN 60034 Th.Cl.F 33157 5003 | UD 0407/2157942-10 |  |
| 2 | Насос регенерационной воды №1 KSB ETANORM C 065 - 160. C 10 Q = 96м3/час; Н = 35м; N = 15кВт; n = 2940об/мин. | 9970723571 009000 02 |  |
|  | Эл. двигатель SIEMENS D-91056 ERLANGEN 76kg IP 55 160M IM B3 IEC/EN 60034 Th.Cl.F; 34170 0003. | UD 0408/2158467-8 |  |
| 3 | Насос регенерационной воды №2 KSB ETANORM C 065 - 160. C 10 Q = 96м3/час; Н = 35м; N = 15кВт; n = 2940об/мин. | 9970723571 009000 01 |  |
|  | Эл. двигатель SIEMENS D-91056 ERLANGEN 76kg IP 55 160M IM B3 IEC/EN 60034 Th.Cl.F; 34170 0003. | UD 0408/2158467-8 |  |
| 4 | Насос подпиточной воды №1 KSB ETANORM C 065 - 200. C 10 Q = 80м3/час; Н = 60м; N = 22кВт; n = 2945об/мин | 9970723571 001000 02 |  |
|  | Эл. двигатель SIEMENS D-91056 ERLANGEN IP 55 3~Mot 1LG4 183-2AA60-Z 180M IMB3 Th.Cl.F EN 60 034 | UC 0404/053544903 |  |
| 5 | Рециркуляционный насос №1 ETANORM C040 -200. C10 Q=16м3/час; Н=60м; N=7,5кВт; п=2930об/мин. | 9970723571 000700 01 |  |
|  | Эл. двигатель SIEMENS D-91056 ERLANGEN 3~Mot 1LA7131-2AA60-Z 48kg IP 55 132S IM B3 IEC/EN 60034 Th.Cl.F 33157 5003 | UD 0407/2157942-10 |  |

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 34.03.201-97. Правила техники   безопасности   при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. (Утверждены Минтопэнерго РФ 3 апреля 1997 г.) с изм. и доп. от 09.03.2000г.

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г №229.

По окончанию работ:

-    Оформление технических актов осмотров и выполненных работ, с указанием результатов и рекомендаций.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- опыт проведения технического обслуживания данного вида оборудования не  менее 3 лет;

-  обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-  для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

-    персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал, должен иметь все необходимые для проведения технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал, должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.