ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на обследование и экспертизу промышленной безопасности: - подземных железобетонных мазутных резервуаров ст. №7,10 V=10000 м3 ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(Лот 8)

ГКПЗ №1105/6.42-3019

Код по ОКДП - 7499090

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, рабочий тел. 901-44-65

Ведущий инженер ПТО ТЭЦ-5 Никулин Игорь Викторович, рабочий тел. 901-44-09

Период выполнения работ:

Начало		апрель      2015 г.

Окончание		сентябрь        2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 340 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - ________0___________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ________170_________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ________170_________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ________0 ___________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

Наименование сооружения, подлежащего обследованию: Подземные железобетонные резервуары хранения мазута ст.№7,10.

Описание и основные технические характеристики: Железобетонные резервуары хранения мазута ст. №7,10 расположены на территории мазутного хозяйства основной промышленной площадки ТЭЦ-5. Сооружения введены в эксплуатацию в 1984 году и предназначены для хранения мазута. Железобетонные резервуары хранения мазута ст. №7,10 полузаглублённые обвалованные, квадратные в плане с габаритными размерами в осях 45,0×45,0м и высотой 5,7м. Ёмкость резервуаров 10000м3. Колонны – сборные железобетонные квадратного сечения с размерами 300×300мм. Стеновое ограждение – сборные железобетонные стеновые панели с размерами 5400×2800×200мм. Днище – монолитная железобетонная плита толщиной 180мм. Плиты покрытия – сборные железобетонные с размерами 3000×3000×300мм.

Цели экспертизы:

1.Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям

промышленной безопасности (согласно Федеральному закону от 21.07.1977г.

№116-ФЗ).

2. Определение возможности продления срока безопасной эксплуатации объекта (согласно

приказу Минприроды России №195 от 30.06.2009г.).

3.Обследование резервуара, как строительного сооружения, для определения технического состояния строительных конструкций и оценки их эксплуатационной пригодности.

4.Установление полноты, достоверности и правильности информации по объекту экспертизы (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных и др. документов), соответствие её стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности.

5.Подготовка выводов и рекомендаций по приведению объекта в соответствии с нормативными требованиями промышленной безопасности.

II. Требования к выполнению работ.

ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по обследованию и экспертизе промышленной безопасности железобетонных резервуаров хранения мазута ст.№7,10 (V=10000м3)

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций железобетонных резервуаров хранения мазута. |
| 1.1. | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации на объекты. |
| 1.2. | Натурное обследование строительных конструкций объектов. |
| 1.3. | Выявление дефектов и повреждений, оценка их влияния на несущую способность отдельных конструкций и объектов в целом. |
| 1.4. | Проведение неразрушающих испытаний по изучению свойств материалов несущих конструкций. |
| 1.5. | Выполнение проверочных расчётов с учётом фактических нагрузок. |
| 1.6. | Оценка технического состояния конструктивных элементов объектов экспертизы. |
| 1.7. | Разработка компенсирующих мероприятий и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объектов экспертизы. |
| 2. | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности железобетонных резервуаров хранения мазута ст.№7,10. В заключении отражаются: 2.1. Выводы по результатам экспертизы промышленной безопасности подземных железобетонных резервуаров хранения мазута ст.№7,10. - категории опасности имеющихся дефектов конструкций объектов экспертизы (колонн, плит покрытия); - прочность бетона колонн железобетонных резервуаров; - прочность бетона стенового ограждения железобетонных резервуаров; - прочность бетона плит покрытия железобетонных резервуаров; - максимальное значение прогиба плит покрытия; - максимальное значение отклонения колонн от вертикали; - остаточный ресурс безопасной эксплуатации резервуаров; - удовлетворение требованиям ПБ 09-540-03 состояния строительных конструкций резервуаров; - сроки очередного обследования строительных конструкций резервуаров. 2.2.Рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий. 2.3. Делается вывод о соответствии (не соответствии) железобетонных резервуаров хранения мазута ст.№7,10 требованиям промышленной безопасности. 2.4. Определяется срок проведения очередной экспертизы промышленной безопасности железобетонных резервуаров хранения мазута ст.№7,10. |
| 3. | Внесение заключения экспертизы промышленной безопасности железобетонных резервуаров хранения мазута ст.№7,10 в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

-   Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-Ф-3.

-     Приказа Минприроды России №195 от 30.06.2009г. «Об утверждении Порядка

продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и

сооружений на опасных производственных объектах»;

-	Инструкции по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (РД 03-420-01);

-    Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003);

-	Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

-     СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения;

-     ГОСТа 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами

неразрушающего контроля.

По окончании работ:

- оформление заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам комплексного обследования сооружений (в бумажном виде – 4 экз.) с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструктивных элементов сооружений, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

-      иметь опыт работы в области проведения обследований не менее 3 лет;

желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

-  иметь лицензию на право проведения экспертизы промышленной безопасности, выданную ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ РОССИИ;

-      иметь лицензию ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

-  иметь свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и диагностики;

-      иметь свидетельство об аккредитации в качестве экспертной организации, в

соответствии с ISO/IEC 17020:1998 «Общими критериями работы различных типов контролирующих органов» и CДА-11 «Требованиями к экспертным организациям» на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на объектах химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производств.

-     иметь свидетельство о регистрации в Государственном комитете РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу;

-   обеспечить  соответствие  сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-     работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-    самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

-    акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

-	персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;