ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на расчет, испытания и согласование с заводом изготовителем ОАО «Силовые машины» технологии ведения режима работы с минимально возможной электрической нагрузкой, при работе с 2-мя теплофикационными отборами турбины Т-180-130-1 энергоблока ст. №1

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-3366

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД - 40.10.41.

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-5 Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник КТЦ ТЭЦ-5 Мишин Александр Александрович, тел. 901-44-80

Период выполнения работ:

Начало:                 «01» октября 2014 г.

Окончание:           «31» декабря 2014 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 2511 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал - ________2511_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: прейскурант на экспериментально-наладочные работы (прейскурант ОРГЭС), МНВ, Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: расчет, испытания и согласование с заводом изготовителем ОАО «Силовые машины» технологии ведения режима работы с минимально возможной электрической нагрузкой, при работе с 2-мя теплофикационными отборами турбины Т-180-130-1 энергоблока    ст. №1.

1. Описание и основные технические характеристики

В состав энергоблока ст. №1 ТЭЦ-5 входят:

- Паровой котел типа ТГМЕ -206п, с естественной циркуляцией, производительностью 670 тонн пара в час с температурой 545 о С. Минимальная нагрузка котла по пару по условиям циркуляции, согласованная с заводом изготовителем, 30 % от номинальной – 210 тонн в час.

- Паровая турбина типа Т-180/210-130-1 с 2-мя, не отключаемыми по пару, теплофикационным отборами. Номинальная электрическая нагрузка 180 МВт, тепловая нагрузка 260 Гкал/час.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Энергоблок ст.№1, паровая турбина типа Т-180/210-130-1 |  |  |
| 1 | Определение расчетом, минимально возможной электрической нагрузки, при работе с 2-мя теплофикационными отборами турбины Т-180-130-1 энергоблока ст. №1, определение количества выдаваемого тепла, параметров сетевой воды, пропускаемой через ПСГ-1 и ПСГ-2. Согласование расчета с ОАО «ТГК-1» и далее с заводом изготовителем ОАО «Силовые машины». | шт. | 1 |
| 2 | Разработка программы по испытаниям работы турбины типа Т-180/210-130-1 и ее согласование с ОАО «ТГК-1» и далее с заводом изготовителем ОАО «Силовые машины». | шт. | 1 |
| 3 | Проведение тепловых испытаний паровой турбины Т-180/210-130-1 энергоблока ст. №1 при минимально возможной электрической нагрузке, с включенными 2-мя теплофикационными отборами. Определение параметров сетевой воды, пропускаемой через ПСГ-1,2 турбины, по условиям надежной работы последних ступеней РНД. | шт. | 1 |
|  | Согласование с ОАО «ТГК-1» и далее с заводом изготовителем ОАО «Силовые машины» на основании расчетов и результатов проведенных тепловых испытаний, возможности работы турбины Т-180/210-130-1 с минимально возможной электрической нагрузкой, при работе с 2-мя теплофикационными отборами. | шт. | 1 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия

- Требования к производству и качеству работ:

  - Работы по расчету определения возможности работы турбины типа Т-180/210-130-1 с включенными 2-мя теплофикационными отборами при электрической нагрузке 70 МВт должны производится по методикам, согласованным с заводом-изготовителем ОАО «Силовые машины». Результаты расчетов должны утверждаться ОАО «Силовые машины».

  - Программы и отчеты по испытаниям работы турбины типа Т-180/210-130-1 при 70 МВт с включенными теплофикационными отборами должны согласовываться с заводом-изготовителем ОАО «Силовые машины» и утверждаться главным инженером ТЭЦ-5.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- №116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- Инструкция по эксплуатации паровой турбины типа Т-180/210-130-1;

- Инструкция по эксплуатации котла ТГМЕ-206п.

По окончанию работ:

- Выдать расчет работы турбины типа Т-180/210-130-1 с включенными 2-мя теплофикационными отборами при минимально возможной электрической нагрузке, согласованной с заводом изготовителем ОАО «Силовые машины»;

- Выдать отчет по результатам наладки и испытаний;

- Документ (дополнение в инструкцию) описывающий технологию, параметры оборудования (температуры, расходы, давление) ведения режима работы при минимально возможной электрической нагрузке, с включенными теплофикационными отборами, согласованный с заводом изготовителем ОАО «Силовые машины».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.