ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по проведению экспертизы промышленной безопасности оборудования и сооружений ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/6.42-3486)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ТТЦ Смальцер Максим Николаевич, тел. (812) 901-44-91

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65

Начальник КТЦ Мишин Александр Алексеевич, тел. (812) 901-44-80

Начальник АРС Апанасюк Геннадий Дмитриевич, тел. (812) 901-44-93

Период выполнения работ:

Начало		 август         2015 г.

Окончание		декабрь       2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 600 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал - ___________600_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цели экспертизы:

1. Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям

промышленной безопасности (согласно Федеральному закону от 21.07.1977г. №116-ФЗ).

2. Обследование оборудования и сооружений ТЭЦ-5, для определения технического состояния конструкций и оценки их эксплуатационной пригодности.

3. Установление полноты, достоверности и правильности информации по объекту экспертизы (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных и др. документов), соответствие её стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности.

4. Подготовка выводов и рекомендаций по приведению объекта в соответствии с нормативными требованиями промышленной безопасности.

Наименование сооружений, подлежащих обследованию:

- Насосы типа 4Н-5х4-2 шт., НПС-65/35-500-5 шт., 20 НА 22х3-6 шт., 12 НА 22х6-3 шт. мазутонасосной ст.№2;

- мазутопроводы мазутонасосной ст.№2;

- железнодорожная эстакада слива нефтепродуктов на 42 поста;

- подъездные железнодорожные пути необщего пользования ст. №1,2,3,4,5,8,9,10;

- газовое оборудование водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №10,12,14;

- мостовые краны котельного отд. рег. №88347, №88348, машинного отд. рег. №88472, 88403.

Описание и основные технические характеристики:

1. Насосы и мазутопроводы мазутонасосной ст. №2, железнодорожная эстакада слива нефтепродуктов и подъездные железнодорожные пути ст. №1,2,3,4,5,8,9,10.

| Мазутонасосная ст. №2 предназначена подготовки мазута к сжиганию, бесперебойного снабжения подогретым и профильтрованным топочным мазутом в количестве, требуемом нагрузкой водогрейной котельной и паровой котельной с необходимым давлением и вязкостью. | насосы подачи мазута на котлы водогрейной и паровой котельных: тип - НПС-65/35-500 производительность - 65 м3/час, напор - 500 м. вод. ст. (50,0 кгс/см2), электродвигатель, тип - ВАО 2-2801-2, напряжение - 380 в, мощность - 200 кВт, частота вращения - 2960 об/мин, ток - 356 А. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насосы подачи мазута в расходные резервуары ст. №1,2: тип - 20 НА 22х3 производительность - 600 м3/час, напор - 65 м. вод. ст. (6,5 кгс/см2), электродвигатель, тип - МА 37-52/4В-ПУ2, напряжение - 380 В, мощность - 160 кВт, частота вращения - 1470 об/мин, ток - 294 А. |  |  |
|  | Насосы для рециркуляции и разогрева мазута в баках хранения ст. №6, 7, 8: тип - 12 НА 22х6 производительность - 150 м3/час, напор - 54 м. вод. ст. (5,4 кгс/см2), электродвигатель, тип - БА 072-ЧУЗ, напряжение - 380 В, мощность - 30 кВт, частота вращения - 1470 об/мин, ток - 58 А. |  |  |
|  | Насосы рециркуляции мазута до ВК и ПК; назначение - рециркуляция мазута в мазутопроводах на ВК и ПК: тип - 4Н-5х4, электродвигатель - МА 36-40/2, мощность - 75 кВт, производительность - 36 м3/ч напор - 220 м. вод.ст. |  |  |
|  |  | Диаметр трубы,мм | Длина мазутопровода,м |
|  | Мазутопровод всаса насосов подачи мазута: 1. От расходных резервуаров ст.№1,2 м/х до всасывающих коллекторов м/н ст.№2. 2. Всасывающие мазутопроводы основных насосов м/н ст.№2 | 325х8 | 183 |
|  |  | 159х4,5 | 31,6 |
|  | Мазутопровод напора основных насосов м/н ст. №2 до выходных задвижек после ФТО | 108х4 | 191,4 |
|  | Напорный мазутопровод ст. №1 до ВК | 159х4,5 108х4 | 854,84 8 |
|  | Напорный мазутопровод ст. №2 до ВК | 159х4,5 108х4 | 844,39 8 |
|  | Мазутопровод обратный до ВК: 1.От мазутных задвижек 171, 172 до расходных резервуаров №1,2 2. От мазутных задвижек 171, 172 до мазутной задвижки 1Мо ВК | 108х4 108х4 | 119,835 730,165 |

Сливоналивная эстакада предназначена для приема железнодорожных цистерн и проведения операций:

- по сливу, наливу мазута в резервуары хранения;

- перевалке мазута из одной секции железнодорожной эстакады в другую.

Сливоналивная эстакада включает в себя следующие сооружения и оборудование:

- 2 железнодорожных пути по 250 метров;

- 42 откидных мостика- для перехода с эстакады на любую из цистерн;

- двухстороннюю железнодорожную сливную – наливную эстакаду на 42 цистерны, по 21 цистерне на каждом пути

подъездные железнодорожные пути ст. №1,2,3,4,5,8,9,10 расположены на территории ТЭЦ-5 по адресу: СПб, подъездной путь от ст. Нева, сооружение 2. Пути зарегистрированы в органах государственной регистрации права собственности и находятся на балансе ТЭЦ-5. Протяженность путей составляет:

Путь ст. №1 – 1377,75 м.

Путь ст. №2 – 943,36 м.

Путь ст. №3 – 1371,29 м.

Путь ст. №4 – 82,22 м.

Путь ст. №5 - 65,47 м.

Путь ст. №8 – 691,41 м.

Путь ст. №9 – 544,87 м.

Путь ст. №10 – 584,38 м.

Пути уложены на шпалы деревянные и железобетонные. Рельсы тип Р-50 и Р-65.

На подъездные железнодорожные пути ТЭЦ-5 имеется «Технический паспорт».

2. Газовое оборудование водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №10,12,14;

| № п/п | Наименование технических устройств | Давление, кгс/см2 | Диаметр и толщина, мм | Длина, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовое оборудование котла водогрейного КВГМ-116,3-150 ст.№10 | 1,2 | 377х11 325х8 159х4,5 57х3 | 56 | 1980 |
| 2 | Газовое оборудование котла водогрейного КВГМ-100 ст.№12 | 1,2 | 377х11 325х8 159х4,5 57х3 | 56 | 1984 |
| 3 | Газовое оборудование котла водогрейного КВГМ-100 ст.№14 | 1,2 | 377х11 325х8 159х4,5 57х3 | 56 | 1989 |

3. Мостовые краны котельного отд. рег. №88347, №88348, машинного отд. рег. №88472, 88403.

| № п/п | Технические характеристики | Мостовые краны рег. №88472,88403 | Мостовые краны рег. №88347,88348 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподъемность главного подъема, т | 50 | 50 |
| 2 | Грузоподъемность вспомогательного подъема, т | 10 | 10 |
| 3 | Пролет, м | 43 | 33 |
| 4 | Максимальная высота подъема: |  |  |
|  | главного подъема, м | 43 | 42 |
|  | вспомогательного подъема, м | 45 | 44 |
| 5 | Скорость, м/мин |  |  |
|  | подъема главного крюка подъема вспомогательного крюка опускания главного крюка опускания вспомогательного крюка | 2,8 12 2,8 12 | 2 12 2 12 |
|  | передвижения тележки | 17,2 | 17,2 |
|  | передвижения крана | 50 | 50 |

Мостовые краны рег. № 88347, 88348 предназначены для подъёма и перемещения поверхностей нагрева, блоков котла, металлоконструкций, емкостей, арматуры и оборудования расположенного в помещении котельного отделения энергоблока ст. №1.

Мостовые краны рег.№ 88472, 88403 предназначены для подъема и перемещения насосов, металлоконструкций, блоков турбины, генератора и др. оборудования расположенного в помещении турбинного отделения энергоблока ст. №1.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на обследование и экспертизу промышленной безопасности насосов и мазутопроводов мазутонасосной ст.№2 мазутного хозяйства, железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов на 42 поста и подъездных железнодорожных путей необщего пользования ст. №1,2,3,4,5,8,9,10

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение материалов и документации, необходимых для проведения экспертизы насосов и мазутопроводов | компл | 21 |
| 2 | Ознакомление с технической, эксплуатационной и ремонтной документацией насосов и мазутопроводов, ее анализ; | компл | 21 |
| 3 | Проверка состояния насосов в соответствии с требованиями "Методических указаний по проведению экспертизы промышленной безопасности насосов центробежных типа ЦНС с истекшим сроком службы и определению возможности их дальнейшей эксплуатации" МУ 21У-003-2004, согласованных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. | шт. | 16 |
| 4 | - визуально-измерительный контроль состояния узлов, а также сварных и болтовых соединений, эскизирование дефектов ("Инструкция по визуальному и измерительному контролю", утвержденная Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03 г.); |  |  |
| 5 | Проверка состояния насосов с применением инструментальных методов контроля; - проверка состояния деталей насосов с применением неразрушающих методов контроля; | шт. | 16 |
| 6 | - отбор проб для определения химического состава и механических свойств металла (производится по решению экспертной комиссии) "Чугун. Сталь. Сплавы. Метод отбора проб для химического состава" (ГОСТ 7565-81); | шт. | 16 |
| 7 | Составление паспортов насосов типа 4Н-5х4-2 шт., НПС-65/35-500-5 шт., 20 НА 22х3-6 шт., 12 НА 22х6-3 шт | шт. | 16 |
| 8 | Проведение наружного осмотра мазутопроводов и их опорно-подвесной системы | шт. | 5 |
| 9 | Выявление дефектов и повреждений, оценка их влияния на работоспособность отдельных конструкций и насоса в целом. | шт. | 16 |
| 10 | Разработка компенсирующих мероприятий и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации мазутопроводов и насосов. | компл | 1 |
| 11 | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности мазутопроводов и насосов. | компл | 2 |
| 12 | Выводы по результатам экспертизы промышленной безопасности мазутопроводов и насосов: - категории опасности имеющихся дефектов конструкции объекта экспертизы; - результаты ультразвуковой толщинометрии металла; - остаточный ресурс безопасной эксплуатации; - сроки очередного обследования; | компл | 2 |
| 13 | Рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий. | компл | 2 |
| 14 | Делается вывод о соответствии (не соответствии) требованиям промышленной безопасности объектов экспертизы. | компл | 2 |
| 15 | Определяется срок проведения очередной экспертизы промышленной безопасности объектам экспертизы. | компл | 2 |
| 16 | Комплексное обследование и оценка технического состояния поездных железнодорожных путей необщего пользования ст. №1,2,3,4,5,8,9,10, искусственных сооружений, земляного полотна, путевых устройств и железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов на 42 поста. | шт. | 9 |
| 17 | Анализ имеющейся технической и исполнительной документации на объект. | компл | 2 |
| 18 | Визуальный и измерительный контроль: - земляного полотна; - путевых устройств; - искусственных сооружений; | шт. | 9 |
| 19 | Выявление дефектов и повреждений, оценка их влияния на отдельные конструкции и объект в целом. | шт. | 9 |
| 20 | Оценка технического состояния конструктивных элементов объекта экспертизы. | шт. | 9 |
| 21 | Разработка компенсирующих мероприятий и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации объектов экспертизы. | компл | 2 |
| 22 | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности технических объектов. В заключении отражаются: Выводы по результатам экспертизы промышленной безопасности путей необщего пользования ст. №1,2,3,4,5,8,9,10, искусственных сооружений, земляного полотна, путевых устройств и железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов на 42 поста: - категории опасности имеющихся дефектов конструкций объекта экспертизы; - результаты визуального и измерительного контроля; - остаточный ресурс безопасной эксплуатации; - удовлетворение требованиям ПТЭ состояния железнодорожных путей необщего пользования ст. №1,2,3,4,5,8,9,10, искусственных сооружений, земляного полотна, путевых устройств и железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов на 42 поста. - сроки очередного обследования. | компл | 2 |
| 23 | Рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий. | компл | 2 |
| 24 | Вывод о соответствии (не соответствии) железнодорожных путей необщего пользования ст. №1,2,3,4,5,8,9,10, искусственных сооружений, земляного полотна, путевых устройств и железнодорожной эстакады слива нефтепродуктов на 42 поста требованиям промышленной безопасности. | компл | 2 |
| 25 | Определяется срок проведения очередной экспертизы промышленной безопасности технических объектов. | компл | 2 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на проведение экспертизы промышленной безопасности газового оборудования

водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №10,12,14

| № п.п. | Наименование работ | Един. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовое оборудование водогрейных котлов | комп. | 1 |
| 1.1. | Анализ технической и эксплуатационной документации газового оборудования | шт. | 3 |
| 1.2. | Разработка индивидуальных программ экспертизы газопроводов и газового оборудования | шт. | 3 |
| 1.3. | Визуально-измерительный контроль сборочных единиц, фасонных частей, узлов, арматуры | шт. | 3 |
| 1.4. | Исследование коррозионного состояния | шт. | 3 |
| 1.5. | Исследование состояния антикоррозионных покрытий | шт. | 3 |
| 1.6. | Проверка на прочность и герметичность газопроводов и газового оборудования | шт. | 3 |
| 1.7. | Анализ результатов экспертизы и, при необходимости проведение расчетов на прочность (Поверочный расчет на прочность выполняется по минимальной фактической толщине стенки с учетом ее последующего утонения на конец планируемого срока эксплуатации) | шт. | 3 |
| 1.8. | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, внесение в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности | шт. | 3 |
| 1.9. | Определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации | шт. | 3 |
| 1.10. | Внесение результатов ЭПБ в паспорта котлов | шт. | 3 |
| 1.11. | Составление отчета о выполненной работе | шт. | 3 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на экспертное обследование мостовых кранов: котельного отд. рег. № 88347, № 88348 и машинного отд. рег. № 88472, 88403, как отработавших нормативный срок службы

| № п/п | Наименование работ | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение материалов и документации, необходимых для проведения экспертного обследования ПС. | шт. | 4 |
| 2. | Определение состояние металлоконструкций крана и его сварных соединений (отсутствие трещин, деформаций, ослабления клепаных и болтовых соединений), а также состояние кабины, лестниц, площадок и ограждений. | шт. | 4 |
| 3. | Проведение обследования крюка, блоков механизмов главного и вспомогательного подъемов. | шт. | 4 |
| 4. | Определение состояния канатов и их крепления. | шт. | 4 |
| 5. | Определение состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением их сопротивления. | шт. | 4 |
| 6. | Проведение обследования приборов и устройств безопасности. | шт. | 4 |
| 7. | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности ПС. | шт. | 4 |
| 8. | Определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации ПС, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации. | шт | 4 |
| 9. | Составление отчета о выполненной работе. | шт | 4 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утверждены Приказом от 12 ноября 2013 года N 533 Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 г. №542.

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (РД 34.03.234-97).

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-Ф-3.

- Приказа Минприроды России №195 от 30.06.2009г. «Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- Положения о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности

(РД 09-539-03);

- Положения о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной

безопасности (РД 03-298-99);

- СНиП 3.03.01-87 «Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции»;

- ГОСТ 28702-90 «Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые»;

- ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю

- переносными твердомерами статического действия»;

- Инструкции по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03);

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-

2003);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО34.0-03.702-99);

- Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03).

- Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом РД 15-73-94.

- Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».

- Федерального закона от 10 января 2003 года N 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации от 21 декабря 2010 года N 286.

- Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования. (утверждены приказом МПС России от 18.06.2003 г. № 26).

- ПБ 03-372-00 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций»;

- ПБ-03-440-02 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля».

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

- РД 15-489-02 «Положение о проведении экспертизы промышленной безопасности на опасных производственных объектах, связанных с транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом» (утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 21.06.02 № 34).

- РД 15-632—04 «Методические рекомендации по организации и осуществлению государственного надзора за соблюдением требований безопасности при транспортировании опасных веществ».

- СДА-11-2008 «Требования к экспертным организациям».

- СДА-12-2008 «Правила аттестации (сертификации) экспертов».

- СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов»;

- СДА-23-2008 «Требования к экспертам по промышленной безопасности».

- ЦП-774 «Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути».

По окончании работ:

Предоставляется отчет о проделанной работе.

По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности составляются заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенные в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности на:

- насосы типа 4Н-5х4-2 шт., НПС-65/35-500-5 шт., 20 НА 22х3-6 шт., 12 НА 22х6-3 шт. мазутонасосной ст. №2;

- мазутопроводы мазутонасосной ст. №2;

- железнодорожную эстакаду слива нефтепродуктов на 42 поста;

- подъездные железнодорожные пути необщего пользования ст. №1,2,3,4,5,8,9,10;

- газовое оборудование водогрейных котлов КВГМ-100 ст. №10,12,14;

- мостовые краны котельного отд. рег. №88347, №88348, машинного отд. рег. №88472, 88403.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

    - желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

    - иметь лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности, переоформленную (оформленную) с учетом требований п. 6.1 ст. 22 Федерального закона от № 99-ФЗ, действие которой распространяется на виды работ (услуг) согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2012 № 682 (в ред. от 21.05.2014).

    - иметь наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность опасных объектов капитального строительства с указанием необходимых допусков в соответствии с перечнем видов работ по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (п. 12, п. 33.1.11), утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года № 624;

    - иметь свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и диагностики;

    - обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

    - работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

    - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

    - акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

    - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

    - персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

    - персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.