Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по испытаниям ПСГ-1,2 энергоблока ст. №2 с разработкой нормативных энергетических характеристик ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

ГКПЗ №1105/6.42-3713

Код по ОКПД - 71.20.19.190

Код по ОКВЭД – 35.11.1

1. Общие требования.

Требования к месту оказания услуг:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108.

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, рабочий телефон (812) 901-44-65

Начальник КТЦ Мишин Александр Александрович, рабочий телефон (812) 901-44-80

Период оказания услуг:

Начало	 октябрь      2016 г.

Окончание	 декабрь      2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 297 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________0_____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________297___________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Цель оказания услуг: Проведение тепловых и гидравлических испытаний подогревателей сетевых горизонтальных (ПСГ)-1,2 паровой турбиной типа Т-150-7,4 энергоблока ст. №2 для определения фактических расчетных характеристик, сравнения их с паспортными данными с учетом фактического технического состояния, разработка нормативных энергетических характеристик (НЭХ).

Основные технические характеристики объекта услуг: ПСГ-1,2 (ПСГ-1 тип -  ПСГ-4000-0,35-1,6-3; ПСГ-2 тип - ПСГ-4000-0,35-1,6-4) в составе паровой турбиной типа Т-150-7,4 энергоблока ст. №2 ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

на испытания ПСГ-1,2 энергоблока ст. №2 с разработкой нормативных энергетических характеристик

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ отклонений от проектных решений по ПСГ-1,2. Обследование схемы обвязки ПСГ-1,2 по всем потокам. | шт. | 2 |
| 2. | Обследование и оценка правильности установленных штатных приборов контроля за параметрами ПСГ-1,2. | шт. | 23 |
| 3. | Выдача рекомендаций по штатным приборам контроля, в том числе по местам врезки линий отбора к приборам контроля за давлением в верхнем теплофикационном отборе (ВТО) и нижнем теплофикационном отборе (НТО) и введение поправок. | шт. | 23 |
| 4. | Разработка и утверждение на ТЭЦ-5 программы тепловых и гидравлических испытаний ПСГ-1,2 и проведение тепловых и гидравлических испытаний для определения фактических расчетных характеристик, сравнения их с паспортными данными с учетом фактического технического состояния: - расчетная тепловая производительность и соответствующие ей параметры пара и сетевой воды; - температурный напор и максимальная температура подогрева сетевой воды; - предельно допустимое давление с водяной и паровой сторон; - расчетный расход сетевой воды и соответствующие потери напора. - оценка степени загрязнения внутренних поверхностей трубок и фактическое сопротивление подогревателя в целом. - выявление дефектов в работе и разработка мероприятий по их устранению и оптимизации режимов работы. | шт. | 2 |
| 5. | Построение «Графиков расчетных температурных напоров ПСГ-1,2 по аналогии с представленными в МУ 34-70-104-85 «Методические указания по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей». | шт. | 2 |
| 6. | Построение «Графиков зависимости относительного температурного напора в ПСГ от расхода сетевой воды и средней температуры сетевой воды». | шт. | 2 |
| 7. | Обоснование возможных причин перерасходов топлива по давлению в НТО и ВТО. | шт. | 1 |
| 8. | Разработка НЭХ и расчетной формулы перерасхода топлива по давлению в НТО и ВТО по результатам испытаний, введение поправок. | шт. | 1 |
| 9. | Составление и выдача технических заключений по реальному техническому состоянию ПСГ-1,2 с анализом и обоснованием причин отклонения от номинальной тепловой мощности. | Пакет документов | 1 |
| 10. | Составление и выдача технического заключения по модернизации ПСГ-1,2 для увеличения тепловой мощности (при необходимости). | Пакет документов | 1 |
| 11. | Составление и выдача технических заключений по результатам тепловых и гидравлическим испытаний ПСГ-1,2. | Пакет документов | 1 |
| 12. | Составление и выдача отчета по результатам испытаний ПСГ-1,2. | Пакет документов | 1 |

Особые условия

1. Требования к производству и качеству услуг:

1.1.	Услуги, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СТО 702384424.27.100.018-2009 «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования».

- МУ 34-70-001-82 «Методические указания по испытанию сетевых подогревателей».

- МУ 34-70-104-85 «Методические указания по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей».

По окончании оказания услуг:

- выдача актов выполненных услуг;

- по результатам   выполненных услуг оформляется технический отчет и передается на ТЭЦ-5 (в 2-х экземплярах).

2.    Требования к организации-исполнителю:

2.1. Общие требования:

- опыт оказания услуг по наладке и испытаниям тепломеханического оборудования ТЭС и в частности по обследованию, подогревателей сетевых горизонтальных не менее 3 лет;

- опыт оказания услуг по расчету и построению НЭХ теплофикационных энергоблоков не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы        ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования:

- для выполнения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

- располагать кадрами (инженерами по наладке и испытаниям энергетического оборудования), обладающими соответствующей квалификацией для оказания услуг согласно укрупненной ведомости настоящего технического задания;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

- организовать своевременное оформление исполнительной документации;

- обеспечить оказание услуг в соответствии с согласованным графиком оказания услуг.