Приложение № 1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

на проведение экспертизы промышленной безопасности баков хранения аммиачной воды ст. №1,2, мерника раствора аммиака ст. №1, баков хранения раствора гидразина ст. №1,2,3, проекта безопасной консервации на Площадке подсобного хозяйства бака хранения серной кислоты ст. №1 и баков хранения соляной кислоты ст. №1,2

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6.42-3797

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.11.51

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ХЦ Черкашина Н. Л., тел.(812) 901-44-88

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812)901-44-65

Период выполнения работ:

Начало		октябрь 2015 г.

Окончание		декабрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 250 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал - ___________250_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цели экспертизы:

1. Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям

промышленной безопасности (согласно Федеральному закону от 21.07.1977г. №116-ФЗ).

2. Обследование оборудования и сооружений ТЭЦ-5, для определения технического состояния конструкций и оценки их эксплуатационной пригодности.

3. Установление полноты, достоверности и правильности информации по объекту экспертизы (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных и др. документов), соответствие её стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности.

4. Подготовка выводов и рекомендаций по приведению объекта в соответствии с нормативными требованиями промышленной безопасности.

Наименование сооружений, подлежащих обследованию:

- Баки хранения соляной кислоты ст. №1,2;

- Резервуар хранения серной кислоты ст. №1;

- Баки хранения аммиачной воды ст. №1,2;

- Мерник раствора аммиака ст. №1;

- Баки раствора гидразина ст. №1,2,3.

Описание и основные технические характеристики:

Баки соляной кислоты ст. №1,2 объемом – 50 м3, высота – 4287 мм, толщина стенок – 8 мм, днища – 10мм, кровли – 4 мм, материал – сталь.

Бак серной кислоты ст. №1 объемом – 30 м3, высота корпуса 4765 мм, внутренний диаметр – 3000 мм.

Сданы в эксплуатацию – в 2006 году, в работе не были (законсервированы в 2012 году).

Мерник раствора аммиака объемом – 4 м3, диаметр –1670мм; высота – 1950 мм.

Баки хранения гидразина ст. № 1,2,3 – металлическая емкость объемом 10 м3 , диаметр - 2150 мм, высота- 3000 мм.

Баки хранения аммиака ст.№ 1,2 – металлическая емкость объемом 50 м3, диаметр - 4010 мм, высота- 4287 мм.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

на проведение экспертизы промышленной безопасности проекта безопасной консервации на Площадке подсобного хозяйства бака хранения серной кислоты ст. №1 и баков хранения соляной кислоты ст. №1,2 ТЭЦ-5

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Ознакомление с проектом безопасной консервации на Площадке подсобного хозяйства ТЭЦ-5 |
| 2. | Экспертиза промышленной безопасности проекта безопасной консервации на Площадке подсобного хозяйства ТЭЦ-5: - Резервуар хранения серной кислоты ст. №1; - Бак хранения соляной кислоты ст. №1; - Бак хранения соляной кислоты ст. №2; С получением заключения Ростехнадзора. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ

на проведение экспертизы промышленной безопасности баков хранения аммиачной воды, мерника раствора аммиака и баков раствора гидразина

| № п.п. | Наименование работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Баки хранения аммиачной воды и раствора гидразина |  |
| 1.1. | Анализ технической и эксплуатационной документации баков | 6 |
| 1.2. | Разработка индивидуальных программ экспертизы баков | 6 |
| 1.3. | Визуально-измерительный контроль арматуры | 6 |
| 1.4. | Исследование коррозионного состояния | 6 |
| 1.5. | Исследование состояния антикоррозионных покрытий | 6 |
| 1.6. | Проверка на прочность и герметичность баков | 6 |
| 1.7 | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, внесение в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности | 6 |
| 1.8. | Определение остаточного ресурса (срока службы) с отражением в выводах заключения экспертизы установленного срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, с указанием условий дальнейшей безопасной эксплуатации | 6 |
| 1.9. | Составление отчета о выполненной работе | 1 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-Ф-3.

- Положения о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности

(РД 09-539-03);

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-

2003);

- Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (ПБ 09-540-03).

По окончании работ:

Предоставляется отчет о проделанной работе.

По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности составляется заключение экспертизы промышленной безопасности и направляется в Ростехнадзор для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности на:

- проект безопасной консервации на Площадке подсобного хозяйства ТЭЦ-5;

- баки хранения аммиачной воды ст. №1,2;

- мерник раствора аммиака ст. №1;

- баки раствора гидразина ст. №1,2,3.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.