ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по экспертизе промышленной безопасности и паспортизации насосов и фильтров мазута ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ № 1105/6.42-4080

Код по ОКДП - 7492089

Код по ОКВЭД – 40.11.51

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ТТЦ Смальцер Максим Николаевич, тел. (812) 901-44-91

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. (812) 901-44-65.

Период выполнения работ:

Начало		декабрь     2015 г.

Окончание		декабрь     2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 690 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал - ___________690_____________ тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Экспертиза промышленной безопасности:

1. Оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям

промышленной безопасности (согласно Федеральному закону от 21.07.1977г. №116-ФЗ).

2. Обследование оборудования ТЭЦ-5, для определения технического состояния конструкций и оценки их эксплуатационной пригодности.

3. Установление полноты, достоверности и правильности информации по объекту экспертизы (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных и др. документов), соответствие её стандартам, нормам и правилам промышленной безопасности.

4. Подготовка выводов и рекомендаций по приведению объекта в соответствии с нормативными требованиями промышленной безопасности.

Паспортизация насосов и фильтров мазута:

Составление паспортов на насосы и фильтры мазута с указанием назначенных сроков эксплуатации в соответствии с требованиями промышленной безопасности.

Наименование сооружений, подлежащих обследованию:

Насосы типа 5НК-9х1 УХЛ - 4 шт., НПС 65/35-500 10 CБО2-У2 - 4 шт., фильтры мазута ФМ-10-60 - 4 шт. мазутонасосной ст.№3; фильтры мазута ФМ-40-30 -13 шт. мазутонасосной ст.№2.

Описание и основные технические характеристики:

Фильтры (ФТО) ФМ 40-30 предназначены для грубой и тонкой очистки высоковязких мазутов от твердых остатков нефтяных фракций и механических примесей. Фильтры мазута установлены в системе мазутоподготовки ТЭЦ-5.

Производительность:                                       - 30 куб.м/час.

Внутренний объем:                                          - 0,079 куб.м.

Рабочее давление:                                            - 4 МПа.

Внутренний диаметр D:                                  - 325 мм.

Температура:                                                    - 130 °С.

Фильтры грубой очистки (ФГО) ФМ 10-60 предназначены для грубой очистки высоковязких мазутов от твердых остатков нефтяных фракций и механических примесей. Фильтры мазута установлены в системе мазутоподготовки ТЭЦ-5.

Производительность:                                    - 60 куб.м/час.

Внутренний объем:                                       - 0,158 куб.м.

Рабочее давление:                                         - 1 МПа.

Внутренний диаметр D:                               - 426 мм.

Температура:                                                 - 130 °С.

Площадь фильтрации:                                  - 0,51 кв.м.

Насосы типа 5НК-9х1 УХЛ предназначены для подачи мазута на блок ст.№1 1-ой ступени (НПМ I ст.№1; НПМ I ст.№2; НПМ I ст.№З; НПМ I ст.№4).

тип                                                                 -  5 НК-9-1.

производительность                                    - 65 м³/час.

напор                                                             - 5,4 кгс/см².

электродвигатель, тип                                 - В180-82.

напряжение                                                  - 380 В.

мощность                                                      -22 квт.

частота вращения                                         -2940 об/мин.

Насосы типа НПС 65/35-500 10 CБО2-У2 предназначены для подачи мазута на блок ст.№1 2-ой ступени (НПМ II ст.- 1; НПМ II ст.№2; НПМ II ст.№З; НПМ II ст.№4).

тип                                                                  - НПС-65/35-500.

производительность                                     - 65 м³/час.

напор                                                              - 55 кгс/см².

электродвигатель, тип                                  - ВАО 2- 280 М-2.

напряжение                                                    - 380 В.

мощность                                                       -160 квт.

частота вращения                                          - 2965 об/мин.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на экспертизу промышленной

безопасности и паспортизацию насосов и фильтров мазута

| № п/п | Наименование работ | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение материалов и документации, необходимых для проведения экспертизы насосов и фильтров | 25 |
| 2 | Ознакомление с технической, эксплуатационной и ремонтной документацией насосов и фильтров, ее анализ; | 25 |
| 3 | Проверка состояния насосов в соответствии с требованиями "Методических указаний по проведению экспертизы промышленной безопасности насосов центробежных типа ЦНС с истекшим сроком службы и определению возможности их дальнейшей эксплуатации" МУ 21У-003-2004, согласованных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. | 8 |
| 4 | Визуально-измерительный контроль состояния узлов, а также сварных и болтовых соединений, эскизирование дефектов ("Инструкция по визуальному и измерительному контролю", утвержденная Постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.03 г.); | 25 |
| 5 | Проверка состояния насосов и фильтров мазута с применением инструментальных методов контроля. Проверка состояния деталей насосов с применением неразрушающих методов контроля; | 25 |
| 6 | Проведение наружного осмотра насосов фильтров мазута | 25 |
| 7 | Выявление дефектов и повреждений, оценка их влияния на работоспособность отдельных конструкций и насоса (фильтра) в целом. | 25 |
| 8 | Разработка компенсирующих мероприятий и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации фильтров и насосов. | 25 |
| 9 | Составление заключения экспертизы промышленной безопасности фильтров и насосов. | 25 |
| 10 | Выводы по результатам экспертизы промышленной безопасности фильтров и насосов: - категории опасности имеющихся дефектов конструкции объекта экспертизы; - результаты ультразвуковой толщинометрии металла; - остаточный ресурс безопасной эксплуатации; - сроки очередного обследования; | 25 |
| 11 | Рекомендации по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий. | 25 |
| 12 | Делается вывод о соответствии (не соответствии) требованиям промышленной безопасности объектов экспертизы. | 25 |
| 13 | Определяется срок проведения очередной экспертизы промышленной безопасности объектам экспертизы. | 25 |
| 14 | Составление паспортов насосов типа 5НК-9х1 УХЛ 4 шт., НПС 65/35-500 10 CБО2-У2 -4 шт. и фильтров мазута ФМ-10-60- 4шт. мазутонасосной ст.№3, фильтров мазута ФМ-40-30 -13 шт. мазутонасосной ст.№2. | 25 |
| 15 | Внесение заключений экспертизы промышленной безопасности на фильтры и насосы в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. | 25 |

Особые условия

1.Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.1.	Работы, указанные в укрупненной ведомости выполняются в соответствии с графиком, согласованным с заказчиком.

1.2.	При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (РД 34.03.234-97).

- Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-Ф-3.

- Приказа Минприроды России №195 от 30.06.2009г. «Об утверждении Порядка продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах»;

- Положения о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности

(РД 09-539-03);

- Положения о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной

безопасности (РД 03-298-99);

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-

2003);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО34.0-03.702-99);

- СДА-11-2008 «Требования к экспертным организациям».

- СДА-12-2008 «Правила аттестации (сертификации) экспертов».

По окончании работ:

Предоставляется отчет о проделанной работе.

По результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности составляются заключения экспертизы промышленной безопасности и направляются в Ростехнадзор для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности на:

- насосы типа 5НК-9х1 УХЛ - 4 шт., НПС 65/35-500 10 CБО2-У2 - 4 шт., фильтры мазута ФМ-10-60 - 4 шт., фильтры мазута ФМ-40-30 - 13 шт.

Выдаются паспорта на насосы типа 5НК-9х1 УХЛ - 4 шт., НПС 65/35-500 10 CБО2-У2 - 4 шт. и фильтры мазута ФМ-10-60 - 4шт. мазутонасосной ст.№3, фильтры мазута ФМ-40-30 - 13 шт. мазутонасосной ст.№2.

2.    Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- для проведения работ не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

- иметь опыт работы по проведению экспертизы промышленной безопасности насосов и фильтров мазута;

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1». Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых приборов и оборудования;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- персонал должен иметь все необходимые для работы приборы, инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.