Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

по техническому обслуживанию автоматических сигнализаторов загазованности

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ №1105/6/42-595

Код по ОКДП - 7422000

Код по ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-5 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 108

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Никитин Олег Сергеевич, тел. 901-44-65

Начальник ЦТАИ Кузнецов Михаил Викторович, тел. 901-44-85

Период выполнения работ:

Начало                 01 января   2015 г.

Окончание           31 декабря 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 900 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - __________225_____________ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - __________225_____________ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - __________225_____________ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - __________225_____________ тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: «Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования», Приказ №79 от 01.07.2013 года «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

Цель работы: Обеспечение работоспособности сигнализаторов, контролирующих состояние загазованности в помещениях ГРП-2, ДКС на ППГ, ГК энергоблока ст. №1, ГК энергоблока ст. № 2, мазутонасосных ст. №3,4 и паровой котельной в соответствии с требованиями п.п. 24, 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" путем выполнения технического обслуживания на данном оборудовании.

1. Описание и основные технические характеристики

Контроль за содержанием опасных примесей в воздухе рабочей зоны выполнен на базе промышленных стационарных сигнализаторов загазованности непрерывного действия типа Сигма-1, ЭССА, СТМ-10, Хоббит-Т. Опасными веществами являются метан СН4 при использовании природного газа, оксид углерода СО при сжигании природного газа и кислород О2 при получении газов путем выделения их из воздуха.

Газоанализаторы предназначены для:

- измерения содержания оксида углерода CO;

- измерения содержания кислорода O2;

- измерения содержания суммы горючих газов, приведенной к метану CH4,

- сигнализации о выходе содержания определяемых газов в контролируемой рабочей зоне за допустимые пределы;

- обеспечения безопасных условий труда и использования в противоаварийных системах защиты (сигнализации).

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому обслуживанию  автоматических сигнализаторов загазованности

Начало            «01» января   2015 г.

Окончание      «31» декабря 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование энергоблока ст. №1 и ГРП-2 |  |  |
| 1 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности ЭССА (4 канала) на СН4 при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 1 |
| 2 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности ЭССА (8 каналов) на СН4 при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 1 |
| 3 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности ЭССА (8 каналов) на СО при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 1 |
| 4 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности ЭССА (16 каналов) на СН4 при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 1 |
|  | Оборудование энергоблока ст. №2 и ППГ |  |  |
| 5 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности «ЭССА БС/И-16 СО» (16 каналов) при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 4 |
| 6 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности «ЭССА БС/И-8 СО» (8 каналов) при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 2 |
| 7 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности «ЭССА БС/И-16СН4» (16 каналов) при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 2 |
| 8 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности «ЭССА БС/И-8СН4» (8 каналов) при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 2 |
| 9 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности «Хоббит-Т 11СН4, 5О2» (16 каналов) при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 1 |
|  | Оборудование мазутонасосных №3, №4 |  |  |
| 10 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности СТМ-10 (4 канала) при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 2 |
| 11 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности Сигма-1 (8 каналов). | компл. | 5 |
|  | Оборудование паровой котельной |  |  |
| 12 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности ЭССА (4 каналов) на СН4 при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 1 |
| 13 | Диагностика, наладка и подготовка к проведению поверки комплектов сигнализаторов загазованности ЭССА (8 каналов) на СО при помощи контрольных газовых смесей. | компл. | 1 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия:

- Требования к производству и качеству работ:

  - Работы по диагностике и наладке, указанные в укрупненной ведомости выполняются 1 раз в месяц в соответствии с требованием п.п. 24, 36 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" и графиком, согласованным с заказчиком, с использованием аттестованных контрольных газовых смесей, принадлежащих исполнителю.

  - Работы по подготовке к проведению поверки выполняются 1 раз в шесть месяцев для сигнализаторов загазованности по п. 1-9, 12, 13; 1 раз в год по п.10, 11 и в соответствии графиком, согласованным с заказчиком.

  - При выполнении работ должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

- РД 12-341-00 Инструкция по контролю за содержанием окиси (оксида) углерода в помещениях котельных;

- РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- №116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года).

По окончанию работ:

- оформление протоколов, с указанием результатов проверок соответствия технических характеристик, комплектов сигнализаторов загазованности, данным указанным в паспортах на данные средства измерения;

- выдача заключений и рекомендаций по комплектам сигнализаторов загазованности, указанных в таблице с наименованием работ.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- Опыт технического обслуживания данного вида оборудования не менее 3 лет;

- наличие свидетельства о членстве в СРО, а так же лицензии и допуски для производства работ не требуются;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

2.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

-   персонал должен быть аттестован по вопросам промышленной безопасности;

- персонал должен быть аттестован по Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

- у персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- персонал должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

- персонал должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.