Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Проведение режимно-наладочных работ и испытаний основного оборудования энергоблока №2 (ПГУ-450) Правобережной ТЭЦ»

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1105/3.20-3759)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, Правобережная ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тарасов Игорь Викторович – начальник отдела организации строительства

тел. 8(921) 781-22-02.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало		ноябрь 2012 г.

Окончание		июнь 2013 г.

Предельная стоимость работ – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объёмов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом) и калькуляцию в электронном виде в формате файла «А0».

Цель работы:

Целью проведения режимно-наладочных работ и испытаний основного оборудования энергоблока №2 (ПГУ-450) Правобережной ТЭЦ после проведения комплексного опробования является:

- оценка соответствия характеристик оборудования требованиям технического задания в условиях работы под нагрузкой;

- оценка соответствия требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности, в том числе требованиям ПБ 10-574-03 паровых котлов-утилизаторов;

- повышение эффективности работы Правобережной ТЭЦ за счет обеспечения надежной и экономичной работы основного и вспомогательного оборудования энергоблока №2 (ПГУ-450) при соблюдении диспетчерского графика нагрузки;

- поддержание качества отпускаемой энергии;

- получение фактических характеристик оборудования и доведения их до требуемых норм;

- составления режимных карт и корректировка инструкций по эксплуатации;

- получения фактических показателей основного оборудования энергоблока №2 Правобережной ТЭЦ;

Краткая характеристика основного оборудования энергоблока №2 (ПГУ-450):

| п/п | Наименование оборудования | Марка оборудования | Основные характнеристики | Кол-во | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел утилизатор | Пр-228/47-7,86/0,62-515/230 | Паропроизводительность контура В.Д. - 228 т/ч; Давление пара на выходе из контура В.Д. - 7,86 МПа; Температура пара на выходе из контура В.Д. - 515ºС | 2 | ОАО "Подольский машиностроительный завод" |
| 2 | Газовая турбина | ГТЭ-160 | Электрическая мощность - 155,3МВт Температура газа на выходе из ГТУ - 537ºС | 2 | Филиал ОАО "Силовые машины" "Ленинградский металлический завод" |
| 3 | Паровая турбина | Т-125/150-7,4 | Мощность в теплофикационном режиме - 125МВт; Мощность в конденсационном режиме - 150МВт; Тепловая нагрузка - 316 Гкал/ч. | 1 | Филиал ОАО "Силовые машины" "Ленинградский металлический завод" |
| 4 | Генератор газовой турбины | ТЗФГ-160-2МУЗ | Полная мощность - 200000 кВА; Активная мощность - 160000 КВт; Напряжение статора - 15750 В. | 2 | Филиал ОАО "Силовые машины" "ЭЛЕКТРОСИЛА" |
| 5 | Генератор паровой турбины | ТЗФП-160-2МУЗ | Полная мощность - 200000 кВА; Активная мощность - 160000 КВт; Напряжение статора - 15750 В. | 1 | Филиал ОАО "Силовые машины" "ЭЛЕКТРОСИЛА" |

Ведомость

планируемых к проведению режимно-наладочных работ и испытаний основного оборудования энергоблока №2 (ПГУ-450) Правобережной ТЭЦ после проведения комплексного опробования

| №№ п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Тепловые испытания паровой турбины, в т.ч.: |
| 1.1 | Разработка программ режимной наладки и гарантийных испытаний паровой турбины. |
| 1.2 | Проведение работ по тепловым испытаниям паровой турбины. |
| 2 | Тепловые и гарантицные испытания газовых турбин, в т.ч.: |
| 2.1 | Разработка программ режимной наладки и гарантийных испытаний ГТУ. |
| 2.2 | Тепловые испытания каждой ГТУ при различных наружных условиях и электрических нагрузках, в т.ч. снятие экологических характеристик. |
| 2.3 | Составление режимной карты ГТУ. |
| 3 | Проведение гарантийных испытаний основного оборудования энергоблока, в т.ч.: |
| 3.1 | Разработка программ режимной наладки и гарантийных испытаний котлов-утилизаторов. |
| 3.2 | Разработка режимной карты эксплуатации КУ совместно с ГТУ при работе на газе. |
| 4 | Тепловые испытания энергоблока при различных составах оборудования, температурах наружного воздуха и нагрузках ГТУ, в т.ч.: |
| 4.1 | Разработка рабочих программ режимной наладки и гарантийных испытаний энергоблока |
| 4.2 | Отработка режимов работы энергоблока в эксплуатационном диапазоне нагрузок; |
| 4.3 | Составление режимной карты энергоблока |
| 4.4 | Оценка работы КВОУ за период ПНР и режимных испытаний. Снятие динамики сопротивления КВОУ |
| 5 | Отработка режимов пуска из различных тепловых состояний - останова, консервации и расхолаживания, в т.ч.: |
| 5.1 | Обоснование критериев пуска для обеспечения надежности работы оборудования и корректировка графиков заданий; |
| 5.2 | Наладка режимов работы котлов-утилизаторов совместно с ГТУ при пусках блока из различных тепловых состояний (определение оптимальных режимов пуска) |
| 5.3 | Отладка режимов пуска и нагружения ГТУ |
| 6 | Испытания оборудования блока при сбросах нагрузки, в т.ч.: |
| 6.1 | Отладка режимов сброса нагрузки ГТУ |
| 6.2 | Испытания паровой турбины при сбросах нагрузки |
| 7 | Режимная наладка АСР паровой турбины |
| 8 | Воднохимические испытания энергоблоека |
| 9 | Тепло-химические испытания котлов-утилизаторов |
| 10 | Наладка установок и отработка режимов химической обработки охлаждающей воды |
| 11 | Корректировка инструкций и оперативных схем энергоблока по результатам ПНР и режимной наладки, в т.ч.: |
| 11.1 | Корректировка инструкций по эксплуатации паровой турбины по результатам ПНР и режимной наладки |
| 11.2 | Корректировка инструкций по эксплуатации ГТУ по результатам ПНР и режимной наладки. |
| 11.4 | Корректировка инструкций и оперативных схем оборудования и систем техводоснабжения |
| 11.5 | Корректировка инструкций по эксплуатации технологических функций АСУТП |
| 12 | Разработка программ режимной наладки АСУ ТП пускового комплекса. |
| 13 | Режимная наладка АСУ ТП блочного уровня, включая САРЧМ (этап опытной эксплуатации). |
| 14 | Корректировка логических пошаговых программ управления оборудованием |
| 15 | Техническое сопровождение технологических функций АСУ ТП в части обеспечения работоспособности оборудования на этапе опытной эксплуатации с оптимизацией настроек подсистем контроля и управления. |
| 16 | Режимная наладка АСУ ТП общестанционного уровня в части электротехнических задач (этап опытной эксплуатации). |
| 17 | Испытания ОПРЧ |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Правобережной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1.	Выполнение требований:

1.1.	Требования к производству и качеству работ:

1.1.1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах                               (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями                      (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности                        (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Требования к подрядной организации:

2.1.	Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика;

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик должен иметь положительный опыт проведения данных работ на 2-х или более тепловых электрических станциях;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

2.2.	Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для проведения режимно-наладочных работ и испытаний основного оборудования энергоблока №2 (ПГУ-450) Правобережной ТЭЦ после проведения комплексного опробования;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Организовать своевременное оформление и ведение всей необходимой документации;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными сроками;

- Иметь все необходимые для работы инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные расходные материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам осмотра, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь действующее свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.