Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Ремонт тепловой изоляции оборудования ТЭЦ»

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский»

ОАО ТГК-1» (номер закупки по ГКПЗ _1107/2.1-659_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      март 2012г.

Окончание               ноябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: необходимость ремонта тепловой изоляции в связи с отсутствием, неудовлетворительным ее техническим состоянием и проведением работ по контролю металла оборудования ТЭЦ.

Краткие технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование оборудования подверженного ремонту тепловой изоляции (основное оборудование, трубопроводы и т.д.) | Температура теплоносителя, t,0С | Типоразмер оборудования, мм, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пароохладитель I ступени с левой стороны котлоагрегата типа БКЗ-160-9,8 ГМ-4 ст. №4 | 414 | 32х4 мм |
| 2 | Трубопровод сокращения солевой кратности котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5 | 317 | 60х4 мм |
| 3 | Трубопровод аварийного слива котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5 | 317 | 60х4 мм |
| 3 | Трубопровод рециркуляции: барабан – водяной экономайзер котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5 | 317 | 60х4 мм |
| 4 | Трубопровод сокращения солевой кратности котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №6 | 317 | 60х4 мм |
| 5 | Трубопровод аварийного слива котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №6 | 317 | 60х4 мм |
| 6 | Трубопровод рециркуляции: барабан – водяной экономайзер котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №6 | 317 | 60х4 мм |
| 7 | Трубопровод солевыравнивания котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №6 | 317 | 60х4 мм |
| 8 | Трубопровод аварийного слива котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №7 | 317 | 60х4 мм |
| 9 | Трубопровод впрыска I ступени котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №7 | 317 | 60х4 мм |
| 10 | Трубопровод впрыска I ступени котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №7 | 317 | 32х4 мм |
| 11 | Трубопровод аварийного слива котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №8 | 317 | 60х4 мм |
| 12 | Мазутный подогревателя ст. №КГ-8 | 250 | 630х8 мм |
| 13 | Главный паропровод котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5 | 540 | 273х20 мм |
| 14 | Трубопровод выпара расширителя дренажного бака ст. № ДБ-3 | 220 | 108х4,5 мм |
| 15 | Трубопровод городской воды на мазутонасосную | 20 | 60х3,5 мм |
| 16 | Главный паропровод турбоагрегата типа ПТ-60-90/13 ст. № 5 | 540 | 325х24 мм |
| 17 | Главный паропровод турбоагрегата типа ПТ-60-90/13 ст. № 5 | 540 | 273х20 мм |
| 18 | Верхняя крышка сетевого подогревателя (пиковые и основные бойлера) | 120 | 13,4 м2 |
| 19 | Бак аккумулятор ст. №1 |  | Наружный диаметр бака – 34,2 м; толщина стенки корпуса – 10 м; высота бака – 11,32 м |
| 20 | Трубопровод перекачивающей воды | 150 | 159х6 мм |
| 21 | Трубопровод отвода конденсата от ПВД | 300 | 159х6 мм |
| 22 | Трубопровод отвода пара с уплотнений турбины на деаэраторы 6 ата | 350 | 219х6 |
| 23 | Трубопровод отвода конденсата на деаэраторы 6 ата | 300 | 159х6 |

Ведомость

планируемых работ по «ремонту тепловой изоляции оборудования ТЭЦ» Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком |  |  |  |  |  |
| II | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов в пределах энергетических котлов ст. №№ 4,5,8,9 в период проведения текущих ремонтов и водогрейного котла ст. № ПВК-6 в период технического диагностирования |  |  |  |
| 1 | Ремонт тепловой изоляции III группы сложности энергетического котла ст. № 4 в период проведения текущего ремонта |  |  |  |
| 1.1 | Установка тепловой изоляции δ=170 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ |  | м³ | 0,85 |
| 1.2 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов |  | м2 | 5 |
| 2 | Ремонт тепловой изоляции III группы сложности энергетического котла ст. № 5 в период проведения текущего ремонта |  |  |  |
| 2.1 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе сокращения солевой кратности, L=15м |  | м³ | 0,26 |
| 2.2 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе аварийного слива, L=14,5м |  | м³ | 0,25 |
| 2.3 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе рециркуляции: барабан-водяной экономайзер, L=12м |  | м³ | 0,21 |
| 3 | Ремонт тепловой изоляции III группы сложности энергетического котла ст. № 6 в период текущего ремонта |  |  |  |
| 3.1 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе рециркуляции: барабан-водяной экономайзер, L=28м |  | м³ | 0,5 |
| 3.2 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе аварийного слива, L=28м |  | м³ | 0,5 |
| 3.3 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе сокращения солевой кратности, L=35м |  | м³ | 0,6 |
| 3.4 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе солевыравнивания, L=55м |  | м³ | 1 |
| 4 | Ремонт тепловой изоляции III группы сложности энергетического котла ст. № 7 в период текущего ремонта |  |  |  |
| 4.1 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе аварийного слива, L=8м |  | м³ | 0,15 |
| 4.2 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе впрыска I ступени, L=5м |  | м³ | 0,1 |  |  |
| 4.3 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе впрыска I ступени, L=5,5м |  | м³ | 0,07 |
| 5 | Ремонт тепловой изоляции III группы сложности энергетического котла ст. № 8 в период текущего ремонта |  |  |  |
| 5.1 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на трубопроводе аварийного слива, L=8м |  | м³ | 0,15 |
| 6 | Ремонт тепловой изоляции водогрейного котла ст. № ПВК-6 для проведения работ по контролю за металлом |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов |  | м2 | 6 |
| 6.2 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов |  | м2 | 4 |
| 6.3 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности, в том числе снятие штукатурного слоя и сетки «Рабица» (30 м2) |  | м³ | 3 |
| 6.4 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности, в том числе установка штукатурного слоя и сетки «Рабица» (30 м2) |  | м³ | 3 |
| 7 | Ремонт тепловой изоляции I группы сложности мазутного подогревателя ст. №КГ-8, L=10 м |  |  |  |
| 7.1 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности |  | м³ | 2,3 |  |  |
| 7.2 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки |  | м2 | 26,1 |
| 8 | Ремонт тепловой изоляции главного паропровода котла ст. № 5, L=28,2 м для проведения работ по контролю за металлом |  |  |  |
| 8.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек прямолинейных участков главного паропровода |  | м2 | 48,8 |
| 8.2 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков главного паропровода |  | м² | 13,2 |
| 8.3 | Снятие и установка тепловой изоляции главного паропровода δ=200 мм матами базальтовыми прошивными без обкладочными марки БСТВ, I группа сложности |  | м³ | 8,85 |
| 9 | Ремонт тепловой изоляции трубопровода выпара расширителя дренажного бака ст. № ДБ-3, L=20 м |  |  |  |
| 9.1 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопровода |  | м2 | 10,7 |
| 9.2 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопровода |  | м2 | 1,9 |
| 9.3 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности |  | м³ | 1,26 |
| 10 | Ремонт тепловой изоляции трубопровода городской воды на мазутонасосную, L=50 м |  |  |  |
| 10.1 | Установка тепловой изоляции δ=60 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, I группа сложности |  | м³ | 1,15 |
| 10.2 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопровода |  | м2 | 22,1 |
| 10.3 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопровода |  | м2 | 3,1 |
| 11 | Ремонт тепловой изоляции участка главного паропровода турбоагрегата ст. № 5, L=30 м, для проведения работ по контролю за металлом |  |  |  |
| 11.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек прямолинейных участков главного паропровода |  | м2 | 22,8 |
| 11.2 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков главного паропровода |  | м² | 45,6 |
| 11.3 | Снятие и установка тепловой изоляции главного паропровода δ=200 мм матами базальтовыми прошивными без обкладочными марки БСТВ, I группа сложности |  | м³ | 9,9 |
| 12 | Ремонт тепловой изоляции участка главного паропровода турбоагрегата ст. № 5, L=50 м, для проведения работ по контролю за металлом |  |  |  |
| 12.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек прямолинейных участков главного паропровода |  | м2 | 63,4 |
| 12.2 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков главного паропровода |  | м² | 42,3 |
| 12.3 | Снятие и установка тепловой изоляции главного паропровода δ=200 мм матами базальтовыми прошивными без обкладочными марки БСТВ, I группа сложности |  | м³ | 14,9 |
| 13 | Ремонт тепловой изоляции сетевых подогревателей (основных и пиковых бойлеров) в количестве 9 шт., для проведения работ по контролю за металлом |  |  |  |
| 13.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности, в том числе снятие штукатурного слоя и сетки «Рабица» (120 м2) |  | м³ | 6 |
| 13.2 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ кашированными алюминиевой фольгой, III группа сложности |  | м³ | 6 |
| 14 | Ремонт тепловой изоляции бака аккумулятора ст. №1, для проведения работ по контролю за металлом |  |  |  |
| 14.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности |  | м³ | 12,9 |
| 14.2 | Установка тепловой изоляции δ=60 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности |  | м³ | 12,9 |
| 14.3 | Снятие и установка металлических обечаек прямолинейных участков бака |  | м2 | 215 |
| 15 | Ремонт тепловой изоляции трубопровода перекачивающей воды, L=20 м |  |  |  |
| 15.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности |  | м³ | 1,63 |
| 15.2 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности |  | м³ | 1,63 |
| 15.3 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек прямолинейных участков трубопровода перекачивающей воды |  | м2 | 22,5 |
| 16 | Ремонт тепловой изоляции трубопровода отвода конденсата от ПВД, L=61 м |  |  |  |
| 16.1 | Установка тепловой изоляции δ=130 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности |  | м³ | 7,2 |
| 16.2 | Изготовление и установка металлических обечаек прямолинейных участков трубопровода отвода конденсата |  | м2 | 67,1 |
| 16.3 | Изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков трубопровода отвода конденсата |  | м² | 13,2 |
| 16.4 | Установка тепловой изоляции δ=50 мм матрацами минераловатными в оболочке из стеклоткани на 4-х задвижках Ду 159 мм, t=300˚С |  | м³ | 0,5 |
| 17 | Ремонт тепловой изоляции трубопровода отвода пара с уплотнений турбины на деаэраторы 6 ата, L=74 м |  |  |  |
| 17.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности, в том числе снятие штукатурного слоя и сетки «Рабица» (30 м2) |  | м³ | 10,55 |
| 17.2 | Установка тепловой изоляции δ=130 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности |  | м³ | 10,55 |
| 17.3 | Изготовление и установка металлических обечаек прямолинейных участков трубопровода отвода пара с уплотнений турбины на деаэраторы 6 ата |  | м2 | 108,3 |
| 17.4 | Изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков трубопровода отвода пара с уплотнений турбины на деаэраторы 6 ата |  | м² | 3 |
| 18 | Ремонт тепловой изоляции трубопровода отвода конденсата на деаэраторы 6 ата, L=74 м |  |  |  |
| 18.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности, в том числе снятие штукатурного слоя и сетки «Рабица» (30 м2) |  | м³ | 7,8 |
| 18.2 | Установка тепловой изоляции δ=120 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности |  | м³ | 7,8 |
| 18.3 | Изготовление и установка металлических обечаек прямолинейных участков трубопровода отвода конденсата на деаэраторы |  | м2 | 90,2 |
| 18.4 | Изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков трубопровода конденсата на деаэраторы |  | м² | 2,5 |
| III | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 5 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- снятие и установка тепловой изоляции в местах, где необходимо применение инвентарных металлических лесов будет организовано подрядной организацией выполняющей ремонтные работы по подготовке металла к техническому диагностированию;

- Отключение и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

- Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные	           СО 34.04.181-2003;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- Номенклатура, перечень и объем работ указанный выше может быть изменен в связи с фактическим определением его технического состояния и составлением дефектной ведомости.

- Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.20.221 «Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.25.401 «Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа»;

- Подрядчик должен руководствоваться Циркуляром № Ц-01-2004(Т) от 20.01.2004г. «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Предполагаемый подрядчик при участии в конкурсе предоставляет по укрупненной  номенклатуре выполняемых работ:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 12.10 «Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2003 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию ремонта тепловой изоляции и особенности ее устройства;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ | м3 | 67,7 |
| 2 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ кашированные алюминиевой фольгой | м3 | 8,34 |
| 3 | Маты базальтовые марки БСТВ прошивные безобкладочные | м3 | 69,32 |
| 4 | Матрацы минераловатные в оболочке из стеклоткани марки М3-100 | м3 | 5,963 |
| 5 | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм | т | 3,28 |
| 6 | Проволока черная диаметр 1,6 мм | кг | 220 |
| 7 | Саморез 4,2х19 полусферические и прессшайбой со сверлом | шт | 8577 |
| 8 | Асбест хризолитовый | кг | 180 |
| 9 | Портландцемент М-400 | кг | 52 |
| 10 | Сетка плетеная «Рабица» 15х15 мм | м2 | 10,5 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ по ремонту тепловой изоляции, имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ по ремонту тепловой изоляции, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ, не запланированы.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ре ремонту тепловой изоляции энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и записей в журнале дефектов.

Требования к участникам конкурса

    - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни;

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение № 4);

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №6);

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «Ленэнерго»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.