Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Текущий ремонт и техническое обслуживание вспомогательного оборудования» Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский»

ОАО ТГК-1» (номер закупки по ГКПЗ _1107/2.1-665_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      февраль 2012г.

Окончание               ноябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ: не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

Заказчик вправе отказаться от части объема работ, запланированного на 2012г.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

Краткие технические характеристики оборудования

| Технические характеристики насосов турбинного отделения котлотурбинного цеха |  |
| --- | --- |
| Сетевой насос |  |
| тип | СЭ-1250-140 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | две |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | - упорный подшипник; - опорный подшипник качения |
| производительность | 1250 м3/ч |
| напор | 14 кгс/см2 |
| Насос сырой воды горячего водоснабжения |  |
| тип | 300Д-90 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| производительность | 350 м3/ч |
| напор | 6,4 кгс/см2 |
| Насос баков аккумуляторов |  |
| тип | СЭ-1250-70 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 1250 м3/ч |
| напор | 7 кгс/см2 |
| Конденсатный насос бойлеров и турбин |  |
| тип | 8 КсД 5х3 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | две |
| рабочее колесо | - двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) на первой ступени; - односторонний вход рабочей жидкости на вторую ступень |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| исполнение подачи смазки на подшипники | кольцевое |
| производительность | 120 м3/ч |
| напор | 12,5 кгс/см2 |
| Циркуляционный насос |  |
| тип | 24 НДН |
| место установки | помещение береговой насосной |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник (шариковый) |
| производительность | 4000 м3/ч |
| напор | 2,5 кгс/см2 |
| Насос охлаждения подшипников |  |
| тип | 8К-12 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 340 м3/ч |
| напор | 3,3 кгс/см2 |
| Перекачивающий насос |  |
| тип | Кс80-155 |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный, секционный |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 80 м3/ч |
| напор | 15 кгс/см2 |
| Насос сырой воды хим. очищенной воды |  |
| тип | Д 500-65 |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 500 м3/ч |
| напор | 6,5 кгс/см2 |
| Насос баков запаса конденсата |  |
| тип | К-100-65-200А |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, консольный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 90 м3/ч |
| напор | 4 кгс/см2 |
| Сливной насос ТГ-5 |  |
| тип | 5 Кс 5×4 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | 4 |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| производительность | 50м3/ч |
| напор | 11 кгс/см2 |
| Насос бака низких точек |  |
| тип | К-65-50-125 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 25 м3/ч |
| напор | 2кгс/см2 |
| Насос газоохлаждения |  |
| тип | 8 К-18 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 330 м3/ч |
| напор | 20,7 кгс/см2 |
| Дренажный насос береговой насосной |  |
| тип | 8 К-18 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 330 м3/ч |
| напор | 2,08 кгс/см2 |
| Насос конденсата испарителей |  |
| тип | КС 50-55 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 50 м3/ч |
| напор | 5 кгс/см2 |
| Насос кабельных тонелей |  |
| тип | 8 К-18 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 330 м3/ч |
| напор | 2,08 кгс/см2 |
| Технические характеристики компрессоров котельного отделения котлотурбинного цеха |  |
| Мазутный насос |  |
| тип | НПС 65/35-500 |
| место установки | мазутонасосная |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, секционный |
| количество ступеней | восемь |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник скольжения |
| производительность | 65 м3/ч |
| напор | 380 мм.вод.ст. |
| число оборотов | 2965 об/мин |
| максимальная температура перекачиваемой среды (мазута) | 2000С |
| диаметр напорного патрубка | 80 мм |
| диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Технические характеристики теплообменных аппаратов турбинного отделения котлотурбинного цеха |  |
| Деаэратор основной, 6 ата |  |
| тип | ДСП-225 |
| место установки | турбинное отделение, высокое давление |
| исполнение | Подогреватель смешивающего типа, служащего для удаления агрессивных газов из воды |
| количество деаэрационных колонок | одна |
| рабочее давление в корпусе | 5 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 160 °С |
| наружный диаметр бака | 3020 мм |
| наружный диаметр колонки | 1820 мм |
| толщина стенки обечайки | 10 мм |
| толщина стенки днищ бака | 16 мм |
| объём бака | 75 м³ |
| материал | Сталь ВСт3кп, Ст 3 ГОСТ 380-60 |
| производительность | 225 м3/ч |
| Технические характеристики основного оборудования котельного отделения котлотурбинного цеха |  |
| Котлоагрегат типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 5,6,7,8 |  |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| номинальная производительность | 160 т/ч |
| рабочее давление в барабане котла | 110 кгс/см2 |
| рабочее давление за главной паровой задвижкой | 100 кгс/см2 |
| температура перегретого пара | 540 0С |
| температура пит.воды | 215 0С |
| температура горячего воздуха газ/мазут | 230ºС/274ºС |
| сечение топки в свету | 7104х4416 мм |
| поверхность нагрева экранов (радиационная) | 353 м2 |
| поверхность нагрева пароперегревателя | 1434 м2 |
| поверхность нагрева экономайзера | 2040 м2 |
| поверхность нагрева воздухоподогревателя | 12460 м2 |
| Котлоагрегат типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 4,9 |  |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| номинальная производительность | 160 т/ч |
| рабочее давление в барабане котла | 112 кгс/см2 |
| рабочее давление за главной паровой задвижкой | 100 кгс/см2 |
| температура перегретого пара | 540 0С |
| температура пит.воды | 215 0С |
| температура горячего воздуха газ/мазут | 220ºС/248ºС |
| сечение топки в свету | 7104х4416 мм |
| поверхность нагрева экранов (радиационная) | 361 м2 |
| поверхность нагрева пароперегревателя | 1663 м2 |
| поверхность нагрева экономайзера | 2140 м2 |
| поверхность нагрева воздухоподогревателя | 12914 м2 |

Ведомость

планируемых работ по «текущему ремонту и техническому обслуживанию вспомогательного оборудования» Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Техническое обслуживание и ремонт насосов турбинного отделения котлотурбинного цеха срок выполнения работ с 01.02.2012г. по 30.11.2012г. |  |  |
| 1 | Сетевой насос типа СЭ-1250-140 ст. № 4,5,7,10,14,15. Ремонт III группы сложности. | шт | 5 |
| 2 | Насос сырой воды городского водоснабжения типа 300Д-90 ст. № 2. Ремонт III группы сложности. | шт | 1 |
| 3 | Насос баков аккумуляторов типа СЭ-1250-70 ст. № 3. Ремонт III группы сложности. | шт | 1 |
| 4 | Конденсатный насос бойлеров типа 8 КсД5х3 ст. № 5,7. Ремонт III группы сложности. | шт | 2 |
| 5 | Насос охлаждения подшипников типа 8 К-12 ст. № 2. Ремонт II группы сложности. | шт | 1 |
| 6 | Насос газоохлаждения типа 8 К-18 ст. № 4А, 4Б, 5Б. Ремонт II группы сложности. | шт | 3 |
| 7 | Насос бака низких точек типа 2 К-6 ст. № 1. Ремонт II группы сложности. | шт | 1 |
| 8 | Насос кабельных тоннелей типа 8 К-18 ст. № 1,2. Ремонт II группы сложности. | шт | 2 |
| 9 | Циркуляционный насос типа 24 НДН ст. № 4. Ремонт III группы сложности. | шт | 1 |
| 10 | Дренажный насос береговой насосной типа 8 К-18 ст. № 1,2. Ремонт II группы сложности. | шт | 2 |
| 11 | Насос перекачивающий типа КС 80-155 ст. № 4,6. Ремонт III группы сложности. | шт | 2 |
| 12 | Насос сырой воды хим. очищенной воды типа Д 500-65 ст. № 2. Ремонт III группы сложности. | шт | 1 |
| 13 | Насос баков запаса конденсата типа К-100-65-200А ст. № 2. Ремонт II группы сложности. | шт | 1 |
| 14 | Сливной насос типа 8 КсД 5х3 ст. № 5А. Ремонт III группы сложности. | шт | 1 |
| 15 | Конденсатный насос типа 8 КсД 5х3 ст. № 4А, 5Б. Ремонт III группы сложности. | шт | 2 |
| II | Техническое обслуживание и ремонт насосов котельного отделения котлотурбинного цеха срок выполнения работ с 01.02.2012г. по 30.11.2012г. |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных металлических лесов | т | 5 |
| 2 | Основной мазутный насос типа НПС-65/35-500 ст. № 4 | шт | 1 |
| 3 | Очистка от отложений мазутных фильтров типа ФМ 40-240 с поверхностью фильтрации свыше 2,1 до 4,0 | шт | 12 |
| III | Ремонт тепловой изоляции котлотурбинного цеха срок выполнения работ с 01.02.2012г. по 30.11.2012г. |  |  |
| 1 | Трубопроводы Ø свыше 20 мм до 48 мм, t = 231-:-350 0С | м3 | 4 |
| 2 | Трубопроводы Ø свыше 20 мм до 48 мм, t = 351-:-400 0С | м3 | 10 |
| 3 | Трубопроводы Ø свыше 48 мм до 76 мм, t = 201-:-230 0С | м3 | 4 |
| 4 | Трубопроводы Ø 133 мм, t = 401-:-570 0С | м3 | 6 |
| 5 | Трубопроводы Ø 159 мм t = 231-:-350 0С | м3 | 6 |
| IV | Техническое обслуживание и ремонт теплообменных аппаратов котлотурбинного цеха срок выполнения работ с 01.02.2012г. по 30.11.2012г. |  |  |
| 1 | Ремонт деаэратора атмосферный типа ДСП-225 ст. № 7,8. Отсоединение (присоединение) трубопроводов, установка (снятие) заглушек, вскрытие люков бака и колонки, очистка, дефектация. Устранение дефектов конструкций бака и колонки, сварных швов, водоуказательных приборов. Замена крепежных изделий, изготовление прокладок. Закрытие люков, гидроиспытание. | шт | 2 |
| V | Прочие работы |  |  |
| 1 | Замена или отглушение отдельных дефектных труб поверхностей нагрева котлов и теплообменных аппаратов | ч/час | 540 |
| 2 | Выявление и устранение неплотностей в обшивке, газоходах и воздухопроводах котлов | ч/час | 256 |
| 3 | Устранение «заеданий» и регулировка приводов шиберов четырехосных и клапанов на воздухогазопроводах котлов | ч/час | 576 |

Примечания:

- Запасные части, подверженные замене в процессе технического обслуживания и ремонта оборудования ТЭЦ и не пригодных для дальнейшего использования сдаются в металлолом после составления соответствующего акта, а материалы утилизируются организациями, с которыми заключен договор на вывоз строительного мусора (материалов) и запасных частей. Материалы и запасные части, определенные в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения.

- Обслуживание и ремонт электрических двигателей будет выполнять подрядная организация по отдельно заключенному договору с Заказчиком.

- Отключение, ремонт и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

- Ремонт тепловой изоляции произвести методом нанесения теплоизоляционного слоя (плиты, маты), поверх которых нанести штукатурный слой из однородной массы - асбеста и цемента.

- Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные	           СО 34.04.181-2003.

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым текущим ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

- Номенклатура и перечень оборудования указанного выше может быть подвержен ремонту по факту определения его технического состояния и дефектной ведомости.

- Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20383-95 (ТУ 34-38-203831-95) «Насос СЭ 1250-140-11»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20291-95 (ТУ 34-38-20291-95) «Насосы центробежные Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20308-95 (ТУ 34-38-20308-95) «Насосы конденсатные типа Кс с подачей 32-80 м3/ч»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20309-95 (ТУ 34-38-20309-95) Насосы конденсатные типа Кс с подачей 125-230 м3/ч: Технические условия на капитальный ремонт;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20112-96 (ТУ 34-38-20112-96) «Насосы центробежные Д 2500-62 (18НДс), Д 5000-32 (24НДн)»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20289-95 (ТУ 34-38-20289-95) «Насосы центробежные Д 630-90, Д 1250-125, Д 1600-90»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20116-95 (ТУ 34-38-20116-95) «Насосы центробежные Д 500-65, Д 800-57, Д 1250-65»;

- Технических условий на капитальный ремонт насосов центробежных многоступенчатых секционных ЦНС (СО 34-38-20310-96);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20071-96 (ТУ 34-38-20071-96) «Насосы 8К-12, 8К-18»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20120-94 «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций; Технические условия на капитальный ремонт»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.20.221 «Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.25.401 «Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа»;

- Подрядчик должен руководствоваться Циркуляром № Ц-01-2004(Т) от 20.01.2004г. «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- Руководства по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов (СО 153-34.26.603).

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Предполагаемый подрядчик при участии в конкурсе предоставляет по укрупненной  номенклатуре выполняемых работ:

- расчет по разделам работ поправочного индекса п.23 Общих положений «Базовых цен…»;

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 24.9 «Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2003 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Обеспечить выполнение работ в сроки, указанные в согласованном графике проведения работ по ремонту;

- Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки П-75 | м3 | 37 |
| 2 | Маты базальтовые марки БСТВ прошивные безобкладочные | м3 | 12,5 |
| 3 | Асбест хризолитовый | т | 9,8 |
| 4 | Портландцемент М-400 | т | 3 |
| 5 | Сетка плетеная «Рабица» 15х15 мм | м2 | 450 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, имеющихся в наличии на складе для данного типа работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набивка сальниковая АГ 13х13 | кг | 50 |
| 2 | Набивка сальниковая АГИ 10х10 | кг | 10 |
| 3 | Букса сальника черт.№ 819.01.110.29 к насосу СЭ 1250-140 | шт | 6 |
| 4 | Вал черт. № 819.01.142.01 к насосу СЭ 1250-140 | шт | 2 |
| 5 | Втулка защитная ЧЕРТ. № Д-14058 к насосу КсД 120-125(8КсД5-3) | шт | 2 |
| 6 | Кольцо уплотнительное черт. № 819.01.110.09 к насосу СЭ 1250-140 | шт | 6 |
| 7 | Вал 2Г-14057 насоса КсД 120-125(8КсД5-3) | шт | 2 |
| 8 | Втулка защитная к насосу 300Д90. | шт | 4 |
| 9 | Втулка сальника черт. № 819.04.140.22 к насосу СЭ 1250-70 | шт | 2 |
| 10 | Втулка защитная черт. № Д-4333 к насосу Д 5000-32 (24НДН) | шт | 2 |
| 11 | Камера сальниковая к насосу СЭ 1250-140 ч.5318 | шт | 2 |

    - Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клингерсил С 4430 1500х2000х2 | лист | 1 |
| 2 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 2 |
| 3 | Набивка Графлекс Н 1400 10х10 | кг | 10 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения данных работ по проведению технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и записей в журнале дефектов.

Требования к участникам конкурса

    - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни;

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя  (Приложение №1), (Приложение №2)

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №3);

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение № 4);

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №6);

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «Ленэнерго»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.