Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Ремонт сосудов, подогревателей, трубопроводов и баков ТЭЦ с подготовкой металла для проведения технического диагностирования»

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский»

ОАО ТГК-1» (номер закупки по ГКПЗ _1107/2.1-671_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      март 2012г.

Окончание               ноябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:_не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: проведение работ по ремонту и зачистке металла сосудов, подогревателей, трубопроводов и баков для проведения технического диагностирования и продления срока службы оборудования.

Краткие технические характеристики оборудования

| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-8 |  |
| --- | --- |
| тип | БО-550-5 |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Саратовский завод тяжелого машиностроения |
| год изготовления | 1961 |
| исполнение | Основной бойлер поверхностного типа с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами |
| абсолютное давление в корпусе | 0,7-:-2,5 кгс/см2 |
| абсолютное давление в трубной части | 14 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 250 °С |
| рабочая температура трубной части | 116 °С |
| рабочая среда в корпусе | пар |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| вместимость сосуда | 4442 л |
| наружный диаметр корпуса | 1624 мм |
| толщина стенки корпуса | 12 мм |
| высота корпуса | 5860 мм |
| материал корпуса | Сталь 3 ГОСТ 500-58 |
| диаметр трубок в трубной части | 19х0,75 мм |
| количество трубок | 2092 шт |
| длина трубок | 4545 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1790 мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525 мм |
| Подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) ПБ-5,7,9 |  |
| тип | БП-500 |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Саратовский завод тяжелого машиностроения |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | пиковый бойлер поверхностного типа с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъемами |
| избыточное давление в корпусе | 14 кгс/см2 |
| избыточное давление в трубной части | 14 кгс/см² |
| рабочая температура в корпусе | 350 °С |
| рабочая температура в трубной части | >200 °С |
| рабочая среда в корпусе | пар |
| рабочая среда в трубной части | вода |
| вместимость сосуда | 10703л |
| наружный диаметр корпуса | 1628мм |
| толщина стенки корпуса | 14мм |
| высота корпуса | 4824мм |
| материал корпуса | Сталь 3, ГОСТ 380-60 |
| диаметр трубок в трубной части | 19×0,75мм |
| количество трубок | 1880 шт |
| длина трубок | 4545мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр трубной нижней доски | 1525мм |
| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-10; 11; 12; 13, 14 |  |
| тип | ПСВ-500-3-23 |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Саратовский завод тяжелого машиностроения |
| год изготовления | 1973 |
| исполнение | Основной бойлер поверхностного типа с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами |
| избыточное давление в корпусе | 2,5 кгс/см2 |
| избыточное давление в трубной части | 14 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 250 °С |
| рабочая температура трубной части | >200 °С |
| рабочая среда в корпусе | пар |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| вместимость сосуда | 8325 л |
| наружный диаметр корпуса | 1628 мм |
| толщина стенки корпуса | 4,7 мм |
| высота корпуса | 4824 мм |
| материал корпуса | Сталь 3 ГОСТ 380-60 |
| диаметр трубок в трубной части | 19х1 мм |
| количество трубок | 1926 шт |
| длина трубок | 4550 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1890 мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1550 мм |
| Бак аккумулятор ст. №БА-1 |  |
| место установки | территория Василеостровской ТЭЦ |
| завод изготовитель | Куйбышевский завод рулонных монтажных заготовок ЛМУ треста «Севзапэнергомонтаж» |
| год изготовления | 1977 |
| исполнение | сварной сосуд |
| избыточное давление в корпусе | 1 кгс/см² |
| рабочая температура в корпусе | 98 |
| рабочая среда в корпусе | вода |
| вместимость сосуда | 10 000м³ |
| наружный диаметр корпуса | 34,2м |
| толщина стенки корпуса | 10мм |
| высота корпуса | 11,32м |
| материал корпуса | Сталь 09Г2С-12, ГОСТ 19282 |
| Бак - взрыхления Nа-катионитных фильтров ХВО № 1 |  |
| год изготовления | 1996 год. |
| ввод в эксплуатацию | 1998 год. |
| тип бака | Вертикальный, цилиндрический |
| диаметр бака | 3600мм. |
| высота бака | 2400мм. |
| объем бака | 25м3 |
| площадь основания | 11,3м2 |
| Бак - взрыхления механических фильтров ХВО № 1 |  |
| год изготовления | 1966 год |
| ввод в эксплуатацию | 1966 год |
| тип бака | Вертикальный, цилиндрический |
| диаметр бака | 3900мм |
| высота бака | 4200мм |
| объем бака | 50 м3 |
| площадь основания | 12,25м2 |

Бак - взрыхления Nа-катионитных фильтров ХВО № 1:

Бак взрыхления Nа-катионитных фильтров ХВО V=25 м3 расположен в помещении служебно-производственного корпуса химического цеха на отм. +15.000м. Предназначен для промывки фильтрующего материала Nа-катионитных фильтров ХВО.

Бак установлен на деревянных шпалах, тепловая изоляция отсутствует, наружная поверхность покрыта антикоррозионным составом ГФ-021.

Бак оборудован металлической лестницей для доступа на кровлю бака.

Обечайки с внутренней стороны бака покрыты антикоррозионным составом,  для  защиты от агрессивной среды.

Бак - взрыхления механических фильтров ХВО № 1:

Бак взрыхления Nа-катионитных фильтров ХВО V=25 м3 расположен в помещении служебно-производственного корпуса химического цеха на отм. +15.000м. Предназначен для промывки фильтрующего материала Nа-катионитных фильтров ХВО.

Бак установлен на деревянных шпалах, тепловая изоляция отсутствует, наружная поверхность покрыта антикоррозионным составом ГФ-021.

Бак оборудован металлической лестницей для доступа на кровлю бака.

Обечайки с внутренней стороны бака покрыты антикоррозионным составом, для защиты от агрессивной среды.

Главный паропровод турбоагрегата типа ПТ-60-90/13 ст. №5:

- Главный паропровод турбоагрегата типа ПТ-60-90/13 ст. №5 Ø 273х20 мм,

ст. 12Х1МФ, предназначен для подачи пара на регулирующую ступень турбоагрегата. Параметры рабочей среды паропровода: P – 100 кгс/см2 и t – 5400С.

Зачистке металла подлежат гибы в количестве 10 шт, участки паропровода в местах приварки штуцеров с Dу 50 мм и более в количестве 1 шт, сварные соединения в количестве 10 шт и корпуса арматуры в количестве 1 шт. Участок паропровода расположен в КТЦ по ряду «Б» и «В» в отм. от 6.000 до 20.000 длиной 80 пог. м. Установлен паропровод на пружинных подвесках, подвижных и неподвижных опорах.

Главный паропровод котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5:

- Главный паропровод турбоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5 Ø 273х20 мм,

ст. 12Х1МФ, предназначен для подачи пара к турбине. Параметры рабочей среды паропровода: P – 100 кгс/см2 и t – 5400С.

Зачистке металла подлежат гибы в количестве 5 шт, участки паропровода в местах приварки штуцеров с Dу 50 мм и более в количестве 2 шт, сварные соединения в количестве 11 шт и корпуса арматуры в количестве 4 шт. Участок паропровода расположен в КТЦ по ряду «В» в отм. от 14.000 до 21.000 длиной 28,2 пог. м. Установлен паропровод на пружинных подвесках, подвижных и неподвижных опорах.

Ведомость

планируемых работ по ремонту сосудов, подогревателей, трубопроводов и баков ТЭЦ с подготовкой металла для проведения технического диагностирования Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком | Для всех видов работ |  |  |  |  |
| II | Ремонт бака аккумулятора ст. №БА-1 |  |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 4 |
| 2 | Ремонт бака (емкость бака аккумулятора – 10000м³): вскрытие и закрытие люков бака аккумулятора |  | шт | 1 |
| 3 | Зачистка металла околошовной зоны и корпуса для проведения технического диагностирования |  | дм² | 3500 |
| III | Подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) типа БП-500 ст. №ПБ-5,7,9 |  |  |  |
| 1 | Ремонт бойлера I группы сложности |  | шт | 3 |
| 2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,9 |
| 3 | Зачистка металла околошовной зоны и корпуса для проведения технического диагностирования |  | дм² | 3000 |
| 4 | Выборка металла корпусов сетевых подогревателей, сварных стыков и крышек без последующей наплавки |  | дм² | 4,5 |
| IV | Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) типа БО-550-5 ст. №ОБ-8 |  |  |  |
| 1 | Ремонт бойлера I группы сложности |  | шт | 1 |
| 2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,3 |
| 3 | Зачистка металла околошовной зоны и корпуса для проведения технического диагностирования |  | дм² | 1000 |
| 4 | Выборка металла корпусов сетевых подогревателей, сварных стыков и крышек без последующей наплавки |  | дм² | 1,5 |
| V | Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) типа ПСВ-500-3-23 ст. № ОБ-10,11,12,13,14 |  |  |  |
| 1 | Ремонт бойлера I группы сложности |  | шт | 5 |
| 2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |  |  |
| 3 | Зачистка металла околошовной зоны и корпуса для проведения технического диагностирования |  | дм² | 5000 |
| 4 | Выборка металла корпусов сетевых подогревателей, сварных стыков и крышек без последующей наплавки |  | дм² | 7,5 |
| VI | Главный паропровод турбоагрегата типа ПТ-60-90/13 ст. №5 |  |  |  |
| 1 | Изготовление, установка и снятие временных металлоконструкций, масса до 0,02тн для установки подмостей при проведении ремонтных работ |  | т | 0,5 |
| 2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 3,5 |
| 3 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях для проведения ремонтных работ на высоте свыше 3 до 6м |  | м² | 30 |
| 4 | Сборка и разборка деревянных настилов на существующих металлоконструкциях для проведения ремонтных работ на высоте свыше 6 до 10м |  | м² | 50 |
| 5 | Очистка металлической поверхности контролируемой зоны от окалины и коррозии газопламенным способом |  | дм² | 3760 |
| 6 | Зачистка металла гибов Ø273×20, сталь 12Х1МФ для проведения технического диагностирования |  | дм² | 3500 |
| 7 | Зачистка металла околошовной зоны сварных соединений Ø273×20 для проведения технического диагностирования |  | дм² | 200 |
| 8 | Зачистка металла корпусов арматуры и других литых деталей для проведения технического диагностирования |  | дм² | 60 |
| VII | Главный паропровод котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1 |
| 2 | Очистка металлической поверхности контролируемой зоны от окалины и коррозии газопламенным способом |  | дм² | 2195 |
| 3 | Зачистка металла гибов Ø273×20, сталь 12Х1МФ для проведения технического диагностирования |  | дм² | 1750 |
| 4 | Зачистка металла околошовной зоны сварных соединений Ø273×20 для проведения технического диагностирования |  | дм² | 230 |
| 5 | Зачистка металла корпусов арматуры и других литых деталей для проведения технического диагностирования |  | дм² | 215 |
| VIII | Ремонт бака - взрыхления Nа-катионитных фильтров ХВО № 1 |  |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,2 |  |  |
| 2 | Ремонт бака (V=25м3). Вскрытие люков, установка вентиляторов. Очистка, промывка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентиляторов, закрытие люков. Проверка плотности. |  | шт | 1 |
| 3 | Зачистка металла поверхности бака для проведения технического диагностирования |  | дм2 | 250 |
| 4 | Изготовление прокладок фланцевых соединений Ду 800 мм |  | шт | 1 |
| 5 | Установка и снятие заглушек на трубопроводах Ду 100 мм |  | шт | 2 |
| IX | Ремонт бака - взрыхления механических фильтров ХВО № 1 |  |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,2 |
| 2 | Ремонт бака (V=50м3). Вскрытие люков, установка вентиляторов. Очистка, промывка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентиляторов, закрытие люков. Проверка плотности. |  | шт | 1 |
| 3 | Зачистка металла поверхности бака для проведения технического диагностирования |  | дм2 | 500 |
| 4 | Изготовление прокладок фланцевых соединений Ду 1000 мм |  | шт | 1 |
| 5 | Установка и снятие заглушек на трубопроводах Ду 250 мм |  | шт | 1 |
| 6 | Установка и снятие заглушек на трубопроводах Ду 100 мм |  | шт | 1 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- снятие и установку тепловой изоляции в местах, где необходимо производство работ по зачистке металла для проведения технического диагностирования будет выполняться подрядной организацией по отдельному договору на ремонт тепловой изоляции;

- выемку трубной системы, которая необходима для производства работ по зачистке металла внутренней поверхности корпусов сетевых подогревателей, производит организация по отдельному договору на очистку оборудования от отложений.

- Отключение и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

- Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные	           СО 34.04.181-2003;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- Номенклатура, перечень и объем работ указанный выше может быть изменен согласно в будущем согласованному плану индивидуального контроля металла.

- Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.17.302-97 (РД 34.17.302-97) «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль».

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.17.306 «Методические указания по металлографическому анализу при оценке качества и исследовании причин повреждений сварных соединений паропроводов из сталей 12Х1МФ и 15Х1МФ тепловых электростанций»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлифовальные круги 150х25х32, ГОСТ 2424-83 | шт | 75 |
| 2 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 (310мл), ТУ 6-15-1652-90 | тюб | 2 |
| 3 | Шлифшкурка 14А80, ГОСТ 5009-82 | пог. м. | 10 |
| 4 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 1 |
| 5 | Фланцевая лента «Графлан» ФЛ 001-01-01-30х2,1 гофрированная с клеевым слоем, ТУ 5728-003-73427930-05 | пог.м. | 100 |
| 6 | Ветошь | кг | 5 |
| 7 | Заглушка Дн 108х8, ГОСТ 17379-2001 | шт | 3 |
| 8 | Заглушка Дн 273х12, ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ, не запланированы.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования и подготовке металла к техническому диагностированию согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования.

Директор Василеостровской

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-7)						Е.Н. Комашко

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Требования к участникам конкурса

    - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни;

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «Ленэнерго»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.

Директор Василеостровской

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-7)						Е.Н. Комашко

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»