Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту системы "Форсар" (контроль за температурой металла пароперегревателя) котла типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 7 Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1» (номер закупки по ГКПЗ _1107/2.1-694)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Любимов Александр Борисович – начальник ЦТАИ

тел. 8(812) 901-47-85;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      май 2012г.

Окончание               июнь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ: не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по системе «Форсар» котлоагрегата в связи с физически и морально устаревшим устройством системы

«Форсар I».

Краткие технические характеристики оборудования

| Энергетический котёл БКЗ 160-100 ГМ ст. № 7 |  |
| --- | --- |
| тип | БКЗ 160-100 ГМ |
| место установки | котельное отделение |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | Котёл вертикально-водотрубный, однобарабанный, радиационного типа с естественной циркуляцией, с П-образной компановкой |
| Расчётное давление пара в барабане | 111кг/см² |
| Расчётное давление пара на выходе из пароперегревателя | 100 кг/см² |
| Расчётная температура перегретого пара | 540º С |
| Паропроизводительность | 160 т/ч |
| Поверхность нагрева топки радиационная | 353 м² |
| Поверхность нагрева экрана строительная | 1680 м² |
| Поверхность нагрева пароперегревателя | 1434 м² |
| Поверхность нагрева водяного экономайзера | 2040 м² |
| Поверхность нагрева регенеративного воздухоподогревателя | 12460 м² |

Назначение системы «Форсар»

Устройство системы «Форсар» предназначено для сигнализации о не допустимом температурном режиме металла пароперегревателя и осуществляет запрет форсировки топлива (газ, мазут) воздействуя на соответствующие исполнительные механизмы.

Краткое описание системы «Форсар»

Система «Форсар» состоит из: первичных преобразователей (термопар) установленных на трубах ширмового пароперегревателя (труба Ø 32х4 мм), преобразователя сигнала термопары в аналоговый сигнал 4-:-20 мА, шестнадцати-канальный измеритель (вторичный преобразователь) типа Ф1771-АД и исполнительного механизма – МЭО.

Измеряя температуру металла ширмового пароперегревателя подает преобразованный сигнал 4-:-20 мА на шестнадцати-канальный измеритель типа Ф1771-АД (вторичный преобразователь – 2 шт). Для обеспечения недопустимого увеличения температуры металла труб пароперегревателя первичный преобразователь производит замер температур и в случае недопустимого выхода температуры металла за пределы уставки, данный измеритель дает команду на запрет исполнительному механизму (МЭО – 2 шт) на регулировку подачи топлива.

В настоящее время система не работоспособна в связи с физически и морально устаревшим устройством «Форсар I» (автоматическая сигнальная информационная и регулирующая система), смонтирована в 1981 году.

Ведомость

планируемых работ по «ремонту системы "Форсар" (контроль за температурой металла пароперегревателя)  котла типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 7» Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена контрольного кабеля вручную марки КВВГэ 10*1,5 по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением, кабель свыше 1м до 1,5 кг | м | 1000 |
| 2 | Замена контрольного кабеля вручную марки КВВГэ 19*1,5 по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением, кабель свыше 1м до 1,5 кг | м | 300 |
| 3 | Подключение контрольного кабеля марки КВВГэ 10*1,5 с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией. Разделка, прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение жил кабеля | подключение | 2 |
| 4 | Подключение контрольного кабеля марки КВВГэ 19*1,5 с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией. Разделка, прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединения жил кабеля | подключение | 2 |
| 5 | Прокладка защитных труб Ø 14х2 по металлическим конструкциям с резьбовыми соединениями ( по каркасу и отметкам котла) | п.м. | 30 |
| 6 | Снятие старой и установка новой соединительной коробки типа ХТ-2Т7, подключение жил кабеля или провода к клеммам, количество клемм в коробке - 32 шт | шт | 2 |
| 7 | Снятие и установка нового защитного короба по стенам КП 01/0,2-2 массой до 0,02 тн | т | 0,06 |
| 8 | Изготовление и установка кронштейнов массой до 0,02 тн | т | 0,04 |
| 9 | Изготовление и установка элементов крепления приборов, устройств и кабельной продукции из угловой стали 20х20 высотой до 500 мм | шт | 2 |
| 10 | Установка нового термометра термоэлектрического типа КТХК (конкретно по длине кабеля см. табл. материалы) | шт | 20 |
| 11 | Калибровка каналов измерений. Канал измерения температуры (термометры сопротивления, термопреобразователи), длина канала до 100 м | канал | 20 |
| 12 | Снятие и установка преобразователя нормирующего типа ИПМ 0399/МD | шт | 20 |
| 13 | Ремонт источника питания (блока питания) типа БП-10 по III группе сложности | шт | 4 |
| 14 | Ремонт выключателя концевого по III группе сложности | шт | 8 |
| 15 | Ремонт пускателя бесконтактного типа ПБР-3 по II группе сложности | шт | 2 |
| 16 | Установка прибора типа Ф1771-АД дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором ( количество датчиков свыше 12 до 24) по II группе сложности | шт | 1 |
| 17 | Проверка элементов схемы логического управления единичной функциональной группой оборудования (УЛУ-II), выполненные на релейной электромеханической аппаратуре (Форсар) с заменой неисправных элементов, проверкой электрических соединений, опробованием элементов схемы, регулировкой и наладкой схемы | схема | 1 |
| 18 | Нанесение антикоррозионного покрытия на вновь установленные металлоконструкции и трубы Ø 14х2 кистью, серой эмалью типа ПФ-115 | м² | 7,5 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Работы неучтенные в техническое задании, по отключению и подключению КИПиА, и необходимые для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ;

- Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные	           СО 34.04.181-2003;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- Номенклатура, перечень и объем работ указанный выше может быть изменен в связи с фактическим определением его технического состояния и составлением дефектной ведомости.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.35.115-2001 «Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования блочных установок с барабанными котлами»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.35.136-98 «Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.35.606 «Общее руководство по капитальному ремонту средств тепловой автоматики и измерений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.35.610 «Нормы периодичности капитального ремонта средств измерений, автоматизации и систем технологических защит на тепловых электростанциях»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.35.651 «Методика оптимальной организации ремонта технических средств ТАИ в энергетике»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2003 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию ремонта средств измерений и автоматики, и особенности ее устройства;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба 14х2 мм, ГОСТ 8734-75 | м | 30 |
| 2 | Сталь угловая равнополочная 35х35, ст.20 | т | 0,04 |
| 3 | Сталь угловая равнополочная 20х20, ст.20 | т | 0,005 |
| 4 | Коробка «СК» типа ХТ-2Т7 | шт | 2 |
| 5 | Круг отрезной 115х2,5х22, ГОСТ 21963-83 | шт | 5 |
| 6 | Эмаль серая типа ПФ-115, ГОСТ 6465-76 | кг | 15 |
| 7 | Многоканальный электронный регистратор с сенсорным управлением Regigraf типа Ф1771-АД | шт | 1 |
| 8 | Кабель КВВГэ 10х1,5, ГОСТ 1508-78 | м | 1000 |
| 9 | Кабель КВВГэ 19х1,5, ГОСТ 1508-78 | м | 300 |
| 10 | Преобразователь типа ИПМ 0399/МD | шт | 2 |
| 11 | Термопреобразователь типа КТХК 02.01-С10-И-4 1000/8000 | шт | 18 |
| 12 | Термопреобразователь типа КТХК 02.01-С10-И-4 1000/12000 | шт | 2 |
| 13 | Блок питания четырехканальный 220/24 БП14Б-Д 4-24 | шт | 4 |
| 14 | Выключатель автоматический А63-М2,0А, однополюсный | шт | 8 |
| 15 | Короб монтажный кабельный 10х6 мм | м | 30 |
| 16 | DIN-рейка 30 мм с клеммами | шт | 70 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ по ремонту системы «Форсар», имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ по ремонту системы «Форсар», включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный преобразователь модульный ИПМ-0399/М0 – ном. № 552380102040 | шт | 18 |
| 2 | Гильза защитная ГЗ-50 200мм – ном. № 559080100260 | шт | 20 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ре ремонту системы «Форсар» согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и записей в журнале дефектов.

Требования к участникам

    - Требования к Участникам

      - Участвовать может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни;

        - -	Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

        - -	Участник должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя.

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора по установленной в настоящей документации форме.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка заявок

    - Общие положения

      - Оценка заявок осуществляется комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными комиссией.

      - Оценка заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии комиссия отклоняет заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Комиссия также вправе отклонить заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем подписывается на основании Протокола о результатах.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.