Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

текущему ремонту турбоагрегатов типов ПТ-60-90/13 ст. №5, ПТ-25-90/10 ст. №4, Т-50/60-8,8 ст. №3 Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки _1107/2.1-697_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      май 2012г.

Окончание               октябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния турбоагрегатов, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения и несения им номинальных нагрузок.

Краткие технические характеристики оборудования

| Паровая турбина типа ПТ-25-90/10 ст. №4 |  |
| --- | --- |
| тип | ПТ-25-90/10 |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Свердловский турбомоторный завод |
| год изготовления | 1964 |
| исполнение | одноцилиндровый агрегат; регулирование турбины – гидродинамическое; парораспределение – сопловое; два регулируемых отбора |
| давление свежего пара перед турбиной | 90 кгс/см2 |
| температура свежего пара перед турбиной | 520°С |
| давление в производственном отборе | 10 кгс/см2 |
| давление в отопительном (теплофикационном) отборе | 1,2 кгс/см2 |
| номинальная мощность | 25000кВт (25 МВт) |
| частота вращения | 3000 об/мин |
| количество ступеней | 24 шт. |
| расход пара на турбину | 206 т/ч. |
| длина цилиндра | 6654мм |
| вес цилиндра | 54884кг |
| Конденсатор к указанной выше турбине |  |
| тип | 50 КГ-1750 |
| исполнение | двухходовой |
| место установки | турбинное отделение |
| поверхностью охлаждения | 1750 м2 |
| количество трубок | 3880 |
| диаметр трубок в трубной части | 24 х 2 мм |
| длина трубок | 6050 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| вес конденсатора без воды | 29542кг |
| длина конденсатора | 7240мм |
| ширина конденсатора | 2800 |
| расход охлаждающей воды через конденсатор | 5000 т/ч |
| Паровая турбина типа ПТ-60-90/13 ст. №5 |  |
| тип | ПТ-60-90/13 |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | ЛМЗ |
| год изготовления | 1964 |
| исполнение | двухцилиндровый агрегат. парораспределение – сопловое. 2 регулируемых отбора |
| давление свежего пара перед турбиной | 90 кгс/см2 |
| температура свежего пара перед турбиной | 520°С |
| давление в производственном отборе | 13-16 кгс/см2 |
| давление в отопительном отборе | 1,2 кгс/см2 |
| номинальная мощность | 60000 кВт (60 МВт) |
| частота вращения | 3000 об/мин |
| количество ступеней | 28 шт |
| расход пара на турбину | 400 т/ч |
| Конденсатор к указанной выше турбине |  |
| тип | 50 КЦС – 4 |
| исполнение | двухходовой |
| место установки | турбинное отделение |
| поверхностью охлаждения | 3000 м2 |
| количество трубок | 5800 |
| диаметр трубок в трубной части | 25 х 2 мм |
| длинна трубок | 6650 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| расход охлаждающей воды через конденсатор | 8000 т/ч |
| Паровая турбина типа Т-50/60-8,8 ст. №3 |  |
| тип | Т-50/60-8,8 |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Уральский турбинный завод |
| исполнение | одновальный, одноцилиндровый агрегат с одним регулируемым и пятью нерегулируемыми отборами пара |
| давление пара (абсолютное) перед стопорным клапаном | 90 кгс/см2 |
| температура пара (абсолютное) перед стопорным клапаном | 5200С |
| расход свежего пара | 246 т/ч |
| расход охлаждающей воды, проходящей через конденсатор | 8000 м3/ч |
| температура охлаждающей воды на входе в конденсатор | 25 0С |
| расчетное давление (абсолютное) в конденсаторе на конденсационном режиме | 0,055 кгс/см2 |
| мощность турбины на зажимах генератора при номинальных параметрах свежего пара и охлаждающей воды: - номинальная - максимальная на конденсационном режиме | 50 МВт 60 МВт |
| номинальная тепловая нагрузка отопительная | 97 Гкал/ч |
| Конденсатор к указанной выше турбине |  |
| тип | К-3100-Х |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Уральский турбинный завод |
| поверхность охлаждения | 3090 |
| количество потоков воды | 2 или 4 |
| расход воды через основные и встроенные пучки | 16000 т/ч |
| избыточное давление | 2,5 кгс/см2 |
| расход конденсируемого пара при температуре охлаждающей воды 200С | 170 т/ч |
| расход конденсируемого пара при температуре охлаждающей воды 270С | 174 т/ч |
| объем парового пространства | 86 м3 |
| Масса с полностью заполненным водой водяным пространством и заполненным конденсатом до верхнего допустимого уровня паровым пространством | 99 т |
| диаметр трубок в трубной части | 24х1 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| количество трубок | 3880 шт |
| Сливной насос турбоагрегата типа Т-50/60-8,8 ст. №3 А и 3Б |  |
| тип | Кс 32-150-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | 4 |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| производительность | 32 м3/ч |
| напор | 15,5 кгс/см2 |
| Конденсатный насос турбоагрегата типа Т-50/60-8,8 ст. №3В |  |
| тип | КсВ-125-140-1 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, вертикальный, однокорпусный |
| количество ступеней | 1 |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| производительность | 125 м3/ч |
| напор | 14 кгс/см2 |

Ведомость

планируемых работ по «текущему ремонту турбоагрегатов типов ПТ-60-90/13 ст. № 5, ПТ-25-90/10 ст. № 4, Т-50/60-8,8 ст. №3» Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровая турбина типа ПТ-25-90/10 ст. №4: срок выполнения ремонта с 21.05.2012г. по 25.05.2012г. и с 08.10.2011г. по 12.10.2011г. |  |  |
| 1.1 | Настройка системы регулирования по заводским данным: Анализ причин, вызывающих нарушение работы системы. Наладка и корректировка настройки системы регулирования в соответствии с формулярными данными завода изготовителя. Составление акта и отчета. Турбина с двумя регулируемыми отборами. | система | 2 |
| 1.2 | Ремонт блока золотников регулятора скорости ПО ТМЗ, мощность до 200 МВт. | узел | 2 |
| 1.3 | Замена золотников с двумя рядами регулирующих окон (поясков) для перевода турбоагрегата на летний и зимний режим. | шт | 4 |
| 1.4 | Ремонт и наладка регулятора давления механического без гидравлической части ПО ТМЗ, мощность до 200 МВт. | узел | 1 |
| 1.5 | Ремонт и наладка регулятора давления механического с гидроусилителем части ПО ТМЗ, мощность до 200 МВт. | узел | 1 |
| 1.6 | Ремонт сервомотора регулирующего клапана (сервомотор с обратной связью и отсечным золотником), мощность до 200 МВт. | узел | 1 |
| 1.7 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода), мощность до 100 МВт. | система | 1 |
| 1.8 | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков). | система | 1 |
| 1.10 | Ремонт сервопривода клапана типа "КОС", Ду - 150мм; Ру - 25 кгс/см2. | шт | 1 |
| 1.11 | Ремонт сервопривода клапана типа "КОС", Ду - 200мм; Ру - 25 кгс/см2. | шт | 1 |
| 1.12 | Ремонт сервопривода клапана типа "КОС", Ду - 300мм; Ру - 25 кгс/см2. | шт | 2 |
| 1.13 | Ремонт расходомеров Ду-630 мм (перестановка «катушек») для перевода турбоагрегата на летний и зимний режим. | шт | 24 |
| 2 | Паровая турбина типа ПТ-60-90/13 ст. №5: срок выполнения ремонта с 05.09.2011г. по 13.09.2011г. |  |  |
| 2.1 | Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт или для определения ее состояния с двумя регулируемыми отборами (мощность свыше 50 МВт): Подготовка и установка приспособлений. Снятие характеристик. Анализ результатов. Заполнение формуляров. | система | 1 |
| 2.2 | Ремонт передней опоры турбины без перезаливки вкладыша, без выемки роторов. Подшипник опорно – упорный, Ø вкладышей подшипников свыше 200 мм. | опора | 1 |
| 2.3 | Ремонт опоры РВД-РНД без перезаливки вкладыша, без выемки роторов. Подшипник опорно – упорный. | опора | 1 |
| 2.4 | Ремонт опоры РТ-РГ без перезаливки вкладыша, без выемки роторов. Подшипник опорный. | опора | 1 |
| 2.5 | Ремонт опоры РГ без перезаливки вкладыша, без выемки роторов. Подшипник опорный, Ø вкладыша подшипников до 300 мм. | опора | 1 |
| 2.6 | Ремонт опор ротора возбудителя, без перезаливки вкладышей, Ø вкладышей подшипников до 150 мм. | опоры | 2 |
| 2.7 | Ремонт муфты РВД-РНД турбоагрегата без снятия полумуфты пружинного типа (муфта «БИ-БИ»). | полумуф-та | 2 |
| 2.8 | Ремонт валоповоротного устройства, мощность свыше 25 МВт до 200 МВт. | шт | 1 |
| 2.9 | Проверка разбега роторов РВД, РНД (до и после ремонта опорно-упорного подшипника, мощность свыше 25 МВт до 210 МВт). | проверка | 4 |
| 2.10 | Устранение коленчатости роторов турбины и генератора, кол-во болтов в муфте до 12 шт. | соединение | 2 |
| 2.11 | Устранение дефектов центровки валопровода. | валопровод | 2 |
| 2.12 | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков). | система | 1 |
| 3 | Паровая турбина типа Т-50/60-8,8 ст. № 3: срок выполнения ремонта с 22.08.2011г. по 28.08.2011г. |  |  |
| 3.1 | Ремонт опоры РГ с заменой вкладыша подшипника без выемки ротора, Ø вкладышей подшипников до 300 мм. | опора | 1 |
| 3.2 | Ремонт опоры РГ без замены вкладыша подшипника №3 без выемки ротора, Ø вкладышей подшипников до 300 мм. | опора | 1 |
| 3.3 | Шлифовка опорной шейки ротора генератора | шт | 1 |
| 3.4 | Устранение дефектов центровки валопровода | валопровод | 1 |
| 3.5 | Виброобследование турбоагрегата, в том числе выявления причин повышенной вибрации опор и разработке рекомендаций по их устранению. | агрегат | 1 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Отключение и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ;

- Ремонт электрических двигателей будет выполнять подрядная организация по отдельно заключенному договору с Заказчиком;

- Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные	           СО 34.04.181-2003;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- Номенклатура, перечень и объем работ указанный выше может быть изменен в связи с фактическим определением его технического состояния и составлением дефектной ведомости.

- Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.38.20342-95 (ТУ 34.38.20342-95) «Клапаны обратные типа КОС»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.30.601 «Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.30.705 «Типовая энергетическая характеристика турбоагрегата ПТ-60-90/13»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-935-94 (ОСТ 34-38-935-94) «Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20308-95 (ТУ 34-38-20308-95) «Насосы конденсатные типа Кс с подачей 32-80 м3/ч»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2003 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию ремонта основного и вспомогательного турбинного оборудования и особенности ее устройства;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 4 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ по ремонту тепловой изоляции, имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ по ремонту тепловой изоляции, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ, не запланированы.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ре ремонту тепловой изоляции энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и записей в журнале дефектов.

Требования к участникам конкурса

    - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни;

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «Ленэнерго»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.