Приложение № 1

к порядку представления

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Средний ремонт котельной установки БКЗ-160-100ГМ ст. №5:

- типовой ремонт; - сверхтиповой ремонт»

Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.15-500)

(код по ОКВЭД - 40.11.51; код по ОКДП – 2813103)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                     июль 2013г.

Окончание               сентябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___3 300__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0_____ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____0_____тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – ___3 300___тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____0_____тыс. руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов  779,2 тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП _21,84  тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО

«ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны подрядчика не первым лицом).

Цель работ: Восстановление технического состояния оборудования котлоагрегата с выполнением комплекса ремонтных работ по замене пакетов набивки РВП с использованием современных материалов для снижения сопротивления газового тракта и уменьшения температуры уходящих газов.

Краткие технические характеристики оборудования

| Энергетический котёл БКЗ 160-100 ГМ ст. №5 |  |
| --- | --- |
| тип | БКЗ 160-100 ГМ |
| место установки | котельное отделение |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| год изготовления | 1962 |
| исполнение | Котёл вертикально-водотрубный, однобарабанный, радиационного типа с естественной циркуляцией, с П-образной компоновкой |
| Расчётное давление пара в барабане | 110кг/см² |
| Расчётное давление пара на выходе из пароперегревателя | 100 кг/см² |
| Расчётная температура перегретого пара | 525º С |
| Паропроизводительность | 160 т/ч |
| Объём водяной | 48,5 м³ |
| Объём паровой | 25,5 м³ |
| Поверхность нагрева топки радиационная | 353 м² |
| Поверхность нагрева экрана строительная | 1680 м² |
| Поверхность нагрева пароперегревателя | 1434 м² |
| Поверхность нагрева водяного экономайзера | 2040 м² |
| Поверхность нагрева регенеративного воздухоподогревателя | 12460 м² |
| Дымососы котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № Д-5 «А», 5 «Б» |  |
| тип | Д-15,5×2 |
| место установки | котельное отделение |
| заводской номер | 3899 |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | двухсторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| диаметр рабочего колеса (крыльчатки) | 1550 мм |
| направление вращения, смотря со стороны электродвигателя | левое |
| наибольшее допустимое число оборотов | 730 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 2000С |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| производительность | 137х103 м3/ч |
| Регенеративный воздухоподогреватель |  |
| тип | РВП-36 |
| место установки | котельное отделение |
| диаметр ротора | 3650 мм |
| количество секторов ротора из них: для прохода газа для прохода воздуха | 18 10 8 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева «холодной» части | 1700м2 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева «горячей» части | 3900м2 |
| сечение для прохода газов в «холодной» части | 3,88м2 |
| сечение для прохода газов в «горячей» части | 4,25м2 |
| сечение для прохода воздуха в «холодной» части | 3,88м2 |
| сечение для прохода воздуха в «горячей» части | 4,25м2 |
| толщина листовой гофрированной стали «холодной» части | 1,2мм |
| толщина листовой гофрированной стали «горячей» части | 0,6мм |
| высота набивки «холодной» части | 600мм |
| высота набивки «горячей» части | 1000мм |
| общий вес воздухоподогревателя | 41715кг |
| число оборотов ротора | 2 об/мин |
| Вентилятор котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № ДВ-5 «А», 5 «Б» |  |
| тип | 0,161 ОРЭГРЭС |
| место установки | котельное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | односторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| диаметр рабочего колеса (крыльчатки) | 2000 мм |
| направление вращения, смотря со стороны электродвигателя | левое |
| наибольшее допустимое число оборотов | 730 об/мин |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| производительность | 100х103 м3/ч |
| Горелка газомазутная |  |
| тип | РТС-700-II |
| установлено на котле | 12 штук |
| исполнение | Вихревая, двухпоточная, реверсивная, с центральным расположением механической форсунки, с обратным сливом и периферийной раздачей природного газа |
| диаметр амбразуры на выходе | 810мм |
| длина | 1865мм |
| ширина | 750мм |
| высота | 1250мм |
| диаметр внешней трубы корпуса | 700мм |
| диаметр центральной трубы первичного воздуха | 34 мм |
| диаметр форсуночной трубы | 89х3,5 мм |
| количество газораздающих трубок | 20шт |
| диаметр газораздающих трубок | 22/16 |
| сечение кольцевого газового коллектора | 0,019м2 |
| масса горелки | 375кг |
| номинальная тепловая мощность | 15,4 МВт |
| номинальный расход природного газа | 1587,5 м3/ч |
| номинальное давление природного газа | 20 кПа |
| номинальный расход воздуха | 17 560 м3/ч |
| номинальное давление воздуха: полная закрутка/прямоток | 1200/920 Па |
| минимальный коэффициент избытка воздуха | не более 1,15 |
| минимальная тепловая мощность | 3 МВт |

Котел введен в эксплуатацию в 1962 году. Последний проведенный капитальный ремонт – 2010 год. Наработка котла с начала эксплуатации составляет 310376 часа. Наработка с проведения последнего капитального ремонта составляет 14829 часов.

Котел вертикальный водотрубный, однобарабанный радиационного типа с естественной циркуляцией; с II-образной компоновкой.

Топочная камера является восходящим газоходом, в горизонтальном газоходе расположена вторая ступень пароперегревателя (ширмы), в опускном газоходе – III и I ступень пароперегревателя и водяной экономайзер. За опускным газоходом расположен регенеративный воздухоподогреватель.

Топочная камера прямоугольной формы полностью экранирована трубами Ø60х4 с шагом 64 мм. Сечение топки в свету равно 7104х4416 мм.

Проектным топливом для котла является природный газ или мазут.

Топочная камера оборудована 8 комбинированными газомазутными горелками типа РТС-700 II, установленными по фронту в 2 яруса (по 4м горелки в ярусе) на отметке 4790мм и 6800мм, а на отметке 9710мм установлены такие же горелки, но только мазутные.

Производительность газовой горелки 1700 нм3/час при давлении газа перед ней 1500 мм в.ст.

Производительность мазутной форсунки 1450 кг/час при давлении мазута перед ней 20 кгс/см2.

Котельный агрегат имеет один барабан внутренним диаметром Ø1600 мм с толщиной стенки 88 мм из стали 22К и по четыре выносных циклона Ø426х35 мм у котлов №5 и 6, и по 2 у котлов №№ 7, 8, 9.

Котел имеет двухступенчатую схему испарения, фронтовой, задний и передние панели боковых экранов включены в барабан. Во вторую ступень испарения (выносные циклоны) включены задние панели боковых экранов.

Фронтовой экран состоит из четырех панелей, задний экран из трех панелей, а боковые экраны из двух панелей каждый. Вся система экранов представляет собой конструкцию, подвешенную к верхним балкам каркаса, и имеет возможность свободно расширяться вниз при температурном удлинении.

Под топки закрывается шамотным кирпичом.

Внутрибарабанное сепарационное устройство выполнено с применением внутрибарабанных циклонов на вводе пароводяной смеси в барабан.

Барботажная промывка пара осуществляется дырчатым листом, установленным в верхней части барабана.

Пароперегреватель по характеру теплообмена (выполнен конвективно- радиационным). Радиационная часть размещена на потолке топке топки и в верхней части топочной камеры в виде горизонтальных ширм. По конструктивным характеристикам пароперегреватель состоит из трех ступеней:

- первая ступень (по ходу пара0 пароперегревателя состоит из труб Ø32х4, изготовленных из стали марки 20, кроме подвесных панелей, которые изготовлены из стали марки 12Х1МФ. В состав первой ступени пароперегревателя, входит потолочный и настенный пароперегреватель, холодный пакет и подвесные панели;

- второй ступенью пароперегревателя является полурадиационный пароперегреватель. Состоящий из 8 горизонтальных ширм с шагом 840мм.

Ширмы изготовлены из труб Ø32х4 мм из стали марки 12х1МФ;

- третья ступень (горячий пакет) пароперегревателя расположен в конвективном газоходе, изготовлен из труб Ø32х4 из стали марки 12х1МФ.

Пароперегреватель имеет две ступени регулирования температуры перегрева впрыском конденсата и двухкратный переброс с одной стороны на другую.

Водяной экономайзер змеевиковый, кипящего типа, выполнен из труб Ø32х4 из стали марки 20. Состоит из первой ступени. Боковых панелей, второй ступени.

Между первой ступенью и боковыми панелями включены конденсаторы-установки для получения собственного конденсата.

Регенеративный воздухоподогреватель представляет собой вращающийся цилиндр, заполненный тонкими гофрированными листами и обеспечивает нагрев воздуха до 230/274ºС.

Ротор вращается со скоростью 4 об/мин с помощью электродвигателя мощностью 7 кВт и 750 об/мин.

Движение газа и воздуха противоточное. Поверхность нагрева условно разделена на «холодную и горячую части».

На воздухоподогревателе предусмотрена паровая обдувка и обмывка поверхностей нагрева.

- Экраны топки (13 панелей):

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Фронтовой экран (четыре панели) | 60х4 | Сталь 20 |
| Боковой экран правый (три панели) | 60х4 | Сталь 20 |
| Боковой экран левый (три панели) | 60х4 | Сталь 20 |
| Задний экран (три панели) | 60х4 | Сталь 20 |
| Коллектора экранов | 219х25 | Сталь 20 |

- Пароперегреватель и водяной экономайзер:

| Наименование | Типоразмеры труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| I ступень п/п: - трубы потолочно-настенного п/п - коллектора потолочно настенного п/п - трубы холодного пакета п/п - коллектора холодного пакета п/п - трубы подвесных панелей п/п - коллектора подвесных панелей п/п | 32х4 219х25 32х4 133х13 32х4 273х25 | Сталь 20 Сталь 20 Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ |
| Пароохладители I ступени | 273х35 | Сталь 12Х1МФ |
| II ступень п/п : - трубы ширмового пароперегревателя - коллектора ширмового п/п | 32х4 133х13 | Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ |
| Пароохладители II ступени | 273х35 | Сталь 12Х1МФ |
| III ступень п/п: - трубы горячего пакета п/п - коллектора горячего пакета п/п | 32х4 273х35 | Сталь 12Х1МФ Сталь 12Х1МФ |
| Паросборная камера | 273х35 | Сталь 12Х1МФ |
| Водяной экономайзер I и II ступень: - трубы - коллектора | 32х4 219х18 | Сталь 20 Сталь 20 |

- Трубопроводы в пределах котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Водоопускные трубы экранов | 133х10 | Сталь 20 |
| Пароотводящие трубы экранов | 133х10 | Сталь 20 |
| Соединительные трубы водяного экономайзера | 133х10 | Сталь 20 |
| Пароперепускные трубы от барабана к I ступени водяного экономайзера | 133х10 | Сталь 20 |
| Пароперепускные трубы от I ступени п/п к пароохладителю I ступени | 133х10 | Сталь 12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароохладителя I ступени к пароперегревателю II ступени | 133х10 | Сталь 20 |
| Пароперепускные трубы от пароперегревателя II ступени к пароохладителю II ступени | 133х10 | Сталь 12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароохладителя II ступени к пароперегревателю III ступени | 133х10 | Сталь 12Х1МФ |
| Пароперепускные трубы от пароперегревателя III ступени к паросборной камере | 133х10 | Сталь 12Х1МФ |
| Трубопроводы впрыска | 76х6 | Сталь 20 |

- Трубопроводы котла:

| Наименование | Типоразмеры, труб | Материал |
| --- | --- | --- |
| Главный паропровод | 273х20 | Сталь 12Х1МФ |
| Растопочный паропровод | 133х13 | Сталь 12Х1МФ |
| Питательный трубопровод | 219х16; 133х10 | Сталь 15ГС |

Ведомость

планируемых работ по среднему ремонту котельной установки типа БКЗ-160-100ГМ ст. №5: - типовой ремонт; - сверхтиповой ремонт

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 28.07.2013г. по 05.09.2013г., календарных суток – 40

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1 | Разработка ППР и согласование с Заказчиком | шт. | 1 |
| 1.2 | Проверка на плотность топки, конвективной части и газовоздушного тракта. | котлоагрегат | 1 |
| 1.3 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. | тн. | 1,5 |
| 1.4 | Снятие и установка лестниц и площадок отм.12.000м. для проведения ремонтных работ по замене набивки РВП, масса металлоконструкций до 0,2тн. | тн. | 0,4 |
| 1.5 | Снятие и установка лестниц и площадок отм.12.000м. для проведения ремонтных работ по замене набивки РВП, масса металлоконструкций свыше 0,2 до 0,5тн. | тн. | 0,7 |
| 1.6 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для площадок и такелажных работ для проведения ремонтных работ по замене набивки РВП. | тн. | 1,2 |
| 1.7 | Снятие и установка лестниц и площадок для проведения ремонтных работ по замене набивки РВП, масса металлоконструкций свыше 0,2 до 0,5тн. | тн. | 0,7 |
| 1.8 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для площадок и такелажных работ при проведении ремонтных работ по замене набивки РВП, масса элемента свыше 0,2 до 0,5тн. | тн. | 0,5 |
| 1.9 | Сборка и разборка инвентарных лесов в топке котла. | тн. | 2,0 |
| 1.10 | Доставка материалов и запасных частей с площадки складирования на территории ТЭЦ на ремонтную площадку. | чел/час | 90 |
| 2 | Типовой ремонт |  |  |
| 3.1 | Котлоочистные работы |  |  |
| 2.1.1 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка) | м2 | 3480 |
| 2.1.5 | Очистка площадок и лестниц котла от отложений. | котлоагрегат | 1 |
| 2.1.6 | Наружная обмывка котла. | котлоагрегат | 1 |
| 2.2 | Пароперегреватель |  |  |
| 2.2.1 | Потолочный пароперегреватель. Осмотр и дефектация труб. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб Ø32×4. | тн. | 6 |
| 2.2.2 | Ремонт пароперегревателей конвективных вертикального исполнения. Осмотр и дефектация труб. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб Ø32×4. | тн. | 2 |
| 2.2.3 | Замена подвесок ширмового пароперегревателя диаметром Ø20мм., L=0,5м, масса подвесок до 3кг. | шт. | 16 |
| 2.2.4 | Механическая зачистка металла и сварных соединений коллекторов и пароперепускных труб Ø133×10, ст. 12Х1МФ пароперегревателя. | дм² | 1700 |
| 2.3 | Холодильники отбора проб. |  |  |
| 2.3.1 | Ремонт прямоточных холодильников отбора проб воды и пара (разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов трубной доски, сборка, гидравлические испытания) | шт. | 4 |
| 2.4 | Топочные устройства (газомазутные горелки РТС-700-II) |  |  |
| 2.4.1 | Ремонт горелок вихревых комбинированных газомазутных, производительность до 25т/ч. | шт. | 6 |
| 2.4.2 | Ремонт горелок прямоточных, производительность до 25т/ч. | шт. | 4 |
| 2.4.3 | Ремонт двухосных шиберов горелок. | шт. | 12 |
| 2.4.4 | Ремонт одноосных шиберов подвода воздуха к горелкам 1, 2,3-го яруса. | шт. | 6 |
| 2.5 | Газовоздушный тракт |  |  |
| 2.5.1 | Ремонт дефектных участков газоходов от котла до дымососа наложением заплат на дефектных участках, металл толщиной 5мм. | т | 0,1 |
| 2.5.2 | Устранение неплотностей газовоздухопроводов электросваркой. | пог.м. | 50 |
| 2.5.3 | Ремонт двухосных шиберов забора воздуха с улицы и из цеха на всас дутьевых вентиляторов. | шт. | 2 |
| 2.5.4 | Ремонт одноосных шиберов присадки холодного воздуха. | шт. | 2 |
| 2.6 | Гарнитура котла |  |  |
| 2.6.1 | Ремонт лаза котла с заменой отдельных элементов, диаметр лаза Ø400мм. | шт. | 7 |
| 2.6.2 | Ремонт гляделок котла с заменой отдельных элементов диаметр гляделки Ø100мм. | шт. | 20 |
| 2.7 | Заборные устройства |  |  |
| 2.7.1 | Замена прямых участков трубопроводов Ø60×4мм. | тн. | 0,05 |
| 2.8 | Тягодутьевые механизмы |  |  |
| 2.8.1 | Ремонт дымососов 2-х стороннего всасывания Д-15,5×2 ст. №5 "А" и 5 "Б" с диаметром рабочего колеса Ø1550мм без выемки ротора с проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющих аппаратов, устранением дефектов подшипниковых узлов. | шт. | 2 |
| 2.8.2 | Ремонт вентиляторов одностороннего всасывания с диаметром рабочего колеса Ø2000мм типа 0,161 ОРЭГРЭС ст. №5 "А" и 5 "Б" без выемки ротора с восстановлением зазора между рабочим колесом и диффузором, устранением дефектов подшипниковых узлов, регулировкой направляющего аппарата. | шт. | 2 |
| 2.9 | Регенеративный воздухоподогреватель типа РВП-36 |  |  |
| 2.9.1 | Ремонт регенеративных воздухоподогревателей (до 15%), диаметр ротора Ø3600мм. Вскрытие и закрытие люков. Дефектация деталей ротора и уплотнений, устранение неплотностей корпуса. | шт. | 2 |
| 2.9.2 | Ремонт с разборкой и сборкой уплотнения вала и центральные. | шт. | 2 |
| 2.9.3 | Ремонт с разборкой и сборкой плиты нижних радиальных уплотнений. | шт. | 2 |
| 2.9.4 | Ремонт с разборкой и сборкой плиты верхних радиальных уплотнений. | шт. | 2 |
| 2.9.5 | Устранение биения фланцев ротора РВП-36 приваркой и наплавкой металла с последующей проточкой. | ротор | 2 |
| 2.9.6 | Ремонт с разборкой и сборкой нижних пластинчатых периферийных уплотнений. | шт. | 2 |
| 2.9.7 | Ремонт с разборкой и сборкой верхних пластинчатых периферийных уплотнений. | шт. | 2 |
| 2.9.8 | Ремонт верхней опоры с полной разборкой, подъемом ротора и заменой подшипника. | шт. | 2 |
| 2.10 | Арматура |  |  |
| 2.10.1 | Ремонт задвижек I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 2.10.1.1 | Задвижка Ду-225мм, Ру-100 кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1800 н.м.). | шт. | 1 |
| 2.10.1.2 | Задвижка Ду-175мм, Ру-185кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1800 н.м.). | шт. | 3 |
| 2.10.1.3 | Задвижка Ду-100мм, Ру-100кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1300 н.м.). | шт. | 2 |
| 2.10.2 | Ремонт клапанов I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 2.10.2.1 | Регулирующий клапан Ду-175мм, Ру-185кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1800 н.м.) | шт. | 1 |
| 2.10.2.2 | Регулирующий клапан Ду-100мм, Ру-185кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1300 н.м.) | шт. | 1 |
| 2.10.2.3 | Регулирующий клапан Ду-65мм, Ру-100кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 1300 н.м.). | шт. | 2 |
| 2.10.2.4 | Регулирующий клапан Ду-20мм, Ру-100кгс/см2 с электроприводом (вращающий момент 500 н.м.) | шт. | 3 |
| 2.10.2.5 | Импульсный предохранительный клапан Ду-20мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 2 |
| 2.10.3 | Ремонт клапана I группы сложности установленного в котлотурбинном цехе со снятием и последующей установкой: |  |  |
| 2.10.3.1 | Предохранительный клапан Ду-175/95мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 2 |
| 2.10.4 | Ремонт вентилей I группы сложности установленных в котлотурбинном цехе на месте установки: |  |  |
| 2.10.4.1 | Вентиль Ду-65мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 9 |
| 2.10.4.2 | Вентиль Ду-65мм, Ру-100кгс/см² электроприводом (вращающий момент 1300 н.м.). | шт. | 2 |
| 2.10.4.3 | Вентиль Ду-50мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 4 |
| 2.10.4.4 | Вентиль Ду-20мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 35 |
| 2.10.4.5 | Вентиль Ду-10мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 30 |
| 2.10.5 | Ремонт колонок электропривода с разборкой, очисткой, промывкой, дефектацией, устранением дефектов, сборкой и последующим опробованием |  |  |
| 2.10.5.1 | Электропривод с крутящим моментом 500 Н*м | шт. | 3 |
| 2.10.5.2 | Электропривод с крутящим моментом 1300 Н*м | шт. | 7 |
| 2.10.5.3 | Электропривод с крутящим моментом 1800 Н*м | шт. | 5 |
| 2.10.6 | Снятие и установка электроприводов |  |  |
| 2.10.6.1 | Электропривод с крутящим моментом 500 Н*м | шт. | 3 |
| 2.10.6.2 | Электропривод с крутящим моментом 1300 Н*м | шт. | 7 |
| 2.10.6.3 | Электропривод с крутящим моментом 1800 Н*м | шт. | 5 |
| 2.10.7 | Восстановление уплотнительных поверхностей деталей арматуры (наплавка и термическая обработка шиберов и тарелок задвижек, клапанов, вентилей, проточка шлифовка, притирка). |  |  |
| 2.10.7.1 | Задвижка Ду-225мм, Ру-100 кгс/см2 | шт. | 1 |
| 2.10.7.2 | Задвижка Ду-175мм, Ру-185кгс/см2 | шт. | 3 |
| 2.10.7.3 | Задвижка Ду-100мм, Ру-100кгс/см2 | шт. | 2 |
| 2.10.7.4 | Регулирующий клапан Ду-175мм, Ру-175кгс/см2 | шт. | 1 |
| 2.10.7.5 | Регулирующий клапан Ду-100мм, Ру-185кгс/см2 | шт. | 1 |
| 2.11 | Обмуровка |  |  |
| 2.11.1 | Ремонт обмуровки амбразуры газомазутных горелок типа РТС-700-II огнеупорным бетоном. | м³ | 1,5 |
| 2.11.2 | Ремонт обмуровки наружной и внутренней поверхности перекрытий, стен радиационной и конвективной части котла огнеупорным бетоном. | м³ | 3,8 |
| 2.11.3 | Устройство обмуровки хромитовой массой разводки экранных труб в зоне горелок. | м³ | 1 |
| 2.11.4 | Ремонт обмуровки балок конвективной части котла огнеупорным бетоном. | м³ | 1,2 |
| 2.11.5 | Ремонт обмуровки углов топки огнеупорным бетоном. | м³ | 0,5 |
| 2.12 | Тепловая изоляция |  |  |
| 2.12.1 | Коллектора пароохладителей I-ой ступени диаметром Ø133×10мм, L=3м, t=450ºС. |  |  |
| 2.12.1.1 | Снятие штукатурного слоя и усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (сверх учтённого объема). | м2 | 1,32 |
| 2.12.1.2 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем δ=150мм, II группа сложности | м3 | 0,4 |
| 2.12.1.3 | Установка тепловой изоляции δ=150 мм матами c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки марки WIRED МАТ 3000×1000×60, III группа сложности. | м3 | 0,4 |
| 2.12.1.4 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки и восстановление штукатурного слоя (сверх учтённого объема). | м2 | 1,32 |
| 2.12.2 | Пароперепускные трубы пароохладителя II ступени к горячему пакету пароперегревателя Ø133×10мм, L=10м, t=500ºС. |  |  |
| 2.12.2.1 | Снятие штукатурного слоя и усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (сверх учтённого объема). | м2 | 1,4 |
| 2.12.2.2 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем δ=190мм, II группа сложности. | м3 | 0,965 |
| 2.12.2.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов прошивных из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон с обкладкой стеклотканью с двух сторон II группа сложности. | м3 | 0,965 |
| 2.12.2.4 | Установка тепловой изоляции δ=190 мм матами c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки марки WIRED МАТ 3000×1000×60, III группа сложности. | м3 | 1,93 |
| 2.12.2.5 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки и восстановление штукатурного слоя (сверх учтённого объема). | м2 | 2,8 |
| 2.12.3 | Пароперепускные трубы от ширм к пароохладителю II ступени Ø133×10мм, L=24м, t=520ºС. |  |  |
| 2.12.3.1 | Снятие штукатурного слоя и усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (сверх учтённого объема). | м2 | 2,02 |
| 2.12.3.2 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем δ=190мм, II группа сложности. | м3 | 1,389 |
| 2.12.3.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов прошивных из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон с обкладкой стеклотканью с двух сторон II группа сложности. | м3 | 3,241 |
| 2.12.3.4 | Установка тепловой изоляции δ=190 мм матами c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки марки WIRED МАТ 3000×1000×60, III группа сложности. | м3 | 4,63 |
| 2.12.3.5 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки и восстановление штукатурного слоя (сверх учтённого объема). | м2 | 6,7 |
| 2.12.4 | Коллектора пароохладителей II ступени Ø273×35мм, L=13м, t=500ºС. |  |  |
| 2.12.4.1 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов прошивных из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон с обкладкой стеклотканью с двух сторон II группа сложности. | м3 | 3,105 |
| 2.12.4.2 | Установка тепловой изоляции δ=210 мм матами c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки марки WIRED МАТ 3000×1000×60, III группа сложности. | м3 | 3,105 |
| 2.12.4.3 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки и восстановление штукатурного слоя (сверх учтённого объема). | м2 | 6,9 |
| 2.12.5 | Трубопроводы в пределах котла Ø60×4мм, L=100м, t=320ºС. |  |  |
| 2.12.5.1 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов прошивных из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон с обкладкой стеклотканью с двух сторон II группа сложности. | м3 | 5,03 |
| 2.12.5.2 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности.. | м3 | 5,03 |
| 2.12.5.3 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки и восстановление штукатурного слоя (сверх учтённого объема). | м2 | 46,93 |
| 2.12.6 | Пароперепускные трубопроводы от горячего пакета до паросборной камерыØ133×10мм, L=84 пог.м., t=520ºС. |  |  |
| 2.12.6.1 | Снятие штукатурного слоя и усиленного каркаса, изготовленного из металлической сетки (сверх учтённого объема). | м2 | 3,53 |
| 2.12.6.2 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем δ=190мм, II группа сложности. | м3 | 2,43 |
| 2.12.6.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов прошивных из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон с обкладкой стеклотканью с двух сторон II группа сложности. | м3 | 9,72 |
| 2.12.6.4 | Установка тепловой изоляции δ=190 мм матами c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки марки WIRED МАТ 3000×1000×60, III группа сложности. | м3 | 12,15 |
| 2.12.6.5 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки и восстановление штукатурного слоя (сверх учтённого объема). | м2 | 17,65 |
| 2.12.7 | Паросборная камера Ø273×35мм, L=2 пог.м., t=520ºС. |  |  |
| 2.12.7.1 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных, толщина изоляции δ=210мм (сверх учтённого объема). | м3 | 0,096 |
| 2.12.7.2 | Снятие тепловой изоляции из матов прошивных из холстов микротонких, ультратонких и супертонких волокон с обкладкой стеклотканью с двух сторон. | м3 | 0,384 |
| 2.12.7.3 | Установка тепловой изоляции δ=210 мм матами c покрытием сеткой из гальванизированной проволоки марки WIRED МАТ 3000×1000×60, III группа сложности. | м3 | 0,48 |
| 2.12.7.4 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки и восстановление штукатурного слоя (сверх учтённого объема). | м2 | 0,05 |
| 2.13 | Заключительные работы |  |  |
| 2.13.1 | Доставка демонтированных материалов оборудования из зоны производства работ на склад ТЭЦ-7. | чел/час | 38 |
| 3 | Сверхтиповой объем работ |  |  |
| 3.1 | Замена набивки «холодного слоя» регенеративного воздухоподогревателя типа РВП-36 | тн. | 19 |
| 3.2 | Замена набивки «горячего слоя» регенеративного воздухоподогревателя типа РВП-36 | тн. | 22,33 |
| 4. | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации. | тыс. руб. | 117 |

Приложение:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы и запасные части годные для последующего их использования сдаются на склад структурного подразделения.

Гидравлические испытания и наружный осмотр котла с проверкой состояния каркаса, опор и подвесок коллекторов, трубопроводов выполняет Заказчик.

Необходимость отключения и подключения КИПиА для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран и стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1 Требования к производству и качеству работ:

1. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Правила безопасности в газовом хозяйстве СО 153-34.03.356-00;

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

  - Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- СО 153-34.17.207 «Руководящим нормативным документом. Инструкцией по оформлению технической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС»;

- СО 153-34.26.601 «Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций»;

- СО 34-38-20222-94 (ТУ 34-38-20222-94) «Пароперегреватели паровых стационарных котлов. Технические условия на капитальный ремонт»;

- СО 34-38-20141-94 (ТУ 34-38-20141-94) «Воздухоподогреватели регенеративные вращающегося типа РВП-54 и РВП-36»;

- СО 34-38-20188-94 (ТУ 34-38-20188-94) «Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов»;

- СО 34-38-20189-94 «Горелки газомазутные паровых стационарных котлов»;

- СО 34-38-20191-94 «Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт».

- СО 34-38-20409-94 (ТУ 34-38-20409-94) «Импульсно-предохранительные устройства котлов, РОУ, РУ, ГП и ХП. Общие технические условия на капитальный ремонт»;

- СО 34.17.302-97 «Котлы паровые и водогрейные. Трубопроводы пара и горячей воды, сосуды. Сварные соединения. Контроль качества. Ультразвуковой контроль. Основные положения»;

- СО 153-34.1-37.410-00 «Методические указания по очистке теплообменного оборудования от отложений»;

- СО 34.20.221 «Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СО 34.25.401 «Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа»;

- Циркуляром № Ц-01-2004(Т) от 20.01.2004г. «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- СО 34.20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению»;

- СО 34.26.303-98 «Методические указания по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта»;

- СО 153-34.39.601 «Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2»;

- СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) «Задвижки запорные для воды и пара Ду100 - 400мм рабочее давление более 6.4МПа: ТУ на капитальный ремонт»;

- СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС»»

- СО 34.39.603-99 «Руководство по ремонту арматуры высоких параметров»;

- СО 34.38.20410-95 (ТУ 34.38.20410-95) «Клапаны регулирующие Ду10,20,50,65 мм»;

- СО 34.38.20411-95 (ТУ 34.38.20411-95) «Клапаны регулирующие и дроссельные Ду100-350 мм»;

- СО 34-38-20197-94 « Вентили для пара Ду 10, 20,40, 50,65мм. ЧЗЭМ»;

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю открытого запроса предложений уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, часть № 3 п. 12.10 «Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «базовым ценам на работы  по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004г.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ, а именно изолировщиками по ремонту тепловой изоляции, сварщиками 4-6 разряда, слесарями по ремонту тепломеханического оборудования;

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь в собственности оборудование необходимое для выполнения данных типов работ, которое должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- При несоблюдении требований раздела 1 «Особых условий» данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы на выполнение работ:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Притирочные круги 200*30*32, ГОСТ 2424-83 | шт. | 45 |
| 2 | Круги отрезные 150*3,0*22мм | шт. | 20 |
| 3 | Крошка шамотная | тн. | 10,15 |
| 4 | Сетка металлическая 15×15×1,2мм., одинарное плетение | м² | 323,86 |
| 5 | Цемент глиноземистый | тн. | 2,8 |
| 6 | Электроды УОНИ-13/55, 3мм | кг | 25 |
| 7 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ 5000×1000×60 | м3 | 7,746 |
| 8 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL WIRED MAT 3000×1000×60 | м3 | 34,95 |
| 9 | Смесь теплоизоляционная энергетическая без асбестовая марки СШТЭ «БЭСТ». | кг | 3444 |
| 10 | Проволока стальная низкоуглеродистая черная 1,6мм | тн. | 0,069 |
| 11 | Подвеска для ширм | шт. | 16 |
| 12 | Сталь листовая 5мм. для наложения заплат. | тн. | 0,1 |
| 13 | Шлифшкурка 14А80, ГОСТ 5009-82 | пог.м. | 40 |
| 14 | Алмазная паста 30÷60мкм, ГОСТ 16877—71 | тюбик | 8 |
| 15 | Смазка «Графитовая-Ж», ТУ 0254-003-11006106-02 | кг | 4,5 |
| 16 | Электроды ЭА-395/9 Ø3 мм, ГОСТ 9466-75 | кг | 40 |
| 17 | Электроды ЦН-6Л Ø3 мм, ГОСТ 9467-75 | кг | 50 |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы, имеющиеся в наличии на складе для выполнения данного типа работ:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 713628000000 | Подшипник 3628 | шт. | 2 |
| 2 | 713626000000 | Подшипник 3626 | шт. | 2 |
| 4 | 719019436000 | Подшипник 9019436 | шт. | 1 |
| 5 | 718330000000 | Подшипник 8330 | шт. | 2 |
| 6 | 713530000000 | Подшипник 3530 | шт. | 2 |
| 7 | 505090111720 | Круг отрезной 125х2,5х22 | шт. | 30 |

    - Запасные части и материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ для выполнения данного типа работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подшипник 9019436 | шт. | 1 |
| 2 | Набивка РВП-36, пакет №1 холодной части - черт. № 144261, кол-во секций в пакете - 18 шт, вес одной секции - 87,4 кг. | секций | 36 |
| 3 | Набивка РВП-36, пакет №2 холодной части - черт. № 144260, кол-во секций в пакете - 18 шт, вес одной секции - 168 кг. | секций | 36 |
| 4 | Набивка РВП-36, пакет №3 холодной части - черт. № 144259, кол-во секций в пакете - 18 шт, вес одной секции - 272,7 кг. | секций | 36 |
| 5 | Набивка РВП-36, пакет №1 горячей части - черт. № 144268, кол-во секций в пакете - 18 шт, вес одной секции - 103 кг. | секций | 36 |
| 6 | Набивка РВП-36, пакет №2 горячей части - черт. № 144267, кол-во секций в пакете - 18 шт, вес одной секции - 201,39 кг. | секций | 36 |
| 7 | Набивка РВП-36, пакет №3 горячей части - черт. № 144266, кол-во секций в пакете - 18 шт, вес одной секции - 316,4 кг. | секций | 36 |
| 8 | Труба Ø60×4, ст.20 ТУ 14-3р-55-01 | тн. | 0,22 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту электродвигателей согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.