ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

по ремонту технологических трубопроводов ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ_1107/2.16-1457_)

_Василеостровской ТЭЦ_ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)            (наименование филиала)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4530016 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия, дом 33, Василеостровская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР: Бондарев Вадим Юрьевич, рабочий телефон 8 (812) 901-47-27

Начальник РХУ: Сыроежко Григорий Григорьевич, рабочий телефон 8 (812) 901-47-91

Начальник КТЦ: Горелов Михаил Артурович, рабочий телефон 8 (812) 901-47-80

1.2 Период ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Начало                 ___июнь___ 2015 г.

Окончание           _октябрь_ 2015 г.

1.3.Стоимость закупки - _1 730_ тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – _300__ тыс. руб. без учёта НДС.

1-й квартал - ___0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - ___330_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - ___1 150____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - ___250_____ тыс. руб. без учета НДС.

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметой, составленной участником конкурентных процедур на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»». Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Приложение сметной документации к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы: Выполнение комплекса работ направленное на обеспечение исправного состояния технологических трубопроводов и инженерных систем станции для надежной их эксплуатации.

  - Описание и основные технические характеристики трубопроводов:

| № п/п | Наименование трубопровода | Диаметр, мм. | Толщина стенки, мм | Параметры рабочей среды |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Температура, °С |  |
| 1 | Трубопровод подачи горводы на вакуумные деаэраторы. | 530 | 8 | 16 | 30 | 89 |
| 2 | Трубопровод отвода и подвода воды к ОВД 8-:-11 | 325 | 8 | 16 | 100 | 33 |
| 3 | Трубопровод подачи и отвода сетевой воды бойлерной ТГ-5 | 426 | 9 | 15 | 110 | 38 |
| 4 | Трубопровод охлаждения ПЭН 3-:-9 | 219 | 7 | 4 | 20 | 65 |
| 5 | Сливной трубопровод конденсатора ТГ-4 | 720 | 10 | 2 | 30 | 12 |
| 6 | Противопожарный трубопровод инженерно-бытового корпуса | 57 | 3,5 | 10 | 20 | 121 |
| 7 | Трубопровод городской воды инженерно-бытового корпуса | 57 | 3,5 | 10 | 30 | 170 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по ____текущему___ ремонту __технологических трубопроводов ТЭЦ___

__Василеостровской ТЭЦ__ филиала «_Невский__» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Трубопровод подачи горводы на вакуумные деаэраторы 530х8мм: срок выполнения работ с 01.08.2015г. по 30.09.2015г. |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 3,6 |
| 2 | Замена прямых участков трубопровода Ø530×8мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 1,03 |
| 3 | Замена прямых участков трубопровода Ø530×8мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 7 |
| 4 | Замена гибов трубопроводов Ø530×8мм, ст.20 длиной до 1,5м (разборка фланцев и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сборка фланцев) | т | 1,704 |
| 5 | Врезка трубопровода Ø32×4мм в трубопровод Ø530×8мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 2 |
| 6 | Ремонт I группы сложности задвижки фланцевой с подвижными тарелками Ду 500мм, Ру 25кгс/см2 | шт | 1 |
| 7 | Резка металлолома по габаритным размерам до 3м для «вторчермета» | т | 7 |
| II. | Трубопровод отвода и подвода охлаждающей воды к ОВД Д 8-:-11 325х8мм: срок выполнения работ с 01.09.2015г. по 31.10.2015г. |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 2,5 |
| 2 | Замена прямых участков трубопровода Ø325×8мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,252 |
| 3 | Замена прямых участков трубопровода Ø325×8мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 1,814 |
| 4 | Замена гибов трубопроводов Ø325×8мм, ст.20 длиной до 1,5м (разборка фланцев и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сборка фланцев) | т | 0,315 |
| 5 | Врезка трубопровода Ø38×4мм в трубопровод Ø325×8мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 2 |
| 6 | Врезка трубопровода Ø219×7мм в трубопровод Ø325×8мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 4 |
| 7 | Изготовление прокладок фланцевых соединений при диаметре трубопровода Ø325×8мм | шт | 4 |
| 8 | Ремонт I группы сложности задвижки фланцевой с подвижными тарелками Ду 325мм, Ру 25кгс/см2 | шт | 2 |
| 9 | Резка металлолома по габаритным размерам до 3м для «вторчермета» | т | 1,814 |
| III. | Трубопровод подачи и отвода сетевой воды бойлерной ТГ-5 426х9мм: срок выполнения работ с 01.06.2015г. по 30.07.2015г. |  |  |
| 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | т | 2 |
| 2 | Замена прямых участков трубопровода Ø426×9мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 1,1 |
| 3 | Замена прямых участков трубопровода Ø426×9мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 1,96 |
| 4 | Замена гибов трубопроводов Ø426×9мм, ст.20 длиной до 1,5м (разборка фланцев и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сборка фланцев) | т | 0,65 |
| 5 | Снятие прямых участков трубопровода Ø426×9мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,44 |
| 6 | Установка прямых участков трубопровода Ø426×9мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,42 |
| 7 | Замена прямых участков трубопровода Ø530×8мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 1,12 |
| 8 | Замена гибов трубопроводов Ø530×8мм, ст.20 длиной до 1,5м (разборка фланцев и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сборка фланцев) | т | 0,138 |
| 9 | Замена прямых участков трубопровода Ø273×6мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,1 |
| 10 | Замена гибов трубопроводов Ø273×6мм, ст.20 длиной до 1,5м (разборка фланцев и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сборка фланцев) | т | 0,046 |
| 11 | Врезка трубопровода Ø32×4мм в трубопровод Ø426×9мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 2 |
| 12 | Врезка трубопровода Ø50×4мм в трубопровод Ø426×9мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 1 |
| 13 | Врезка трубопровода Ø273×6мм в трубопровод Ø426×9мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 2 |
| 14 | Врезка трубопровода Ø426×9мм в трубопровод Ø426×9мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 1 |
| 15 | Врезка трубопровода Ø530×8мм в трубопровод Ø530×8мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 2 |
| 16 | Изготовление прокладок фланцевых соединений при диаметре трубопровода Ø426×9мм | шт | 10 |
| 17 | Снятие, ремонт и установка задвижки фланцевой с подвижными тарелками Ду 400мм, Ру 25кгс/см2, ремонт I группы сложности | шт | 2 |
| 18 | Снятие, ремонт и установка клапана обратного с фланцевым соединением Ду 400мм, Ру 25кгс/см2, ремонт первой группы сложности | шт | 1 |
| 19 | Резка металлолома по габаритным размерам до 3м для «вторчермета» | т | 3,08 |
| IV | Трубопровод охлаждения ПЭН 3-:-9: срок выполнения работ с 01.07.2015г. по 31.07.2015г. |  |  |
| 1 | Замена прямых участков трубопровода Ø219×7мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,165 |
| 2 | Замена прямых участков трубопровода Ø219×7мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 2,2 |
| 3 | Замена гибов трубопроводов Ø219×7мм, ст.20 длиной до 1,5м (разборка фланцев и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сборка фланцев) | т | 0,068 |
| 4 | Врезка трубопровода Ø50×4мм в трубопровод Ø219×7мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 11 |
| 5 | Врезка трубопровода Ø89×4мм в трубопровод Ø219×7мм (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | врезка | 1 |
| 6 | Изготовление прокладок фланцевых соединений при диаметре трубопровода Ø219×7мм | шт | 2 |
| 7 | Резка металлолома по габаритным размерам до 3м для «вторчермета» | т | 2,2 |
| V | Сливной трубопровод конденсатора ТГ-4: срок выполнения работ с 01.07.2015г. по 31.08.2015г. |  |  |
| 1 | Замена прямых участков трубопровода Ø720×10мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 2,1 |
| 2 | Замена подвижных опор трубопровода Ø 720х10 мм с установкой в проектное положение | шт | 2 |
| 3 | Врезка трубопровода Ø 159х6мм, ст.20 в трубопровод Ø 720х10 мм, ст.20 | шт | 4 |
| 4 | Врезка трубопровода Ø 89х4мм, ст.20 в трубопровод Ø 720х10 мм, ст.20 | шт | 2 |
| 5 | Врезка трубопровода Ø 60х4 мм, ст.20 в трубопровод Ø 720х10 мм, ст.20 | шт | 1 |
| 6 | Врезка трубопровода Ø 51х3,5 мм, ст.20 в трубопровод Ø 720х10 мм, ст.20 | шт | 1 |
| VI | Противопожарный трубопровод инженерно-бытового корпуса срок выполнения работ с 01.06.2015г. по 30.06.2015г. |  |  |
| 1 | Копание ям вручную глубиной до 1,5м, группа грунта 3 (состав работ: разметка очертания ям, разработка грунта с выбрасыванием на бровку, зачистка дна и поверхности стенок) | м3 | 1,5 |
| 2 | Разборка облицовки потолка из гипсокартонных листов | м2 | 77 |
| 3 | Снятие прямых участков трубопровода Ø57×3,5мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,043 |
| 4 | Установка прямых участков трубопровода Ø57×3мм, ст.20 при длине участка до 3м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,037 |
| 5 | Снятие прямых участков трубопровода Ø57×3,5мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,505 |
| 6 | Установка прямых участков трубопровода Ø57×3мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6м (разборка фланцев, снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сборка фланцев) | т | 0,447 |
| 7 | Снятие гибов трубопроводов Ø57×3,5мм, ст.20 длиной до 1,5м (разборка фланцев и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сборка фланцев) | т | 0,006 |
| 8 | Установка гибов трубопроводов Ø57×3мм, ст.20 длиной до 1,5м (разборка фланцев и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сборка фланцев) | т | 0,005 |
| 9 | Врезка трубопровода Ø 57х3мм, ст.20 в трубопровод Ø 57х3 мм, (вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка) | шт | 11 |
| 10 | Снятие и установка кранов водяных Ду 32 мм, Ру 16 кгс/см2 | шт | 2 |
| 11 | Снятие и установка кранов водяных Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 | шт | 15 |
| 12 | Изготовление мелких металлоконструкций | т | 0,2 |
| 13 | Установка мелких металлоконструкций, масса элемента до 0,02т | т | 0,2 |
| 14 | Сборка облицовки потолка гипсокартонными листами | м2 | 77 |
| 15 | Резка металлолома по габаритным размерам до 3м для «вторчермета» | т | 0,505 |
| VII | Трубопровод городской воды инженерно-бытового корпуса срок выполнения работ с 01.06.2015г. по 31.07.2015г. |  |  |
| 1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50мм | м | 170 |
| 2 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 30 |
| 3 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | шт | 16 |
| 4 | Установка опорных конструкций под трубопроводы | т | 0,009 |
| 5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | врезка | 1 |
| 6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | врезка | 10 |
| 7 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах, толщина стены до 100 мм, отверстие до 20 см2 | отверстие | 20 |
| VIII | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость | тыс. руб. | 340 |

За 20 дней до начала проведения ремонта трубопроводов подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график проведения работ.

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса ремонта во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии ремонта;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

5.1.1. для обеспечения безопасного производства работ должны выполнятся требования нормативных документов:

5.1.1.1 СО 34.03.201-97 "Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей";

5.1.1.2. СО 34.03.301-00 "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий";

5.1.1.3. СО 153-34.03.204 "Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями";

5.1.1.4. СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

5.1.1.5. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

5.1.1.6. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы и правила техники безопасности при проведении теплоизоляционных обмуровочных и антикоррозионных работ Минэнерго;

5.1.1.7. СО 153-34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

5.1.1.8. СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах;

5.1.1.9. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

5.1.1.10. СО 153-34.03.605 Рекомендации по применению средств индивидуальной защиты для рабочих и служащих Минэнерго СССР и по организации ухода за ними;

5.1.1.11. Проекты производства работ, согласованные с Заказчиком.

5.1.2. Проведение работ должны быть обеспечено выполнению следующих требований нормативно - технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

5.1.2.1. СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

5.1.2.2. СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

5.1.2.3. СО 153-34.39.201 «Инструкции по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций»;

5.1.2.4. СО 34.39.604-00 «Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ»;

5.1.2.5. СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС».

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# 5.2.1.1. опыт работ по ремонтутрубопроводов не менее 3-х лет;

# 5.2.1.2. иметь в наличии лицензию МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения работ по монтажу техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

# 5.2.1.3. согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не относится к особо опасным и технически сложным и уникальным объектам;

# 5.2.1.4.обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.5. работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.6. обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

# 5.2.1.7. подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

5.2.1.8. подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

5.2.1.9. акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.1.10. обеспечение соответствия применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

5.2.2. Специальные требования.

# 5.2.2.1. предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# 5.2.2.2. желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# 5.2.2.3. иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# 5.2.2.4. располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, разнорабочие, специалисты по внутренней отделке помещений);

5.2.2.5. иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

5.2.2.6. желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# 5.2.2.7. персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# 5.2.2.8. в случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

# 5.2.2.9. исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту оборудования электростанций;

# 5.2.2.10. иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# 5.2.2.11. обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# 5.2.2.12. знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# 5.2.2.13. осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# 5.2.2.14. иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем

# состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# 5.2.2.15. предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# 5.2.2.16. иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# 5.2.2.17. самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# 5.2.2.18. самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# 5.2.2.19. самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# 5.2.2.20. организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# 5.2.2.21. обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

5.2.2.22. предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку из ремонта трубопроводов производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

Перечень документов оформляемый при подготовке к ремонту, в процессе ремонта и после окончания ремонта:

| № пп | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2 | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3 3.1. | Проект производства работ (ППР). Комплект документов ППР включает: а) ведомость планируемых работ по ремонту; б) план-график отключений, обеспечивающих безопасные условия производства работ согласно правилам техники безопасности; в) комплект технологических документов для ремонта; г) пояснительную записку, включающую обязательный раздел "Требования безопасности при выполнении ремонтных работ". | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4 | Акты о выявленных дефектах трубопроводов. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 5 | Акты дефектации трубопроводов. | 1/3 срока проведения ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 6 | Ведомость дополнительных работ. | 1/3 срока проведения ремонта | Заказчик |
| 7 | Акты промежуточной приемки и/или испытаний. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 8 | Акты приемки скрытых работ. | За 2 дня до окончания скрытых работ | Подрядчик, Заказчик |
| 9 | Акты (протоколы) гидравлических испытаний (включая испытания на давление). | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик, Заказчик |
| 10 | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 11 | Акты (технические решения) об использовании для ремонта материалов-заместителей. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 12 | Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 13 | Ведомость выполненных работ по ремонту. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 14 | Акты на приемку из ремонта трубопроводов. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик, Подрядчик |
| 15 | Комплект сварочной документации. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 16 | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик, Заказчик |
| 17 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 18 | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

Документы должны быть подписаны: заказчиком и подрядчиком.

# 5.4. Порядок выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ.

# - Для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ заказчик направляет письменное уведомление (заявку) подрядчику на имя руководителя с просьбой организовать работу по устранению дефектов.

# - В минимально возможный срок, но не позднее 12 часов с момента получения письменного уведомления заказчика подрядчик командирует своего специалиста на Объект для согласования объемов работ по ремонту и составления расчета максимальной цены работ. Согласованную со своей стороны ведомость объема работ и расчет максимальной цены подрядчик передает заказчику. На основании данных документов заказчик дает письменное распоряжение подрядчику о выполнении работ.

# - При определении стоимости неотложных (аварийных) работ, направленных на локализацию и предотвращение дальнейшего развития технологических нарушений на энергетическом оборудовании, заказчик вправе согласовать подрядчику для компенсации дополнительных затрат применение повышающего коэффициента к стоимости нормо-часа в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». С целью выполнения работ по ремонту оборудования в минимально возможные согласованные сроки применение повышающего коэффициента допускается:

- за готовность подрядчика к началу работ в кратчайший период;

- за срочность ремонта – выполнение работ с повышенной производительностью труда;

- за работу в многосменном режиме, при выполнении работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени – при условии, что не менее 50 % рабочего времени смены приходится на вечернее или ночное время, праздничные дни.

# - После получения письменного распоряжения все специалисты подрядчика, необходимые, для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ, должны незамедлительно (но не позднее чем через 12 часов) прибыть на объект и приступить к ремонту оборудования.

# - В срок до 5 рабочих дней после завершения выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ подрядчик передает заказчику отчетные документы по ремонту в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

- Для организации выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в структурных подразделениях ОАО «ТГК-1» в нерабочее время подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение персоналом подрядчика. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется в структурные подразделения ОАО «ТГК-1».

- Ответственный дежурный обязан организовать работу по устранению дефектов.

# - В целях повышения устойчивости энерго, обеспечения надёжности работы гидроэлектростанций ОАО «ТГК-1» для выполнения неотложных (аварийных) ремонтных работ в нерабочие и праздничные дни подрядчик обязан предусмотреть организацию дежурных бригад для круглосуточного дежурства, обеспечив при необходимости ремонтный персонал дополнительной спецтехникой.

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 312413564031 | Труба Ø530х8 мм, ст. 20, ГОСТ 10705-80 | т | 9,15 |
| 2 | 581010113020 | Отводы 45 град., Ø530х10, ст.20, ГОСТ 30753-01 | шт | 4 |
| 3 | 581010112900 | Отвод 90 град., Ø530х8 ,ст. 20, ГОСТ 30753-01 | шт | 11 |
| 4 | 312373525100 | Труба Ø426х9 мм, ст. 20, ГОСТ 8732 | т | 3,48 |
| 5 | 581010112010 | Отвод 90град., Ø426х9, ст. 20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 7 |
| 6 | 310000001290 | Труба ГОСТ 8732 Ø325х8 мм, ст. 20 | т | 2,066 |
| 7 | 583200002420 | Отвод 90 град., Ø325х8 ,ст. 20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 7 |
| 8 | 312373444000 | Труба Ø219х7 мм, ст. 20, ГОСТ 8732 | т | 1,648 |
| 9 | 581010617110 | Отвод 90град., Ø219х7, ст. 20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 |
| 10 | 312373182201 | Трубы ГОСТ 8732 57х3.0мм ст20 | т | 0,484 |
| 11 | 583200000270 | Отвод 90-57х3-20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 |
| 12 | 441010117810 | Кран шаровой муфтовый Ру25, КШМ 032.025.00.00, Ду32, ст.20, Т - 200С | шт | 2 |
| 13 | - | Кран шаровый муфтовый Ру25, КШМ 032.025.00.00 Ду 50, ст.20, Т - 200С | шт | 3 |
| 14 | - | Кран пожарный типа 15Б3Р Ду 50мм | шт | 12 |
| 15 | 171900432430 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 2 |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная Ø 720х10 электросварная спирально-шовная, ГОСТ 10704-91 | т | 2,1 |
| 2 | Опора Т15 Ду720 мм скользящая хомутовая, ОСТ 36-146-88 | шт | 2 |
| 3 | Отводы 45град., Ø426х9, ст. 20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 1 |
| 4 | Труба Ø273х7 мм, ст. 20, ГОСТ 8732 | т | 0,1 |
| 5 | Отводы 90 град., Ø273х6, ст.20, ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 |
| 6 | Труба Ø219х7 мм, ст. 20, ГОСТ 8732 | т | 0,717 |
| 7 | Уголок равнополочный №5, ст.20, ГОСТ 8509-93 | т | 0,2 |
| 8 | Труба РР-R PN16 50×6,9мм, ГОСТ Р 52134-2003 | м | 170 |
| 9 | Муфта РР-R 50х23,5 мм, ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 50 |
| 10 | Угольник 90гр. РР-R 50х23,5х51 мм, ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 30 |
| 11 | Тройник РР-R 50х23,5 мм, ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 6 |
| 12 | Тройник РР-R 50х23,5-32х18 мм, ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 10 |
| 13 | Переход РР-R с металлической наружной резьбой 32х25 мм, ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 5 |
| 14 | Переход РР-R с металлической внутренней резьбой 32х25 мм, ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 5 |
| 15 | Кран шаровый РР-R 32 мм, ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 2 |
| 16 | Кран шаровый РР-R 50 мм, ГОСТ Р 52134-2003 | шт | 10 |
| 17 | Хомут металлический с шурупом | шт | 120 |
| 18 | Хомут металлический с болтом и гайкой | шт | 30 |
| 19 | Электроды УОНИ 13/55, Ø3мм, ГОСТ 946675 | т | 0,3 |
| 20 | Электроды УОНИ 13/55, Ø4мм, ГОСТ 946675 | т | 0,15 |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

6.3.1. Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

6.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

6.3.3. Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

7.1. энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

7.2. подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

7.3. допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

7.4. обеспечение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком ремонта.