Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Очистка от отложений оборудования ТЭЦ»

Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.16-510_)

(код по ОКВЭД - 40.11.51; код по ОКДП - 2813185, 2813204)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Силина Марина Леонидовна – начальник ХЦ

тел. 8(812) 901-47-88;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      март 2013г.

Окончание                октябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___1 850 000__ руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0___________ руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____550 000_____ руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____850 000_____ руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____450 000_____ руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов __0__ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП _0_ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса работ по очистке оборудования ТЭЦ от образовавшихся отложений в процессе эксплуатации.

Краткие технические характеристики оборудования ТЭЦ подверженного очистке от образовавшихся отложений

| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-5,6,8 |  |
| --- | --- |
| тип | БО-550-5 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1961 |
| исполнение | Основной бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5860мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×0,75мм. |
| Количество трубок | 2092 шт. |
| длина трубок | 4545мм. |
| Материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1790мм. |
| Диаметр нижней трубной доски | 1525мм. |
| Подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) ПБ-5,9 |  |
| тип | БП-500 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | Пиковый бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| Рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1880 шт. |
| длина трубок | 4545 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-3,4 |  |
| тип | ПСВ-500-3-23 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | Пиковый бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1926 шт. |
| длина трубок | 4545мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-1,2 |  |
| тип | ПСВ-500-3-14 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | Пиковый бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| Соединение верхней крышки и корпуса | фланцевое и болтовое |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1880шт. |
| длина трубок | 4545мм. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-3,4 |  |
| тип | БО-350-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1962 |
| исполнение | Основной бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1320 шт. |
| длина трубок | 4560мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Вакуумный деаэратор ст. № ВД-13 |  |
| тип | ДВ-800 |
| место установки | Деаэраторная этажерка корпуса ВД |
| завод изготовитель | ПО «Атоммаш» |
| год изготовления | 1983 |
| исполнение | Сосуд смешивающего типа с деаэрационными тарелками |
| абсолютное давление в корпусе | 0,5 кгс/см2 |
| избыточное давление в трубной части |  |
| рабочая температура в корпусе | 90°С |
| рабочая температура трубной части |  |
| рабочая среда в корпусе | Пар вода |
| рабочая среда в трубной системе |  |
| вместимость сосуда | 14000 л |
| наружный диаметр корпуса | 3032 мм |
| толщина стенки корпуса | 14 мм |
| высота корпуса | 3952 мм |
| материал корпуса | 20сп ГОСТ 19903-74 |
| количество деаэрационных тарелок | 4 |
| размер верхней тарелки | 2300×3000 мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1900×3000 мм |
| Конденсатор турбоагрегата типа ПТ-25-90/10 ст. №.4 |  |
| тип | КГ-1750-1 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1962 |
| количество трубок | 3880шт. |
| длина одной трубки | 6050мм |
| диаметр трубок в трубной части | 24×1мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| Конденсатор турбоагрегата типа Т-50/60-8,8 ст. №3 |  |
| тип | К-3100-Х |
| место установки | турбинное отделение |
| диаметр трубок в трубной части | 24×1мм |
| длина одной трубки | 6050мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| количество трубок | 3880шт. |
| Котлоагрегат типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 6, 8 |  |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| исполнение | котел вертикальный, водотрубный, с П образной компоновкой. |
| номинальная производительность | 160т/ч |
| поверхность нагрева пароперегревателя | 1434м2 |
| диаметр и материал труб пароперегревателя | Ø32×4, сталь 12Х1МФ |
| поверхность нагрева экономайзера | 2040м2 |
| диаметр и материал труб экономайзера | Ø32×4, сталь 20 |
| Маслобак аварийного слива |  |
| исполнение | заглубленный металлический бак с лазом Ø1м. |
| место расположения | напротив ряда «А» машинного зала на улице, отм. 0.000м.-:-(-3.000)м. |
| длина | 3,2м |
| диаметр | 2,0м |
| вместимость | 10м3 |
| Передвижная маслоцистерна |  |
| исполнение | овальная металлическая емкость с усилением, на подставках с крышкой Ø600мм, с возможностью перемещения. |
| место расположения | турбинный цех |
| длина | 3м |
| ширина | 2м |
| высота | 0,5м |
| вместимость | 3м3 |
| Резервный маслобак турбоагрегата типа ПТ-25-90/10 ст. №4 |  |
| исполнение | Цилиндрическая металлическая емкость с лазом Ø1м. на подставках |
| место расположения | турбинный цех |
| высота | 2м |
| диаметр | 1м |
| вместимость | 6,28м3 |
| Подогреватель сырой воды ст. №1 |  |
| тип | П-200 |
| место установки | деаэраторное отделение среднего давления |
| завод изготовитель | п/о «Красный котельщик» г. Таганрог |
| год изготовления | 1990 г. |
| исполнение | Подогреватель пароводяной горизонтальный поверхностного типа с трубчатой трубной системой |
| абсолютное давление в корпусе | 7,0 кгс/см2 |
| абсолютное давление в трубной части | 7,0 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 180 °С |
| рабочая температура трубной части | 40 °С |
| рабочая среда в корпусе | пар |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| вместимость сосуда | 202 л |
| наружный диаметр корпуса | 462 мм |
| толщина стенки корпуса | 8 мм |
| длина корпуса | 2700 мм |
| материал корпуса | Вст.3сп2 ГОСТ 10706-76 |
| диаметр трубок в трубной части | 14х1,0 мм |
| количество трубок | 322 шт. |
| длина трубок | 2000 мм |
| материал трубок | ЛО-70-1 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр трубной доски | 615 мм |

Ведомость

планируемых работ по очистке от отложений оборудования ТЭЦ

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 01.03.2013г. по 31.10.2013г.

(согласно приложенному графику)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка емкостей турбинного отделения |  |  |
| 1.1 | Очистка маслобака аварийного слива V=28м3 | шт | 1 |
| 1.2 | Очистка резервного маслобака ТГ-4 V=2,3 м3 | шт | 1 |
| 1.3 | Очистка передвижной маслоцистерны V=3м3 | шт | 2 |
| 2 | Очистка подогревателей сетевой воды |  |  |
| 2.1 | Очистка внутренних поверхностей труб Ø19×1,0мм, L= 4,545м подогревателей сетевой воды типа ПСВ-500-3-14 в количестве 2 шт. высоконапорной гидравлической установкой | шт | 3760 |
| 2.2 | Очистка внутренних поверхностей труб Ø19×0,75мм, L=4,545м подогревателя сетевой воды типа БО-550-5 в количестве 3 шт. высоконапорной гидравлической установкой | шт | 6276 |
| 2.3 | Очистка внутренних поверхностей труб Ø19×1,0мм, L= 4,545м подогревателей сетевой воды типа БП-500 в количестве 2 шт. высоконапорной гидравлической установкой | шт | 3760 |
| 2.4 | Очистка внутренних поверхностей труб Ø19х1,0мм, L=4,545м подогревателей сетевой воды типа ПСВ-500-3-23 в количестве 2 шт. высоконапорной гидравлической установкой | шт | 3852 |
| 2.5 | Очистка внутренних поверхностей труб Ø19х1,0мм, L=4,545м подогревателей сетевой воды типа БО-350-2 в количестве 2 шт. высоконапорной гидравлической установкой | шт | 2640 |
| 2.6 | Очистка трубных досок теплообменников | м2 | 124,8 |
| 3 | Очистка от отложений конденсатора типа К-3100-Х турбоагрегата типа Т-50/60-8,8 ст. №3 |  |  |
| 3.1 | Вскрытие и закрытие лючков конденсатора с заменой прокладок и их изготовлением | комплект | 1 |
| 3.2 | Очистка водяной камеры конденсатора высоконапорной гидравлической установкой | м2 | 34 |
| 3.3 | Очистка внутренних поверхностей трубок Ø24х1мм, длиной L=6,05м конденсатора высоконапорной гидравлической установкой | шт | 3880 |
| 3.4 | Сборка и разборка деревянных настилов до 3-х метров на существующих металлоконструкциях | м² | 4 |
| 4 | Очистка от отложений конденсатора типа КГ-1750-1 турбоагрегата типа ПТ-25-90/10 ст. №4 |  |  |
| 4.1 | Вскрытие и закрытие лючков конденсатора, с заменой прокладок и их изготовлением | комплект | 1 |
| 4.2 | Очистка водяной камеры конденсатора высоконапорной гидравлической установкой | м² | 32,8 |
| 4.3 | Очистка внутренних поверхностей трубок Ø24×1мм, длиной 6,05м конденсатора КГ-1750-1 высоконапорной гидравлической установкой | шт | 3880 |
| 4.4 | Сборка и разборка деревянных настилов до 3-х метров на существующих металлоконструкциях | м² | 4 |
| 5 | Очистка от отложений вакуумного деаэратора типа ДВ-800 ст. №ВД-13 |  |  |
| 5.1 | Очистка от отложений деаэраторного бака высоконапорной гидравлической установкой | м² | 411 |
| 5.2 | Очистка от отложений деаэраторной колонки без демонтажа сепарационных устройств высоконапорной гидравлической установкой | м² | 126 |
| 6 | Котлоочистные работы |  |  |
| 6.1 | Очистка поверхностей нагрева: экономайзера, пароперегревателя котлов типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 6,8 | м2 | 8800 |
| 6.2 | Очистка площадок и лестниц котлоагрегатов типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 6,8 от отложений | котел | 2 |
| 7 | Ремонт и очистка подогревателя сырой воды ст. №1 |  |  |
| 7.1 | Очистка внутренних поверхностей трубок Ø14×1мм, длиной 2м конденсатора типа П-200 высоконапорной гидравлической установкой | шт | 322 |
| 8 | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации | тыс. руб. без учета НДС | 111,5 |

Примечания:

- Снятие и установка тепловой изоляции выполняются по отдельному договору;

- Отключение, ремонт и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ;

- Разборка, сборка теплообменных аппаратов и деаэратора выполняются по отдельному договору.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться при выполнении работ СО 153-34.1-37.410-00 «Методические указания по очистке теплообменного оборудования от отложений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.40.513 «Методические указания по испытанию сетевых подогревателей»;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с ТУ 34-38-20130-94 «Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю открытого запроса предложений уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена;

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик отсутствуют:

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ отсутствуют.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.