Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Текущий ремонт турбоагрегатов типов Т-50/60-8,8 ст. №3,

ПТ-25-90/10 ст. №4»

Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки _1107/2.16-514)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      май 2013г.

Окончание                октябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___1 400__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0_____тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____400      тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____600      тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____400___тыс. руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов   70,16  тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП _0   тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО  «ТГК-1». Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по: справочникам Трудоемкость к «базовым ценам на работы  по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004г.

Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния турбоагрегатов, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения и несения им номинальных нагрузок.

Краткие технические характеристики оборудования

| Паровая турбина типа ПТ-25-90/10 ст. №4 |  |
| --- | --- |
| тип | ПТ-25-90/10 |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Свердловский турбомоторный завод |
| год изготовления | 1964 |
| исполнение | одноцилиндровый агрегат; регулирование турбины – гидродинамическое; парораспределение – сопловое; два регулируемых отбора |
| давление свежего пара перед турбиной | 90 кгс/см2 |
| температура свежего пара перед турбиной | 520°С |
| давление в производственном отборе | 10 кгс/см2 |
| давление в отопительном (теплофикационном) отборе | 1,2 кгс/см2 |
| номинальная мощность | 25000кВт (25 МВт) |
| частота вращения | 3000 об/мин |
| количество ступеней | 24 шт. |
| расход пара на турбину | 206 т/ч. |
| длина цилиндра | 6654мм |
| вес цилиндра | 54884кг |
| Конденсатор к указанной выше турбине |  |
| тип | 50 КГ-1750 |
| исполнение | двухходовой |
| место установки | турбинное отделение |
| поверхностью охлаждения | 1750 м2 |
| количество трубок | 3880 |
| диаметр трубок в трубной части | 24 х 2 мм |
| длина трубок | 6050 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| вес конденсатора без воды | 29542кг |
| длина конденсатора | 7240мм |
| ширина конденсатора | 2800 |
| расход охлаждающей воды через конденсатор | 5000 т/ч |
| Паровая турбина типа Т-50/60-8,8 ст. №3 |  |
| тип | Т-50/60-8,8 |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Уральский турбинный завод |
| исполнение | одновальный, одноцилиндровый агрегат с одним регулируемым и пятью нерегулируемыми отборами пара |
| давление пара (абсолютное) перед стопорным клапаном | 90 кгс/см2 |
| температура пара (абсолютное) перед стопорным клапаном | 5200С |
| расход свежего пара | 246 т/ч |
| расход охлаждающей воды, проходящей через конденсатор | 8000 м3/ч |
| температура охлаждающей воды на входе в конденсатор | 250С |
| расчетное давление (абсолютное) в конденсаторе на конденсационном режиме | 0,055 кгс/см2 |
| мощность турбины на зажимах генератора при номинальных параметрах свежего пара и охлаждающей воды: - номинальная - максимальная на конденсационном режиме | 50 МВт 60 МВт |
| номинальная тепловая нагрузка отопительная | 97 Гкал/ч |
| Конденсатор к указанной выше турбине |  |
| тип | К-3100-Х |
| место установки | турбинное отделение |
| завод изготовитель | Уральский турбинный завод |
| поверхность охлаждения | 3090 |
| количество потоков воды | 2 или 4 |
| расход воды через основные и встроенные пучки | 16000 т/ч |
| избыточное давление | 2,5 кгс/см2 |
| расход конденсируемого пара при температуре охлаждающей воды 200С | 170 т/ч |
| расход конденсируемого пара при температуре охлаждающей воды 270С | 174 т/ч |
| объем парового пространства | 86 м3 |
| Масса с полностью заполненным водой водяным пространством и заполненным конденсатом до верхнего допустимого уровня паровым пространством | 99 т |
| диаметр трубок в трубной части | 24х1 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| количество трубок | 3880 шт |

Ведомость

планируемых работ по «текущему ремонту турбоагрегатов типов Т-50/60-8,8 ст. №3, ПТ-25-90/10 ст. № 4» Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паровая турбина типа ПТ-25-90/10 ст. №4: срок выполнения ремонта с 12.05.2013г. по 16.05.2013г. и с 09.10.2013г. по 13.10.2013г. |  |  |
| 1.1 | Настройка системы регулирования по заводским данным: Анализ причин, вызывающих нарушение работы системы. Наладка и корректировка настройки системы регулирования в соответствии с формулярными данными завода изготовителя. Составление акта и отчета. Турбина с двумя регулируемыми отборами. | система | 2 |
| 1.2 | Ремонт и наладка блока золотников регулятора скорости ПО ТМЗ, мощность до 200 МВт. | узел | 2 |
| 1.3 | Замена золотников с двумя рядами регулирующих окон (поясков) для перевода турбоагрегата на летний и зимний режим. Комплект золотников для перевода турбоагрегата на летний и зимний режим предоставляется станцией. | шт | 4 |
| 1.4 | Ремонт и наладка сервомотора регулирующего клапана (сервомотор с обратной связью и отсечным золотником). | узел | 1 |
| 1.5 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования турбоагрегата (масло, вода). | маслосистема | 1 |
| 1.6 | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков). | маслосистема | 1 |
| 1.7 | Ремонт сервопривода клапана типа "КОС", Ду-150мм. | шт | 1 |
| 1.8 | Ремонт сервопривода клапана типа "КОС", Ду-200мм. | шт | 1 |
| 1.9 | Ремонт сервопривода клапана типа "КОС", Ду-300мм. | шт | 2 |
| 1.10 | Ремонт расходомеров Ду-630мм. со снятием, установкой сужающего устройства (диафрагмы, сопла), очисткой дефектацией и устранением дефектов фланцев для перевода турбоагрегата на летний и зимний режим. | шт | 24 |
| 2 | Паровая турбина типа Т-50/60-8,8 ст. № 3: срок выполнения ремонта с 18.08.2013г. по 24.08.2013г. |  |  |
| 2.1 | Ремонт опоры РГ с заменой вкладыша подшипника без выемки ротора, диаметр вкладышей подшипников свыше 300 мм. | опора | 1 |
| 2.2 | Ремонт опоры РТ-РГ с ремонтом ВПУ (валоповоротного устройства) без выемки роторов. | опора | 1 |
| 2.3 | Устранение коленчатости соединения пары роторов РТ и РГ турбоагрегата (количество болтов в муфте до 12шт.). | соединение | 1 |
| 2.4 | Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата (3 ротора валопровода) | валопровод | 1 |
| 2.5 | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата. | маслосистема | 1 |
| 2.6 | Ремонт вакуумной системы турбоагрегата с устранением неплотностей и заменой прокладок. | система | 1 |
| 2.7 | Виброобследование турбоагрегата. Ознакомление с ремонтной документацией и составление программы виброобследования. Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Проведение испытаний на необходимых режимах. Обработка данных и составление отчета. | агрегат | 1 |
| 3 | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации и неучтенных в ведомости планируемых работ | тыс. руб. | 91 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

-	Материалы и запасные части, годные для последующего их использования сдаются на склад структурного подразделения.

Необходимость отключения и подключения КИПиА для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран и стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1 Требования к производству и качеству работ:

1. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

  - Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- СО 3153-34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин»;

- СО 34.39.504-00 «Общие технические требования к арматуре ТЭС»;

- СО 153-34.30.601 «Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов»

- СО 34.38.20342-95 «Клапаны обратные типа КОС»;

- СО 34-38-935-94 (ОСТ 34-38-935-94) «Турбины паровые стационарные. Ремонтопригодность»;

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные

СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику – победителю открытого запроса предложений уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Для выполнения данных работ свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не требуется.

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

  - Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ, а именно слесарями по ремонту тепломеханического оборудования;

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестосодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной  документации, актов на скрытые работы;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь в собственности оборудование необходимое для выполнения данных типов работ, которое должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- При несоблюдении требований подразделов 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 «Особых условий» данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы на выполнение работ:

3.1. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клингерсил С4324 1500×2000×3 | лист | 4 |
| 2 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 | тюбик | 2 |

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы, имеющиеся в наличии на складе для выполнения данного типа работ – отсутствуют.

    - Запасные части и материалы, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ для выполнения данного типа работ, не запланированы

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.