Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Ремонт насосов и вращающих механизмов КТЦ»

Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.16-520_)

(код по ОКВЭД - 40.11.51, 29.12.9; код по ОКДП - 2813170, 2912000)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      февраль 2013г.

Окончание                ноябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___3 200 000__ руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0__________ руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____1 250 000___ руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____1 350 000___ руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____600 000_____ руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов __15 000__ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП _0_ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния насосов и вращающих механизмов, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения и несения им номинальных нагрузок.

Краткие технические характеристики насосов и вращающих механизмов КТЦ

| Питательный насос |  |
| --- | --- |
| тип | ПЭ-270-150-3 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный, секционный |
| количество ступеней | десять |
| подшипники | подшипник скольжения с принудительной смазкой |
| давление масла на смазку | 1,8 кгс/см2 |
| производительность | 270 м3/ч |
| напор | 150 кгс/см2 |
| Сетевой насос |  |
| тип | СЭ-1250-140 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | две |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | - упорный подшипник; - опорный подшипник качения |
| производительность | 1250 м3/ч |
| напор | 14 кгс/см2 |
| Насос сырой воды горячего водоснабжения и насос вакуумных деаэраторов |  |
| тип | 300Д-90 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| производительность | 350 м3/ч |
| напор | 6,4 кгс/см2 |
| Насос баков аккумуляторов |  |
| тип | Д 1250-125 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| производительность | 1250 м3/ч |
| напор | 12,5 кгс/см2 |
| Насос баков аккумуляторов |  |
| тип | СЭ-1250-70 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | - подшипник качения; - опорный подшипник (роликовый) |
| исполнение подачи смазки на подшипники | кольцевое |
| производительность | 1250 м3/ч |
| напор | 7 кгс/см2 |
| Конденсатный насос бойлеров и турбин |  |
| тип | 8 КсД 5х3 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | две |
| рабочее колесо | - двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) на первой ступени; - односторонний вход рабочей жидкости на вторую ступень |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| исполнение подачи смазки на подшипники | кольцевое |
| производительность | 120 м3/ч |
| напор | 12,5 кгс/см2 |
| Циркуляционный насос |  |
| тип | 24 НДН |
| место установки | помещение береговой насосной |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник (шариковый) |
| производительность | 4000 м3/ч |
| напор | 2,5 кгс/см2 |
| Циркуляционный насос |  |
| тип | 20 НДН |
| место установки | помещение береговой насосной |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник (шариковый) |
| производительность | 2500 м3/ч |
| напор | 2,5 кгс/см2 |
| Насос охлаждения подшипников |  |
| тип | 8К-12 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 340 м3/ч |
| напор | 3,3 кгс/см2 |
| Перекачивающий насос |  |
| тип | Кс-80-155-2 |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный, секционный |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 80 м3/ч |
| напор | 15 кгс/см2 |
| Насос сырой воды хим. очищенной воды |  |
| тип | 1Д 500-63 |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 500 м3/ч |
| напор | 6,3 кгс/см2 |
| Насос баков запаса конденсата |  |
| тип | К-100-65-200А |
| место установки | помещение испарительной установки |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, консольный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | двухсторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 90 м3/ч |
| напор | 4 кгс/см2 |
| Конденсатный насос бойлеров |  |
| тип | А2КОШ-80-250 |
| место установки | Машинный зал |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | Односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 125 м3/ч |
| напор | 14 кгс/см2 |
| Конденсатный насос турбоагрегата типа Т-50/60-8,8 ст. №3 |  |
| тип | КсВ 125-140-1 |
| место установки | Маш зал |
| исполнение | центробежный, вертикальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 125 м3/ч |
| напор | 14 кгс/см2 |
| Насос газоохлаждения ТГ-3 |  |
| тип | СМ 200-150-315/4 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный, |
| количество ступеней | одна |
| подшипники | подшипник качения с густой смазкой |
| производительность | 400 м3/ч |
| напор | 3,2 кгс/см2 |
| Сливной насос ТГ-3 |  |
| тип | КС-32-150-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, секционный |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник качения |
| производительность | 32м3/ч |
| напор | 15 кгс/см2 |
| Насос газоохлаждения |  |
| тип | 8 К-18 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 330 м3/ч |
| напор | 2,07 кгс/см2 |
| Насос бака низких точек |  |
| тип | К-20-50 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный |
| количество ступеней | одна |
| рабочее колесо | односторонний вход рабочей жидкости (всас) |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | опорный подшипник |
| производительность | 20 м3/ч |
| напор | 5кгс/см2 |
| Дренажный насос котельного отделения |  |
| тип | ЦНСГ-60-66 |
| место установки | котельное отделение |
| производительность | 60 м3/ч |
| напор | 66 м |
| частота вращения | 2950 об/мин |
| допустимый кавитационный запас | 4,3 м |
| масса насоса | 269 кг |
| Дренажные насосы котельного отделения |  |
| тип | КС-50-110-2 |
| место установки | котельное отделение |
| производительность | 50 м3/ч |
| напор | 110 м |
| частота вращения | 2920 об/мин |
| допустимый кавитационный запас | 1,6 м |
| масса насоса | 325 кг |
| Мазутный насос |  |
| тип | НПС 65/35-500 |
| место установки | мазутонасосная |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, секционный |
| количество ступеней | восемь |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник скольжения |
| производительность | 65 м3/ч |
| напор | 380 мм.вод.ст. |
| число оборотов | 2965 об/мин |
| максимальная температура перекачиваемой среды (мазута) | 2000С |
| диаметр напорного патрубка | 80 мм |
| диаметр всасывающего патрубка | 100 мм |
| Вентилятор котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 6,7,8 |  |
| тип | 0,161 ОРЭГРЭС |
| место установки | котельное отделение |
| подшипники | подшипник качения |
| диаметр рабочего колеса | 2000 мм |
| рабочее колесо и улитка | односторонний вход рабочей жидкости (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| уплотнения | сальниковые |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| угол наклона выходного патрубка | 900 |
| направление вращении, смотря со стороны электродвигателя | правое |
| число оборотов | 730 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 200 0С |
| производительность | 100х103 м3/ч |
| Дымосос котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 6,7,8 |  |
| тип | Д-15,5х2 |
| место установки | котельное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | двухсторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| диаметр рабочего колеса (крыльчатки) | 1550 мм |
| направление вращения, смотря со стороны электродвигателя | левое |
| наибольшее допустимое число оборотов | 730 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 2000С |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| производительность | 137х103 м3/ч |
| Дымосос котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. № 4,9 |  |
| тип | ДН-22х2-0,62ГМ |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| место установки | котельное отделение |
| заводской номер | М-712 |
| год изготовления | 1977 |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | двухсторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| угол наклона оси выходного патрубка улитки - φ | 600 -:- 1800 |
| наибольшее допустимое число оборотов в минуту | 900 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 2000С |
| направление вращения, смотря со стороны двигателя | левое |
| диаметр крыльчатки | 2200 мм |
| производительность | 289/231 м3/час |
| полное давление при температуре - 1000С, барометрическом давлении – 760 мм.рт.ст. и удельном весе газа на входе в дымосос - 1,29кг/мм3 | 330/211 кгс/см2 |
| максимальный КПД | 84% |
| потребляемая мощность | 325/166 кВт |
| Вентилятор котлоагрегата типа БКЗ-160-100ГМ ст. №4,9 |  |
| тип | ВДН-20II |
| завод изготовитель | Барнаульский котельный завод |
| место установки | котельное отделение |
| заводской номер | М-524 |
| год изготовления | 1977 |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | односторонний вход рабочей жидкости (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| угол наклона оси выходного патрубка улитки - φ | 900 |
| наибольшее допустимое число оборотов в минуту | 1000 |
| наибольшая допустимая температура газов | 500С |
| направление вращения, смотря со стороны двигателя | правое |
| диаметр рабочего колеса | 2000 мм |
| производительность | 165х103 м3/час |
| потребляемая мощность | 325/166 кВт |
| Вентилятор водогрейного котла типа КВГМ-100 ст. № ПВК-5 |  |
| тип | ВД-15,5 |
| место установки | котельное отделение |
| подшипники | подшипник качения |
| диаметр рабочего колеса | 1550 мм |
| рабочее колесо и улитка | односторонний вход рабочей жидкости (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| уплотнения | сальниковые |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| направление вращения, смотря со стороны электродвигателя | правое |
| наибольшее допустимое число оборотов | 730 об/мин |
| угол наклона выходного патрубка | 00-:- 1350С |
| наибольшая допустимая температура среды | 200 0С |
| производительность | 69х103 м3/ч |
| Дымосос водогрейного котла типа КВГМ-100 ст. № ПВК-5 |  |
| тип | ДН-22х2-0,62ГМ |
| количество | 1шт |
| место установки | котельное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный |
| рабочее колесо и улитка | двухсторонний вход рабочей среды (всас) – выполнен по аэродинамической схеме |
| уплотнения | сальниковые |
| подшипники | подшипник качения |
| смазка подшипников | масляная ванна с водяным охлаждением |
| угол наклона оси выходного патрубка улитки - φ | 600 -:- 1800 |
| наибольшее допустимое число оборотов в минуту | 900 об/мин |
| наибольшая допустимая температура газов | 2000С |
| направление вращения, смотря со стороны двигателя | левое |
| диаметр крыльчатки | 2200 мм |
| производительность | 289/231 м3/час |
| полное давление при температуре - 1000С, барометрическом давлении – 760 мм.рт.ст. и удельном весе газа на входе в дымосос - 1,29кг/мм3 | 330/211 кгс/см2 |
| максимальный КПД | 84% |
| потребляемая мощность | 325/166 кВт |
| маховой момент | 5300 кгсм2 |
| максимально-допустимая температура газов на входе | 2000С |
| Регенеративный воздухоподогреватель РВП-36 котлоагрегата №-6,7,8 |  |
| тип | РВП-36 |
| место установки | котельное отделение |
| диаметр ротора | 3650 мм |
| количество секторов ротора из них: для прохода газа для прохода воздуха | 18 10 8 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева «холодной» части | 1700 м2 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева «горячей» части | 3900 м2 |
| сечение для прохода газов в «холодной» части | 3,88 м2 |
| сечение для прохода газов в «горячей» части | 4,25 м2 |
| сечение для прохода воздуха в «холодной» части | 3,88 м2 |
| сечение для прохода воздуха в «горячей» части | 4,25 м2 |
| толщина листовой гофрированной стали «холодной» части | 1,2 мм |
| толщина листовой гофрированной стали «горячей» части | 0,6 мм |
| высота набивки «холодной» части | 600 мм |
| высота набивки «горячей» части | 1000 мм |
| общий вес воздухоподогревателя | 41715 кг |
| число оборотов ротора | 2 об/мин |
| Регенеративный воздухоподогреватель РВП-54 котлоагрегата № 4,9 |  |
| тип | РВП-54 |
| заводской номер | Б 3727 |
| диаметр ротора | 5350 мм |
| диаметр ступицы | 800 мм |
| диаметр начальной окружности (по оси цевок) | 5580 мм |
| высота ротора | 2250 мм |
| количество секторов ротора из них: для прохода газа для прохода воздуха | 24 13 11 |
| общая двухсторонняя поверхность нагрева | 12814,6 м2 |
| общий вес набивки | 47728 кг |
| общий вес ротора с набивкой | 42967 кг |
| общий вес воздухоподогревателя | 61400 кг |
| мощность электродвигателя типа 4А 160S4У3 | 4,5 кВт |
| число оборотов выходного вала редуктора | 13 об/мин |
| число оборотов ротора | 2 об/мин |

Ведомость

планируемых работ по ремонту насосов и вращающих механизмов КТЦ

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 01.02.2013г. по 30.11.2013г.

(согласно приложенному графику ремонта)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт насосов турбинного отделения котлотурбинного цеха |  |  |
| 1.1 | Ремонт питательного насоса типа ПЭ-270-150-3 III группы сложности | шт | 1 |
| 1.2 | Ремонт сетевого насоса типа СЭ-1250-140 I группы сложности | шт | 4 |
| 1.3 | Ремонт сетевого насоса типа СЭ-1250-140 III группы сложности | шт | 3 |
| 1.4 | Ремонт насоса сырой воды горячего водоснабжения типа 300Д-90 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.5 | Ремонт насоса сырой воды горячего водоснабжения типа 300Д-90 III группы сложности | шт | 2 |
| 1.6 | Ремонт насоса баков аккумуляторов типа Д 1250-125 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.7 | Ремонт насоса баков аккумуляторов типа Д 1250-125 III группы сложности | шт | 1 |
| 1.8 | Ремонт насоса баков аккумуляторов типа СЭ-1250-70 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.9 | Ремонт циркуляционного насоса типа 20 НДН III группы сложности | шт | 1 |
| 1.10 | Ремонт циркуляционного насоса типа 24 НДН I группы сложности | шт | 1 |
| 1.11 | Ремонт насоса охлаждения подшипников типа 8К-12 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.12 | Ремонт насоса охлаждения подшипников типа 8К-12 III группы сложности | шт | 1 |
| 1.13 | Ремонт перекачивающего насоса испарительной установки типа Кс-80-155 I группы сложности | шт | 2 |
| 1.14 | Ремонт перекачивающего насоса испарительной установки типа Кс-80-155 III группы сложности | шт | 2 |
| 1.15 | Ремонт насоса сырой воды хим. очищенной воды типа 1Д 500-63 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.16 | Ремонт бака низких точек типа КС-20-50 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.17 | Ремонт насоса конденсата бойлеров типа А2КОШ 80-250 III группы сложности | шт | 1 |
| 1.18 | Ремонт насоса конденсата бойлеров типа КС-125-140 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.19 | Ремонт конденсатных насосов бойлеров типа 8 КсД 5х3 I группы сложности | шт | 2 |
| 1.20 | Ремонт насоса конденсата бойлеров типа 8 КсД 5х3 III группы сложности | шт | 2 |
| 1.21 | Ремонт III группы сложности конденсатного насоса типа КсВ 125-140-1 турбоагрегата ст. № 3 | шт | 1 |
| 1.22 | Ремонт I группы сложности конденсатного насоса типа 8 КсД 5х3 турбоагрегата ст. № 4 | шт | 1 |
| 1.23 | Ремонт III группы сложности конденсатного насоса типа 8 КсД 5х3 турбоагрегата ст. № 4 | шт | 1 |
| 1.24 | Ремонт III группы сложности насоса газоохладителя типа 8К-18 турбоагрегатов ст. №4 | шт | 1 |
| 1.25 | Ремонт III группы сложности насоса газоохладителя типа СМ200-150-315/4СД турбоагрегатов ст. №3 | шт | 1 |
| 1.26 | Ремонт III группы сложности сливного насоса типа Кс 32-150-2 турбоагрегата ст. №3 | шт | 1 |
| 1.27 | Ремонт насоса баков запаса конденсата типа К-100-65-200 I группы сложности | шт | 1 |
| 1.28 | Ремонт насоса баков запаса конденсата типа К-100-65-200 III группы сложности | шт | 1 |
| 1.29 | Ремонт I группы сложности насоса вакуумных деаэраторов типа 14НДСМ | шт | 1 |
| 2. | Ремонт вращающихся механизмов котельного отделения котлотурбинного цеха и насосов мазуто-насосной |  |  |
| 2.1 | Ремонт основного мазутного насоса типа НПС-65/35-500 I группы сложности | шт | 1 |
| 2.2 | Ремонт основного мазутного насоса типа НПС-65/35-500 III группы сложности | шт | 1 |
| 2.3 | Ремонт дренажного насоса типа ЦНСГ-60-66 I группы сложности | шт | 1 |
| 2.4 | Ремонт дренажного насоса типа КС 50-110-2 I группы сложности | шт | 2 |
| 2.5 | Ремонт вентилятора одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2000мм типа 0,161 ОРЭГРЭС ст. № 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата | шт | 6 |
| 2.6 | Замена подшипников качения вала вентилятора одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2000мм типа 0,161 ОРЭГРЭС | шт | 4 |
| 2.7 | Ремонт дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 1550мм типа Д-15,5х2 ст. № 6А, 6Б, 7А, 7Б. 8А, 8Б без выемки ротора с устранением дефектов проточной части | шт | 6 |
| 2.8 | Ремонт направляющего аппарата дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 1550мм типа Д-15,5х2 ст. № 6А, 6Б, 7А, 7Б. 8А, 8Б | шт | 6 |
| 2.9 | Замена опорного подшипника дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 1550мм типа Д-15,5х2 | шт | 4 |
| 2.10 | Ремонт вентиляторов одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 1550мм типа ВД-15,5 ст. № ДВ-1 ПВК-5, ДВ-2 ПВК-5 без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата | шт | 2 |
| 2.11 | Ремонт дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2200мм типа ДН-22х2-0,62ГМ ст. № Д-1 ПВК-5 без выемки ротора с устранением дефектов проточной части | шт | 1 |
| 2.12 | Ремонт направляющего аппарата дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2200мм типа ДН-22х2-0,62ГМ ст. № Д-1 ПВК-5 | шт | 1 |
| 2.13 | Ремонт вентилятора одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2000мм типа ВДН-20II ст. № 4,9 без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата | шт | 2 |
| 2.14 | Замена подшипников качения вала вентилятора одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2000мм типа ВДН-20II | шт | 2 |
| 2.15 | Промывка змеевика маслоохладителя маслостанции | шт | 1 |
| 2.16 | Ремонт дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2200мм типа ДН-22х2-0,62ГМ ст. № 4,9 без выемки ротора с устранением дефектов проточной части | шт | 2 |
| 2.17 | Ремонт направляющего аппарата дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2200мм типа ДН-22х2-0,62ГМ ст. № 4,9 | шт | 2 |
| 2.18 | Замена опорного подшипника дымососа двухстороннего всасывания с Ø рабочего колеса 2200мм | шт | 2 |
| 2.19 | Ремонт дымососа рециркуляции уходящих газов одностороннего всасывания с Ø рабочего колеса 1710мм типа ВГДН-17мм котла ст. №4 с проверкой и устранением дефектов проточной части, чисткой колес, всасывающих карманов и регулировкой направляющего аппарата | шт | 1 |
|  | Ремонт регенеративного воздухоподогревателя типа РВП-36, диаметр ротора 3 600мм |  |  |
| 2.20 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация деталей ротора. Замена полос радиальных уплотнений (до 15%). Устранение биения фланцев ротора и цевочного обода. Дефектация уплотнений. Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников и привода. | шт | 4 |
| 2.21 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация деталей ротора. Замена полос радиальных уплотнений (до 50%). Правка межсекторных перегородок, ремонт опорной решетки холодного слоя. Устранение биения фланцев ротора и цевочного обода. Дефектация уплотнений. Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников, восстановление вертикальности вала и горизонтальности верхней опоры. Дефектация привода | шт | 2 |
|  | Ремонт регенеративного воздухоподогревателя типа РВП-54, диаметр ротора 5 400мм |  |  |
| 2.22 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация деталей ротора. Замена полос радиальных уплотнений (до 15%). Устранение биения фланцев ротора и цевочного обода. Дефектация уплотнений. Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников и привода. | шт | 2 |
| 3 | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации | тыс. руб. без учета НДС | 164 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Ремонт электрических двигателей будет выполнять подрядная организация по отдельно заключенному договору с Заказчиком.

- Отключение, ремонт и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

- «Распаривание» и «спаривание» полумуфт между двигателем и насосом производится силами служб Заказчика;

- Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п/п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.41.703 «Типовые энергетические характеристики питательных электронасосов ПЭ-720-185-2, ПЭ-580-200/185-2, ПЭ-500-180-4, ПЭ-380-200/185-2 и ПЭ-270-150-3»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.41.709 «Методические указания по испытанию сетевых насосов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.41.711 «Методические указания по испытанию циркуляционных насосов  и систем циркуляционного водоснабжения схеме паротурбинных электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20071-96 (ТУ 34-38-20071-96) «Насосы 8К-12, 8К-18»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20116-95 (ТУ 34-38-20116-95) «Насосы центробежные Д 500-65, Д 800-57, Д 1250-65»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20289-95 (ТУ 34-38-20289-95) «Насосы центробежные Д 630-90, Д 1250-125, Д 1600-90»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20291-95 (ТУ 34-38-20291-95) «Насосы центробежные Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20308-95 (ТУ 34-38-20308-95) «Насосы конденсатные типа Кс с подачей 32-80 м3/ч»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20309-95 (ТУ 34-38-20309-95) Насосы конденсатные типа Кс с подачей 125-230 м3/ч: Технические условия на капитальный ремонт;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20383-95 (ТУ 34-38-203831-95) «Насос СЭ 1250-140-11»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20112-96 (ТУ 34-38-20112-96) «Насосы центробежные Д 2500-62 (18НДс), Д 5000-32 (24НДн)»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20362-95 (ТУ 34-38-20362-95) «Насосы ПЭ 580-185-3, ПЭ 580-195»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-966-90 (ОСТ 34-38.966-90) «Машины тягодутьевые. Ремонтопригодность. Общие требования»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20322-95 (ТУ 34-38-20322-95) «Тягодутьевые машины»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.32.503 «Методика  испытаний тягодутьевых машин котельных установок электростанций и их газовоздушных трактов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20141-94 (ТУ 34-38-20141-94) «Воздухоподогреватели регенеративные типов РВП-36 и рвп-54»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20395-95 (ТУ 34-38-20395-95) «Вентиляторы ВДН-32Б, ВДН-28, ВДН-26, ВДН-24, ВДН-22, ВДН-20, ВДН-18»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю открытого запроса предложений уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 12.10 «Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена;

- Вспомогательные запасные части, (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 (310мл) | тюб | 10 |
| 2 | Ветошь | кг | 70 |
| 3 | Электроды УОНИ 13/55 3 мм | кг | 10 |
| 4 | Манжета 90х120х12 | шт | 2 |
| 5 | Манжета 100х120х12 | шт | 2 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Керосин | л | 100 |
| 2 | Клингерсил марки С4430 | лист | 2 |
| 3 | Набивка сальниковая АГ 13х13 | кг | 20 |
| 4 | Набивка сальниковая АГ 10х10 | кг | 10 |
| 5 | Букса сальника насоса типа СЭ 1250-140 (черт.№819.01.110.29) | шт | 2 |
| 6 | Вал насоса типа СЭ 1250-140 (черт.№ 819.01.142.01) | шт | 1 |
| 7 | Камера сальниковая насоса типа СЭ 1250-140 | шт | 2 |
| 8 | Кольцо уплотнительное насоса типа СЭ 1250-140 (черт. № 819.01.110.09) | шт | 2 |
| 9 | Втулка насоса типа СЭ 1250-140-11 (черт.№ 819.01.140.09) | шт | 2 |
| 10 | Втулка защитная насоса типа КсД 120-125(8КсД5-3), черт. № Д-14058 | шт | 2 |
| 11 | Колесо рабочее насоса типа КС 80-155 (черт. № Н18.23.20.26) | шт | 1 |
| 12 | Корпус сальника насоса типа КС 80-155-2 (черт. № Н18.112.10.06) | шт | 2 |
| 13 | Кольцо уплотнительное лабиринтное насоса типа 300Д90 (черт. № 256.01.00.04) | шт | 2 |
| 14 | Втулка насоса типа СЭ 1250-70 (черт. № 819.04.140.16) | шт | 2 |
| 15 | Кольцо уплотнительное насоса типа 8К-18 | шт | 2 |
| 16 | Колесо рабочее насоса КсД120-125 (8КсД5х3) | шт | 1 |
| 17 | Втулка защитная насоса Д 5000-32 (24НДН) | шт | 2 |
| 18 | Втулка защитная насоса типа Д 1250-125 (черт. № Н03.649.01.01.020) | шт | 2 |
| 19 | Вал насоса типа Д 1250-125 (черт. № Н03.649.01.01.012) | шт | 1 |
| 20 | Подшипник 2230 | шт | 2 |
| 21 | Подшипник 3536 | шт | 2 |
| 22 | Подшипник 3530 | шт | 2 |
| 23 | Подшипник 3628 | шт | 3 |
| 24 | Подшипник 3626 | шт | 3 |
| 25 | Подшипник 3620 | шт | 2 |
| 26 | Подшипник 9019436 | шт | 1 |
| 27 | Подшипник 9039452 | шт | 1 |
| 28 | Подшипник 66414 | шт | 1 |
| 29 | Подшипник 414 | шт | 1 |
| 30 | Подшипник 2317 | шт | 6 |
| 31 | Подшипник 36318 | шт | 6 |
| 32 | Подшипник 318 | шт | 4 |
| 33 | Подшипник 314 | шт | 2 |
| 34 | Подшипник 312 | шт | 6 |
| 35 | Подшипник 2313 | шт | 3 |
| 36 | Подшипник 3086313 | шт | 8 |
| 37 | Подшипник 309 | шт | 4 |

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ не запланированы.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.