Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту тепловой изоляции оборудования Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1107/2.16-523)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      март 2013г.

Окончание                ноябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:  942 тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____160_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____600_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____182_____ тыс. руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов __360__тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП _0_ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: необходимость ремонта тепловой изоляции в связи с ее отсутствием, неудовлетворительным ее техническим состоянием и проведением работ по контролю металла оборудования ТЭЦ.

Краткие технические характеристики оборудования ТЭЦ

| № п/п | Наименование оборудования подверженного ремонту тепловой изоляции (основное оборудование, трубопроводы и т.д.) | Температура теплоносителя, t,0С | Типоразмер оборудования, мм, м | Тепловая изоляция, установленная на ремонтируемом оборудовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазутный бак | 100 | Наружный диаметр бака – 15,25 м; толщина стенки корпуса – 7 мм; высота бака – 11,74 м | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 2 | Бак запаса конденсата | 100 | Наружный диаметр бака – 7,85 м; толщина стенки корпуса – 9 мм; высота бака – 9 м | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 3 | Деаэратор повышенного давления 6 ата | 150 | Наружный диаметр бака – 3,02 м; наружный диаметр колонки 1,82 м, толщина стенки обечаек – 10-16 мм; высота деаэратора – 6 м | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 4 | Внутрицеховой прямой мазутопровод | 140 | 159х4,5 мм | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 5 | Внутрицеховой обратный мазутопровод | 140 | 83х4,5 мм | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 6 | Внутрицеховой обратный мазутопровод | 140 | 108х4,5 мм | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 7 | Питательный трубопровод в районе питательного насоса ст. №8 | 300 | 273х10 мм | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 8 | Паропровод турбин 1,2 ата | 200 | 426х8 мм | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 9 | Паропровод турбин 8-:-13 ата | 350 | 426х8 мм | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 10 | Паропровод турбин 8-:-13 ата | 350 | 219х8 мм | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 11 | Воздушный короб в районе РВП-36 котлов ст. № 6 и 8 | 250 | 2х1,5 м | Маты минераловатные на синтетическом связующем |
| 12 | Газовый короб в районе РВП-36 котлов ст. № 6 и 8 | 300 | 2х1,5 м | Маты минераловатные на синтетическом связующем |

Ведомость

планируемых работ по ремонту тепловой изоляции оборудования ТЭЦ

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 01.03.2013г. по 30.11.2013г.

(согласно приложенному графику)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазутный бак |  |  |
| 1.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов | м2 | 33,5 |
| 1.2 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 2 |
| 1.3 | Установка тепловой изоляции δ=60 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 2 |
| 2 | Бак запаса конденсата ст. №1, 2 |  |  |
| 2.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов | м2 | 33,5 |
| 2.2 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 2 |
| 2.3 | Установка тепловой изоляции δ=60 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 2 |
| 3 | Деаэратор повышенного давления 6 ата ст. № 9, 10 |  |  |
| 3.1 | Разборка (снятие) штукатурного слоя (сверх учтённого объема) | м2 | 13,95 |
| 3.2 | Снятие усиленного каркаса из металлической сетки «Рабица» (сверх учтённого объема) | м2 | 13,95 |
| 3.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 4,5 |
| 3.4 | Установка тепловой изоляции δ=100 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 4,5 |
| 3.5 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки «Рабица» (сверх учтённого объема) | м2 | 13,95 |
| 3.6 | Восстановление штукатурного слоя теплоизоляционным без асбестовым материалом марки СШТЭ (сверх учтённого объема) | м2 | 13,95 |
| 4 | Внутрицеховой прямой мазутопровод 159х4,5 мм |  |  |
| 4.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов | м2 | 130,22 |
| 4.2 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков трубопроводов | м2 | 20,03 |
| 4.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 9,01 |
| 4.4 | Установка тепловой изоляции δ=80 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 9,01 |
| 5 | Внутрицеховой обратный мазутопровод 83х4,5 мм |  |  |
| 5.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов | м2 | 10,26 |
| 5.2 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков трубопроводов | м2 | 2,52 |
| 5.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 0,71 |
| 5.4 | Установка тепловой изоляции δ=80 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 0,71 |
| 6 | Внутрицеховой обратный мазутопровод 108х4,5 мм |  |  |
| 6.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов | м2 | 56,05 |
| 6.2 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек криволинейных участков трубопроводов | м2 | 14,01 |
| 6.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 3,54 |
| 6.4 | Установка тепловой изоляции δ=80 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 3,54 |
| 7 | Питательный трубопровод 273х10 мм в районе питательного насоса ст. 38 |  |  |
| 7.1 | Снятие, изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов | м2 | 16,11 |
| 7.2 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 1,48 |
| 7.3 | Установка тепловой изоляции δ=120 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 1,48 |
| 8 | Паропровод турбин 1,2 ата 426х8 мм |  |  |
| 8.1 | Разборка (снятие) штукатурного слоя (сверх учтённого объема) | м2 | 14,42 |
| 8.2 | Снятие усиленного каркаса из металлической сетки «Рабица» (сверх учтённого объема) | м2 | 14,42 |
| 8.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 1,91 |
| 8.4 | Установка тепловой изоляции δ=80 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 1,91 |
| 8.5 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки «Рабица» (сверх учтённого объема) | м2 | 14,42 |
| 8.6 | Восстановление штукатурного слоя теплоизоляционным без асбестовым материалом марки СШТЭ (сверх учтённого объема) | м2 | 14,42 |
| 9 | Паропровод 8-:-13 ата 426х8 мм |  |  |
| 9.1 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 4,07 |
| 9.2 | Установка тепловой изоляции δ=150 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 4,07 |
| 9.3 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки «Рабица» (сверх учтённого объема) | м2 | 6,11 |
| 9.4 | Восстановление штукатурного слоя теплоизоляционным без асбестовым материалом марки СШТЭ (сверх учтённого объема) | м2 | 6,11 |
| 10 | Паропровод 8-:-13 ата 219х6 мм |  |  |
| 10.1 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 2,61 |
| 10.2 | Установка тепловой изоляции δ=150 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 2,61 |
| 10.3 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки «Рабица» (сверх учтённого объема) | м2 | 6,43 |
| 10.4 | Восстановление штукатурного слоя теплоизоляционным без асбестовым материалом марки СШТЭ (сверх учтённого объема) | м2 | 6,43 |
| 11 | Воздушные и газовые короба в районе РВП-36 котлов ст. № 6 и 7 |  |  |
| 11.1 | Разборка (снятие) штукатурного слоя (сверх учтённого объема) | м2 | 17,2 |
| 11.2 | Снятие усиленного каркаса из металлической сетки «Рабица» (сверх учтённого объема) | м2 | 17,2 |
| 11.3 | Разборка (снятие) тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности | м³ | 12 |
| 11.4 | Установка тепловой изоляции δ=80 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м³ | 12 |
| 11.5 | Установка усиленного каркаса из металлической сетки «Рабица» (сверх учтённого объема) | м2 | 17,2 |
| 11.6 | Восстановление штукатурного слоя теплоизоляционным без асбестовым материалом марки СШТЭ (сверх учтённого объема) | м2 | 17,2 |
| 12 | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации и неучтенных в ведомости планируемых работ | тыс. руб. | 125,5 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- снятие и установка тепловой изоляции в местах, где необходимо применение инвентарных металлических лесов будет организовано подрядной организацией по отдельно заключенному договору;

- Необходимость отключения и подключения КИПиА для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

- для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали;

- планируемые сроки указанные в графике к техническому заданию могут быть изменены по причине режима работы станции.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- СО 34.20.221 «Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

- СО 153-34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СО 34.25.401 «Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа»;

- Циркуляром № Ц-01-2004(Т) от 20.01.2004г. «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику- победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 12.10 «Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 3 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ, а именно изолировщиками по ремонту тепловой изоляции;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности оборудование необходимое для выполнения данных работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- При несоблюдении требований раздела1 «Особых условий» данного технического задания, заявка участника будет отклонена;

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ | м3 | 67,5 |
| 2 | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм | т | 1,817 |
| 3 | Проволока черная диаметр 1,6 мм | кг | 110 |
| 4 | Сетка плетеная «Рабица» 15х15 мм | м2 | 253,3 |
| 5 | Саморез 4,2х19 полусферические и прессшайбой со сверлом | шт | 3271 |
| 6 | Смесь теплоизоляционная энергетическая без асбестовая марки СШТЭ «БЭСТ» | кг | 3116,2 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ не запланированы.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.

Приложение №2

    - Требования к Участникам открытого запроса предложений

      - Участвовать в открытом запросе предложений может либо любое юридическое лицо, индивидуальные предприниматели и физические лица. Однако чтобы претендовать на победу в открытом запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник открытого запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник открытого запроса предложений должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Участник открытого запроса предложений должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник открытого запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке, а также иметь в наличии действующее свидетельство о членстве в СРО с допусками на виды работ, заявленные в техническом задании (в предусмотренных случаях необходимо иметь допуск на работы на особо опасных, технически сложных объектах, в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса);

        - -	Участник открытого запроса предложений не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника открытого запроса предложений в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника открытого запроса предложений не должна быть приостановлена.