Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

«Текущий ремонт и техническое обслуживание основного

и вспомогательного оборудования»

Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(  номер закупки по ГКПЗ _1107/2.16-525_)

(код по ОКВЭД - 40.11.51; код по ОКДП - 2912000, 2911121, 2813103)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС

тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      март 2013г.

Окончание                ноябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___800__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____325_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____375_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____100______ тыс. руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов __2__тыс. руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП _0_ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния насосов, деаэраторов и теплообменных аппаратов, его элементов и конструктивных узлов с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения и несения им номинальных нагрузок.

Краткие технические характеристики оборудования ТЭЦ подверженного ремонту

| Питательный насос |  |
| --- | --- |
| тип | ПЭ-270-150-3 |
| место установки | турбинное отделение |
| исполнение | центробежный, горизонтальный, однокорпусный, секционный |
| количество ступеней | десять |
| подшипники | подшипник скольжения с принудительной смазкой |
| давление масла на смазку | 1,8 кгс/см2 |
| производительность | 270 м3/ч |
| напор | 150 кгс/см2 |
| Подогреватель высокого давления турбоагрегата типа ПТ-25-90/10 ст. №4 |  |
| тип | ПВ-200/180-1м |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1961 |
| исполнение | подогреватель высокого давления поверхностного типа, вертикальный со спиральной трубной системой и горизонтальными разъёмами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 3172мм |
| диаметр трубок в трубной части | 24×4,0 мм |
| количество спиралей | 136 шт |
| материал трубок | Сталь 20 |
| метод установки трубок | электросварка |
| диаметр корпуса | 1500мм |
| Подогреватель высокого давления турбоагрегата типа ПТ-60-90/13 ст. №5 |  |
| тип | ПВ-350/230-1м |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1964 |
| исполнение | подогреватель высокого давления поверхностного типа, вертикальный со спиральной трубной системой и горизонтальными разъёмами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5386мм |
| диаметр трубок в трубной части | 25×3,5 мм |
| количество спиралей | 252 шт. |
| материал трубок | Сталь 20 |
| метод установки трубок | электросварка |
| диаметр корпуса | 1500мм |
| Деаэратор 6 ата |  |
| тип | ДСП-225 |
| место установки | турбинное отделение, высокое давление |
| исполнение | Подогреватель смешивающего типа, служащего для удаления агрессивных газов из воды |
| количество деаэрационных колонок | одна |
| рабочее давление в корпусе | 5 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 160 °С |
| наружный диаметр бака | 3020 мм |
| наружный диаметр колонки | 1820 мм |
| толщина стенки обечайки | 10 мм |
| толщина стенки днищ бака | 16 мм |
| объём бака | 75 м³ |
| материал | Сталь ВСт3кп, Ст 3 ГОСТ 380-60 |
| производительность | 225 м3/ч |

Ведомость

планируемых работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 01.03.2013г. по 30.11.2013г.

(согласно приложенному графику)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт питательного насоса типа ПЭ-270-150-3 II группы сложности | шт | 1 |
| 2 | Ремонт питательного насоса типа ПЭ-270-150-3 III группы сложности | шт | 1 |
| 3 | Ремонт подогревателя высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами типа ПВ-200 ( состав работ: Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка разъема и снятие корпуса. Осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водоуказательного прибора, трубной системы с заменой до 10 спиралей, крепежа. Замена до 2-х дроссельных шайб и мембраны с ее изготовлением. Установка корпуса, сборка разъема, гидравлическое испытание ). | шт | 2 |
| 4 | Ремонт подогревателя высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами типа ПВ-350 ( состав работ: Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка разъема и снятие корпуса. Осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водоуказательного прибора, трубной системы с заменой до 10 спиралей, крепежа. Ремонт до 2-х дроссельных шайб и мембраны с ее изготовлением. Установка корпуса, сборка разъема, гидравлическое испытание ). | шт | 3 |
| 5 | Ремонт деаэратора повышенного давления (6 ата) типа ДСП-225 ( состав работ: Отсоединение (присоединение) трубопроводов, вскрытие люков бака и колонки, очистка, дефектация. Устранение дефектов конструкций бака и колонки, сварных швов, водоуказательного прибора. Замена крепежных изделий, изготовление прокладок. Закрытие люков, гидроиспытание ). | шт | 2 |
| 6 | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации | тыс. руб. без учета НДС | 35,78 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Ремонт электрических двигателей будет выполнять подрядная организация по отдельно заключенному договору с Заказчиком.

- Отключение, ремонт и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ.

- «Распаривание» и «спаривание» полумуфт между двигателем и насосом производится силами служб Заказчика;

- Для обеспечения производства работ предусмотрены стационарные электротельферы, мостовой кран или стационарные тали.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.41.703 «Типовые энергетические характеристики питательных электронасосов ПЭ-720-185-2, ПЭ-580-200/185-2, ПЭ-500-180-4, ПЭ-380-200/185-2 и ПЭ-270-150-3»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.40.511 «Методические указания по испытанию подогревателей высокого давления»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.40.515 «Методические указания по испытаниям деаэраторов повышенного давления»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-964-88 (ОСТ 34-38-964-88) «Подогреватели поверхностные низкого и высокого давления для системы регенерации стационарных паровых турбин. Ремонтопригодность. Общие требования»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю открытого запроса предложений уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ, а именно слесарями по ремонту тепломеханического оборудования и стропальщиками;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, безопасному производству работ с ГПМ, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- При несоблюдении требований раздела1 «Особых условий» данного технического задания, заявка участника будет отклонена;

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 (310мл), ТУ 6-15-1652-90 | тюб | 2 |
| 3 | Шлифшкурка 14А80, ГОСТ 5009-82 | пог. м. | 6 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 2 |
| 5 | Фланцевая лента "Графлан" ФЛ-ПЛ-002-02-01-30х2,1 | бобина | 3 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.