Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту сетевых подогревателей и деаэраторов 6 ата Василеостровской ТЭЦ (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1107/2.16-550)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Алферов Игорь Владимирович – начальник АРС тел. 8(812) 901-47-93;

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ тел. 8(812) 901-47-80;

Силина Марина Леонидовна – начальник ХЦ тел. 8(812) 901-47-88;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      март 2013г.

Окончание                октябрь 2013г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___570__ тыс. руб. без учета НДС.

1-й квартал – ____0_______ тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – ____240_____ тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – ____300_____ тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – ____30______ тыс. руб. без учета НДС.

В том числе:

- стоимость материалов __6__ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- стоимость ЗиП _0_ руб. без учета НДС, поставляемых подрядной организацией.

- ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

открытого запроса предложений представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса работ по ремонту теплообменных аппаратов (сетевых подогревателей, деаэраторов и т.д.).

Краткие технические характеристики оборудования ТЭЦ подверженного очистке от образовавшихся отложений

| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-5,8 |  |
| --- | --- |
| тип | БО-550-5 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1961 |
| исполнение | Основной бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 5860мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×0,75мм. |
| Количество трубок | 2092 шт. |
| длина трубок | 4545мм. |
| Материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1790мм. |
| Диаметр нижней трубной доски | 1525мм. |
| Подогреватель сетевой воды (пиковый бойлер) ПБ-5,9 |  |
| тип | БП-500 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | Пиковый бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| Рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1880 шт. |
| длина трубок | 4545 мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-3,4 |  |
| тип | ПСВ-500-3-23 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | Пиковый бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1926 шт. |
| длина трубок | 4545мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-1,2 |  |
| тип | ПСВ-500-3-14 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1963 |
| исполнение | Пиковый бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| Соединение верхней крышки и корпуса | фланцевое и болтовое |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1880шт. |
| длина трубок | 4545мм. |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Подогреватель сетевой воды (основной бойлер) ОБ-3,4 |  |
| тип | БО-350-2 |
| место установки | турбинное отделение |
| год изготовления | 1962 |
| исполнение | Основной бойлер поверхностного типа, вертикальный с трубчатой трубной системой и горизонтальными разъёмами. |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| высота корпуса | 4824мм |
| диаметр трубок в трубной части | 19×1,0 мм |
| количество трубок | 1320 шт. |
| длина трубок | 4560мм |
| материал трубок | Л-68 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр верхней трубной доски | 1835мм |
| диаметр нижней трубной доски | 1525мм |
| Деаэратор 6 ата ст. №6 |  |
| тип | ДСП-225 |
| место установки | турбинное отделение, высокое давление |
| исполнение | Подогреватель смешивающего типа, служащего для удаления агрессивных газов из воды |
| количество деаэрационных колонок | одна |
| рабочее давление в корпусе | 5 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 160 °С |
| наружный диаметр бака | 3020 мм |
| наружный диаметр колонки | 1820 мм |
| толщина стенки обечайки | 10 мм |
| толщина стенки днищ бака | 16 мм |
| объём бака | 75 м³ |
| материал | Сталь ВСт3кп, Ст 3 ГОСТ 380-60 |
| производительность | 225 м3/ч |
| Подогреватель сырой воды ст. №1 |  |
| тип | П-200 |
| место установки | деаэраторное отделение среднего давления |
| завод изготовитель | п/о «Красный котельщик» г. Таганрог |
| год изготовления | 1990 г. |
| исполнение | Подогреватель пароводяной горизонтальный поверхностного типа с трубчатой трубной системой |
| абсолютное давление в корпусе | 7,0 кгс/см2 |
| абсолютное давление в трубной части | 7,0 кгс/см2 |
| рабочая температура в корпусе | 180 °С |
| рабочая температура трубной части | 40 °С |
| рабочая среда в корпусе | пар |
| рабочая среда в трубной системе | вода |
| вместимость сосуда | 202 л |
| наружный диаметр корпуса | 462 мм |
| толщина стенки корпуса | 8 мм |
| длина корпуса | 2700 мм |
| материал корпуса | Вст.3сп2 ГОСТ 10706-76 |
| диаметр трубок в трубной части | 14х1,0 мм |
| количество трубок | 322 шт. |
| длина трубок | 2000 мм |
| материал трубок | ЛО-70-1 |
| метод установки трубок | вальцовка |
| диаметр трубной доски | 615 мм |

Ведомость

планируемых работ по ремонту сетевых подогревателей и деаэраторов 6 ата

Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта с 01.03.2013г. по 31.10.2013г.

(согласно приложенному графику)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа ПСВ-500, БО-550, БП-500 I группы сложности (состав работ: отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание) | шт | 6 |
| 2 | Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа БО-350 I группы сложности (состав работ: Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание) | шт | 2 |
| 3 | Ремонт подогревателя сырой воды горизонтального типа П-200 (состав работ: Открытие люков и крышек. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, конденсатосборника, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением Закрытие люков и крышек, гидравлическое испытание) | шт | 1 |
| 4 | Ремонт деаэратора повышенного давления (6 ата) типа ДСП-225 (состав работ: наружный осмотр корпуса. Восстановление плотности фланцевых соединений трубопроводов и разъема корпуса. Устранение дефектов водоуказательного прибора, восстановление плотности анкерных соединений) | шт | 1 |
| 5 | Резерв средств на выполнение дополнительных ремонтных работ, выявленных по результатам дефектации | тыс. руб. без учета НДС | 42,4 |

Примечания:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Снятие и установка тепловой изоляции выполняются по отдельному договору;

- Отключение, ремонт и подключение КИПиА необходимых для проведения ремонтных работ будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ;

- Для обеспечения производства работ предусмотрен мостовой кран;

- Очистка трубной системы теплообменных аппаратов выполняются по отдельному договору.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.40.513 «Методические указания по испытанию сетевых подогревателей»;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с ТУ 34-38-20130-94 «Подогреватели поверхностные низкого давления для систем регенерации паровых турбин»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю открытого запроса предложений уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе документации открытого запроса предложений предоставляет «Справку о перечне и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет открытого запроса предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена;

  - Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- При планируемом привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Герметик силиконовый «GE Bayer Silicones» 1200 (310мл), ТУ 6-15-1652-90 | тюб | 10 |
| 3 | Шлифшкурка 14А80, ГОСТ 5009-82 | пог. м. | 11 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Клингерсил С 4430 1500х2000х3 | лист | 1 |
| 5 | Фланцевая лента "Графлан" ФЛ-ПЛ-002-02-01-30х2,1 | бобина | 6 |

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения работ по ремонту энергетического оборудования согласовывается с Заказчиком по состоянию фактического осмотра оборудования и проведенной дефектацией.