Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ:

по ремонту технологических трубопроводов ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.16-698_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ (ТЭЦ-7)

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел. 8(812) 901-47-80;

Сыроежко Григорий Григорьевич – начальник РХУ

тел. 8(812) 901-47-91;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел. 8(812) 901-47-27.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      июнь 2012г.

Окончание                сентябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

Не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом).

Цель работы: выполнение комплекса ремонтных работ по замене технологических трубопроводов в связи с утонением стенки трубопровода свыше 20 %.

Краткие характеристики трубопроводов

| № п/п | Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Толщина стенки трубопровода, мм | Длина меняемого участка, пог. м. | Параметры рабочей среды |  | Срок ввода в эксплуатацию, г | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | t,°С | P,МПа |  |  |
| 1 | Трубопровод химочищенной воды (новая нитка) | 219 | 6 | 260 | до 115 | до 0,07 | 1996 | КТЦ, здание испарительной установ- ки, отм. 0.000 – 8.000 |
| 2 | Сливной трубопровод конденсатора ТГ-4 | 720 | 10 | 12 | до 115 | до 0,07 | 1962 | КТЦ, машинный зал, отм. -3.000 |
| 3 | Сливной трубопровод конденсатора ТГ-5 | 820 | 10 | 12 | до 115 | до 0,07 | 1964 | КТЦ, машинный зал, отм. -3.000 |
| 4 | Трубопровод подпитки сетевой воды | 426 | 8 | 9 | до 115 | до 0,07 | 1985 | КТЦ, машинный зал, отм. 0.000 – 5.000 |
| 5 | Трубопровод отопления очистных сооружений I очереди | 108 | 6 | 780 | до 115 | до 1,2 | 1978 | Эстакада, отм. 0.000 – 6.000 |

Ведомость

планируемых работ по ремонту технологических трубопроводов ТЭЦ Василеостровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО ТГК-1»

срок ремонта: с 01.06.2012г. по 31.09.2012г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |
| 1.1 | Разработка ППР и согласование его с Заказчиком | комплект | 5 |
| 2 | Сливные трубопроводы конденсатора турбоагрегата ст. № 4 турбинного отделения котлотурбинного цеха |  |  |
| 2.1 | Снятие и установка металлоконструкций перекрытий технологических каналов при проведении ремонтных работ по замене сливного трубопровода конденсатора, масса металлоконструкций до 0,2 тн. | т | 0,8 |
| 2.2 | Замена прямых участков трубопровода Ø 720х10мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6м | т | 2,1 |
| 2.3 | Замена подвижных опор трубопровода Ø 720х10 мм с установкой в проектное положение | шт. | 2 |
| 2.4 | Врезка трубопровода Ø 159х6мм, ст.20 в трубопровод Ø 720х10 мм, ст.20 | шт. | 4 |
| 2.5 | Врезка трубопровода Ø 89х4мм, ст.20 в трубопровод Ø 720х10 мм, ст.20 | шт. | 2 |
| 2.6 | Врезка трубопровода Ø 60х4 мм, ст.20 в трубопровод Ø 720х10 мм, ст.20 | шт. | 1 |
| 2.7 | Врезка трубопровода Ø 51х3,5 мм, ст.20 в трубопровод Ø 720х10 мм, ст.20 | шт. | 1 |
| 2.8 | Резка металлолома на участки до 3 метров и транспортировка металла в места складирования металла на территории станции | т | 2,1 |
| 3 | Сливные трубопроводы конденсатора турбоагрегата ст. № 5 турбинного отделения котлотурбинного цеха |  |  |
| 3.1 | Снятие и установка металлоконструкций перекрытий технологических каналов при проведении ремонтных работ по замене сливного трубопровода конденсатора, масса металлоконструкций до 0,2 тн. | т | 0,8 |
| 3.2 | Замена прямых участков трубопровода Ø 820х10 мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6 м | т | 2,4 |
| 3.3 | Замена подвижных опор трубопровода Ø 820х10 мм с установкой в проектное положение | шт. | 2 |
| 3.4 | Врезка трубопровода Ø 325х9 мм, ст.20 в трубопровод Ø 820х10 мм, ст.20 | шт. | 2 |
| 3.5 | Врезка трубопровода Ø 108х6 мм, ст.20 в трубопровод Ø 820х10 мм, ст.20 | шт. | 2 |
| 3.6 | Врезка трубопровода Ø 42х3 мм, ст.20 в трубопровод Ø 820х10 мм, ст.20 | шт. | 1 |
| 3.7 | Резка металлолома на участки до 3 метров и транспортировка металла в места складирования металла на территории станции | т | 2,4 |
| 4 | Трубопровод химочищенной воды турбинного отделения котлотурбинного цеха |  |  |
| 4.1 | Сборка и разборка металлических инвентарных лесов | т | 5 |
| 4.2 | Снятие металлических обечаек с прямолинейных участков трубопровода Ø 219х6 мм | м2 | 144 |
| 4.3 | Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопровода Ø 219х6 мм | м2 | 94 |
| 4.4 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности, δ изоляции - 80 мм, t не более – 115 0С | м3 | 19,54 |
| 4.5 | Снятие и установка расходомерного устройства Ду200 мм, установленного на трубопроводе химочищенной воды | шт. | 1 |
| 4.6 | Снятие и установка пружинной подвески трубопровода Ø 219х8 мм с установкой трубопровода в проектное положение – на одной тяге с 1-ой пружиной | шт. | 2 |
| 4.8 | Снятие и установка задвижек фланцевых, Ду400 мм | шт. | 6 |
| 4.9 | Снятие прямых участков трубопровода Ø 219х6 мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6 м | т | 2,9 |
| 4.10 | Установка прямых участков трубопровода Ø 219х8 мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6 м | т | 3,8 |
| 4.11 | Снятие прямых участков трубопровода Ø 219х6 мм, ст.20 при длине участка до 3 м | т | 3,5 |
| 4.12 | Установка прямых участков трубопровода Ø 219х8 мм, ст.20 при длине участка до 3 м | т | 4,6 |
| 4.13 | Снятие гибов трубопровода Ø 219х6 мм, ст.20, при длине гиба до 1,5 м | т (шт) | 1,95 (46) |
| 4.14 | Установка гибов трубопровода Ø 219х8 мм, ст.20, при длине гиба до 1,5 м | т (шт) | 2,5 (46) |
| 4.15 | Замена неподвижных опор трубопровода Ø 219х8 мм | шт. | 10 |
| 4.16 | Врезка трубопровода Ø 10х2,5 мм, ст.20 в трубопровод Ø 219х8 мм, ст.20 | шт. | 3 |
| 4.17 | Врезка трубопровода Ø 20х3 мм, ст.20 в трубопровод Ø 219х8 мм, ст.20 | шт. | 3 |
| 4.18 | Врезка трубопровода Ø 89х4,5 мм, ст.20 в трубопровод Ø 219х8 мм, ст.20 | шт. | 2 |
| 4.19 | Врезка трубопровода Ø 159х6 мм, ст.20 в трубопровод Ø 219х8 мм, ст.20 | шт. | 2 |
| 4.20 | Изготовление и установка прокладок на фланцевые соединения Ду400 мм | шт. | 12 |
| 4.21 | Установка тепловой изоляции δ=80 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м3 | 19,54 |
| 4.22 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопровода | м2 | 144 |
| 4.23 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопровода | м2 | 94 |
| 4.24 | Резка металлолома на участки до 3 метров и транспортировка металла в места складирования металла на территории станции | т | 11 |
| 4.25 | Транспортировка мусора в результате проведенного ремонта в места его хранения на территории станции | м3 | 21 |
| 5 | Трубопровод подпитки сетевой воды |  |  |
| 5.1 | Сборка и разборка металлических инвентарных лесов. | т | 0,5 |
| 5.2 | Снятие металлических обечаек с прямолинейных участков трубопровода | м² | 2 |
| 5.3 | Снятие металлических обечаек с криволинейных участков трубопровода | м² | 1 |
| 5.4 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности, δ изоляции - 80 мм, t не более – 115 0С | м³ | 0,2 |
| 5.6 | Снятие прямых участков труб Ø 426×8 мм, ст. 20 длиной до 3 м. | т | 0,082 |
| 5.7 | Установка прямых участков труб Ø 426×8 мм, ст. 20 длиной до 3 м. | т | 0,41 |
| 5.8 | Замена гибов трубопровода Ø 426х8 мм, ст.20, при длине гиба до 1,5 м. | т (шт) | 0,33 (4) |
| 5.9 | Врезка трубопровода Ø 426х8 мм, ст. 20 в трубопровод Ø 426х8 мм, ст.20 | шт | 1 |
| 5.10 | Установка тепловой изоляции δ=80 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м3 | 1,14 |
| 5.11 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов. | м2 | 9,2 |
| 5.12 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов. | м2 | 5,5 |
| 6 | Трубопроводы отопления очистных сооружений. Срок проведения работ: с 01.06.2012 г. по 30.09.2012 г. |  |  |
| 6.1 | Сборка и разборка деревянных настилов на установленных металлоконструкциях на высоте свыше 3м до 6м | м2 | 50 |
| 6.2 | Снятие металлических обечаек с прямолинейных участках трубопроводов отопления | м2 | 601 |
| 6.3 | Снятие металлических обечаек с криволинейных участках трубопроводов отопления | м2 | 55,6 |
| 6.4 | Снятие тепловой изоляции из матов минераловатных прошивных на синтетическом связующем, II группа сложности, δ изоляции - 80 мм, t не более – 115 0С | м3 | 36,85 |
| 6.5 | Установка неподвижных опор для трубопровода Ø 108х6 мм из швеллера №10 | т | 1,65 |
| 6.6 | Замена прямых участков трубопровода Ø 108х6 мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6 м | т | 10,2 |
| 6.7 | Замена прямых участков трубопровода Ø 108х6 мм, ст.20 при длине участка до 3 м | т | 0,6 |
| 6.8 | Замена гибов трубопровода Ø 108х6 мм, ст.20, отвод 90 град | т (шт) | 0,82 (36) |
| 6.9 | Замена гибов трубопровода Ø 108х6 мм, ст.20, отвод 135 град | т (шт) | 0,18 (8) |
| 6.10 | Замена прямых участков трубопровода Ø 57х3,5 мм, ст.20 при длине участка свыше 3 до 6 м | т | 0,15 |
| 6.11 | Замена прямых участков трубопровода Ø 57х3,5 мм, ст.20 при длине участка до 3 м | т | 0,02 |
| 6.12 | Изготовление гибов трубопровода Ø 57х3,5 мм, ст.20, при длине гиба до 3,0 м | т (шт) | 0,08 (20) |
| 6.13 | Замена гибов трубопровода Ø 57х3,5 мм, ст.20, отвод 90 град | т (шт) | 0,08 (20) |
| 6.14 | Врезка трубопровода Ø 57х3,5 мм в трубопровод Ø 108х6 мм | шт. | 2 |
| 6.15 | Врезка трубопровода Ø 32х3 мм в трубопровод Ø 108х6 мм | шт. | 2 |
| 6.16 | Снятие и установка новой задвижки чугунной параллельной, с выдвижным шпинделем, фланцевой, с ручным управлением, маховиком на Ру - 10кгс/см² Ду 100 мм, тип 30ч6бр. | шт. | 4 |
| 6.17 | Снятие и установка новой задвижки чугунной параллельной, с выдвижным шпинделем, фланцевой, с ручным управлением, маховиком на Ру - 10кгс/см² Ду 50 мм, тип 30ч6бр | шт. | 2 |
| 6.18 | Установка тепловой изоляции δ=80 мм матами лёгкими гидрофобизированными на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ, III группа сложности | м3 | 36,85 |
| 6.19 | Изготовление и установка металлических обечаек на прямолинейные участки трубопроводов отопления | м2 | 601 |
| 6.20 | Изготовление и установка металлических обечаек на криволинейные участки трубопроводов отопления | м2 | 55,6 |
| 6.21 | Резка металлолома на участки до 3 метров и транспортировка металла в места складирования металла на территории станции | т | 11 |
| 6.22 | Транспортировка мусора в результате проведенного ремонта в места его хранения на территории станции | м3 | 40 |

Примечания:

- Материалы и запасные части подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы и запасные части в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

- Демонтируемые трубопроводы необходимо разрезать на участки до 3 метров и доставить на склад металлолома, который расположен в торце котельного отделения;

- Доставка разрезанных труб на склад металлолома осуществляется ручным способом за отсутствием стационарных грузоподъемных механизмов;

- Снятие и установка оборудования КИПиА, которое необходимо произвести для организации проведения ремонтных работ по замене трубопроводов будет произведено силами ЦТАИ Василеостровской ТЭЦ;

- Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым текущим ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

2.	Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34-38-20120-94 (ТУ 34-38-20120-94) «Трубопроводы станционные тепловых электрических станций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.39.201 «Инструкции по монтажу трубопроводов пара и воды тепловых электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.39.604-00 «Методические указания по раскрепощению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.20.221 «Инструкции по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 34.25.401 «Временная инструкция по приемке тепловой изоляции энергоблоков из монтажа»;

- Подрядчик должен руководствоваться Циркуляром № Ц-01-2004(Т) от 20.01.2004г. «Организация контроля за состоянием и ремонтом обмуровки и тепловой изоляции оборудования тепловых электростанций в целях снижения потерь тепла и температур поверхности изоляции до нормативных значений»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные                СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 12.10 «Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования»;

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту дымовой трубы;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов, люлек и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными сроками;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные расходные материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам осмотра, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, которые поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная Ø 720х10 электросварная спирально-шовная, ГОСТ 10704-91 | м (т) | 12 м (2,1) |
| 2 | Труба стальная Ø 820х10 электросварная спирально-шовная, ГОСТ 10704-91 | м (т) | 12 (2,4) |
| 3 | Труба стальная Ø 219х8 бесшовная горячедеформированная, ГОСТ 8732-78 | м (т) | 260 (10,9) |
| 4 | Отвод стальной Ø 219х8, 90 градусов, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 46 |
| 5 | Опора Т15 Ду720 мм скользящая, ОСТ 36-146-88 | шт. | 2 |
| 6 | Опора Т15 Ду-820мм скользящая, ОСТ 36-146-88 | шт. | 2 |
| 7 | Опора Т12 неподвижная хомутовая под трубопровод Ø 219, ОСТ 24.125.151-01 | шт. | 10 |
| 8 | Клингерсил С 4324 1500х2000х3 | лист | 1 |
| 9 | Труба стальная Ø 426х8 бесшовная горячедеформированная, ГОСТ 8732-78 | м (т) | 7 (0,41) |
| 10 | Отвод стальной Ø 426х8 мм 90 градусов, ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 |
| 11 | Швеллер № 10, ГОСТ 8240-72 | т (шт) | 1,65 (70) |
| 12 | Труба стальная Ø 108х6 бесшовная горячедеформированная, ГОСТ 8732-78 | м (т) | 716 (10,8) |
| 13 | Отвод стальной Ø 108х6 мм 90 градусов, ГОСТ 17375-2001 | шт. | 36 |
| 14 | Отвод стальной Ø 108х6 мм 135 градусов | шт. | 8 |
| 15 | Труба стальная Ø 57х3,5 бесшовная горячедеформированная, ГОСТ 8732-78 | м (т) | 55 (0,25) |
| 16 | Маты лёгкие гидрофобизированные на синтетическом связующем марки ROCKWOOL ТЕХ МАТ | м3 | 88,6 |
| 17 | Сталь листовая оцинкованная 0,55 мм | тн. | 4,79 |
| 18 | Проволока низкоуглеродистая черная Ø 1,6 мм | кг | 144 |
| 19 | Саморез 4,2х19 полусферические и прессшайбой со сверлом | шт. | 12542 |
| 20 | Круги отрезные 180×2,5×22 мм, ГОСТ 21963-82 | шт. | 30 |
| 21 | Электроды УОНИ 13/55, Ø 4мм, ГОСТ 9466-75 | т | 0,06 |
| 22 | Электроды УОНИ 13/55, Ø 3мм, ГОСТ 9466-75 | т | 0,15 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, имеющихся в наличии на складе – отсутствуют.

    - Запасные части и материалы для выполнения работ указанных в ведомости планируемых работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ - не запланированы.

Требования к участникам ОЗП

    - Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни;

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «Ленэнерго»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению». На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватных условиям функционирования конкурентного  рынка  услуг  по  ремонту  и  техперевооружению» в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.