Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту АКЗ газопровода, металлоконструкций  и баков ТЭЦ Василеостровской ТЭЦ-7 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ _1107/2.16-700_)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Санкт-Петербург, В.О., Кожевенная линия д.33, Василеостровская ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Писаренко Михаил Григорьевич – начальник КТЦ

тел: 8(812) 901-47-80;

Силина Марина Леонидовна – начальник ХЦ

тел: 8(812) 901-47-88;

Сыроежко Григорий Григорьевич – начальник РХУ

тел: 8(812) 901-47-91;

Бондарев Вадим Юрьевич – начальник ОППР

тел: 8(812) 901-47-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                      июнь 2012г.

Окончание               сентябрь 2012г.

Требования к стоимости работ:

- планируемая (предельная) стоимость работ:

___не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствие с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к проекту объемов выполняемых работ.

  - Требования к сметно-договорной документации:

- Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах

регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде проект договора на выполнение работ с приложениями: смет, калькуляций, копии свидетельства о регистрации предприятия, копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом) и калькуляцию в электронном виде в формате файла «А0».

Цель работ: выполнение комплекса работ по восстановлению антикоррозионной защиты газопроводов, баков и металлоконструкций испарительной.

Краткие технические характеристики оборудования

1. Бак взрыхления механических фильтров ХВО №2:

- Бак взрыхления механических фильтров ХВО №2 V=50 м3 расположен в помещении служебно-производственного корпуса химического цеха на отм. +15.000м. Предназначен для промывки фильтрующего материала механических фильтров ХВО.

Бак установлен на деревянных шпалах, тепловая изоляция отсутствует, наружная поверхность покрыта антикоррозионным составом ГФ-021.

Бак имеет подводящий трубопровод Ду-100 мм и отводящий трубопровод Ду-250 мм. Имеется переливной трубопровод Ду-100 м, врезанный на высоту 3,8м.

Бак оборудован металлической лестницей для доступа на кровлю бака, верхним смотровым и нижним ремонтным люками.

Обечайки с внутренней стороны бака покрыты антикоррозионным составом, для защиты от агрессивной среды. Антикоррозионное покрытие по всей поверхности бака в удовлетворительном состоянии. С наружной стороны бака установлен датчик указателя уровня.

| Бак взрыхления механических фильтров ХВО №2: |  |
| --- | --- |
| год изготовления | 1965 год |
| год ввода в эксплуатацию | 1966 год |
| тип бака | вертикальный, цилиндрический |
| диаметр бака | 3900 мм |
| высота бака | 4200 мм |
| объем бака | 50м3 |
| площадь основания | 11,9 м2 |

2. Бак мокрого хранения соли:

- Бак мокрого хранения соли V=25 м3 расположен на улице, на территории Василеостровской ТЭЦ, между зданиями химводоочистки и испарительной установки.

Предназначен для приема и хранения технической соли. Используется для регенерации смолы на Nа- катионных фильтрах ХВО.

В баке установлен трубопровод подачи воды Ду-40 мм, всасывающий  трубопровод Ду-80 мм.

Бак железобетонный, заглублен на уровень отм. -1.800 м. Внутри бака установлен кессон из нержавеющей стали, желоб с деревянной дренажной решеткой заполнен антрацитом и гравием.

Сверху бака установлены металлические крышки, покрытые антикоррозионным составом, для защиты от агрессивной среды.

| Бак мокрого хранения соли: |  |
| --- | --- |
| год изготовления | 1965 год. |
| год ввода в эксплуатацию | 1966 год. |
| тип бака | Прямоугольный, ж/б. |
| ширина бака | 3300 мм. |
| длина бака | 6600 мм. |
| высота бака | 2300 мм. |
| объем бака | 25 м3 |
| площадь основания | 22 м2 |

3. Газопровод:

Ремонту антикоррозионной защиты подлежат следующие участки газопроводов:

- Участок газопровода Ø630×8мм, трассировка - от задвижки ст.№ 150Г

отм. -1.500 до газораспределительного пункта отм. 7.000, общая длина

286 пог.м.;

- Участок газопровода Ø630×8мм разветвляется с помощью перехода на два газопровода Ø325×6мм, расположен в отм. 3.000 и подводиться к газораспределительному пункту, общая длина двух участков 49,3 пог.м.;

- Участок газопровода Ø630×8мм, трассировка - по крыше дымососной, общая длина 104,4 пог.м.

Ведомость

планируемых работ по «ремонту АКЗ газопровода,

металлоконструкций и баков ТЭЦ»

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт АКЗ бака взрыхления механических фильтров ХВО №2 срок ремонта: с 01.06.2012г. по 30.06.2012г. |  |  |
| 1.1 | Ремонт бака взрыхления механических фильтров ХВО №2, V =50 м3. (Состав работ: Вскрытие люков, установка вентиляторов, очистка от отложений, промывка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора, закрытие люков и проверка плотности). | шт. | 1 |
| 1.2 | Ремонт антикоррозионной защиты металлических конструкций внутренних поверхностей методом нанесения лакокрасочного покрытия краскораспылителем. |  |  |
| 1.2.1 | Очистка металлических поверхностей чугунной дробью, обеспыливание, обезжиривание. | м2 | 75 |
| 1.2.2 | Нанесение преобразователя ржавчины на подготовленные поверхности для устранения образовавшейся коррозии в процессе эксплуатации | м2 | 75 |
| 1.2.3 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтом типа ЭП-0010 в один слой | м2 | 75 |
| 1.2.4 | Окраска металлических поверхностей эпоксидной шпатлевкой типа ЭП-0010 в два слоя. | м2 | 75 |
| 1.3 | Ремонт антикоррозионной защиты наружной поверхности бака методом нанесения лакокрасочного покрытия краскораспылителем. |  |  |
| 1.3.1 | Очистка металлических поверхностей ручным способом, обеспыливание, обезжиривание. | м2 | 63 |
| 1.3.2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтом типа ГФ-021 в один слой. | м2 | 63 |
| 1.3.3 | Окраска металлических поверхностей эмалью типа ПФ-115 в два слоя. | м2 | 63 |
| 2. | Ремонт АКЗ газопроводов срок ремонта: с 01.06.2012г. по 31.08.2012г. |  |  |
| 2.1 | Ремонт антикоррозионной защиты газопровода, расположенного на высоте свыше 4м., методом нанесения лакокрасочного покрытия. |  |  |
| 2.1.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. | тн. | 1,5 |
| 2.1.2 | Очистка газопровода пескоструйным методом (песок кварцевый), обеспыливание, обезжиривание. | м² | 570 |
| 2.1.3 | Нанесение на газопровод грунт - эмали по ржавчине спецназ XB «TYRI» в один слой. | м² | 570 |
| 2.1.4 | Окраска газопровода композицией «АРМАКОТ F-100» в 2 слоя. | м² | 570 |
| 2.2 | Ремонт антикоррозионной защиты газопровода, расположенного на кровле дымососной, методом нанесения лакокрасочного покрытия. |  |  |
| 2.2.1 | Очистка газопровода пескоструйным методом (песок кварцевый), обеспыливание, обезжиривание. | м² | 256 |
| 2.2.2 | Нанесение на газопровод грунт - эмали по ржавчине спецназ XB «TYRI» в один слой. | м² | 256 |
| 2.2.3 | Окраска газопровода композицией «АРМАКОТ F-100» в 2 слоя. | м² | 256 |
| 3. | Ремонт бака мокрого хранения соли срок ремонта: с 01.07.2012г. по 31.08.2012г. |  |  |
| 3.1 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента свыше 0,1 до 0,15 тн. | тн. | 0,25 |
| 3.2 | Изготовление металлоконструкций, масса элемента свыше 0,1 до 0,2тн. | тн. | 0,25 |
| 3.3 | Огрунтовка поверхности металлической поверхности эмалью ЭП-1236 в один слой. | м² | 15,12 |
| 3.4 | Окраска огрунтованной поверхности эмалью ЭП-1236 в два слоя. | м² | 15,12 |
| 3.5 | Снятие кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента до 0,02тн. | тн. | 1,2 |
| 3.6 | Ремонт стен бака с расчисткой и заделкой трещин арзамитовым раствором. | пог.м. длины | 20 |
| 3.7 | Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5мм на клее 88-СА с пастой в 1 слой. | м² | 61 |
| 3.8 | Замена футеровки пола бака кислотоупорным кирпичом на замазке «Арзамит» толщиной в 1 кирпич (устройство футеровки с учетом сортировки и очистки штучных материалов). | м² | 17,1 |
| 3.9 | Замена футеровки прямых стен бака кислотоупорным кирпичом на замазке «Арзамит» толщиной в 1 кирпич (устройство футеровки с учетом сортировки и очистки штучных материалов). | м² | 32 |
| 3.10 | Замена футеровки желоба керамической кислотоупорной плиткой на замазке «Арзамит», толщина плитки 30 мм (устройство футеровки с учетом сортировки и очистки штучных материалов). | м² | 12 |
| 3.11 | Сплошная шпатлевка потолка бака замазкой «Арзамит». | м² | 10,6 |
| 3.12 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм. (методом простой укладки без применения гвоздей). | м² | 19,2 |
| 4. | Ремонт АКЗ металлоконструкций испарительной (перекрытий и колонн) срок ремонта: с 01.06.2012г. по 31.09.2012г. |  |  |
| 4.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. | тн. | 7 |
| 4.2 | Очистка металлических поверхностей ручным способом, обеспыливание, обезжиривание. | м² | 2900 |
| 4.3 | Нанесение на металлоконструкции грунт - эмали по ржавчине спецназ XB «TYRI» в один слой. | м² | 2900 |
| 4.4 | Окраска металлоконструкций испарительной композицией «АРМАКОТ F-100» в 2 слоя. | м² | 2900 |

Примечание:

- Материалы подверженные замене и не пригодные для дальнейшего использования складируются в специально отведенных местах на территории Заказчика и утилизируются организациями, по отдельно заключенному договору;

- Материалы в удовлетворительном состоянии сдаются на склад структурного подразделения;

Подрядчик предоставляет Василеостровской ТЭЦ полностью оформленную отчётную документацию по произведённым ремонтам в электронном виде и на бумажном носителе (в 2-х экз.) в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

на ремонт оборудования, зданий и сооружений

____Василеостровской ТЭЦ____ филиала «___Невский___» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                         (наименование филиала)

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- При несоблюдении требований п.1 данного технического задания, заявка участника будет отклонена.

- Для выполнения данных ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией и выполнять следующие требования Заказчика:

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.26.603 «Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов»;

- Подрядчик должен руководствоваться СО 153-34.21.603 «Методические указания по определению сметной стоимости ремонта производственных зданий и сооружений»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 2.03.11-85 – «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- Подрядчик должен руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть.1. Общие требования»;

- При заключении Договора на выполнение работ в сроки, установленные СО 34.04.181-2003, Заказчик представляет Подрядчику - победителю конкурса уточненную «Ведомость планируемых работ»;

- Обеспечить ведение ремонтной, исполнительной и отчетной документации согласно СО 34.04.181-2003.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий и сооружений, часть № 3 п. 12.2 « Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий».

- Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса Василеостровская ТЭЦ не является особо опасным технически сложным и уникальным объектом;

- Обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ТЭЦ-7;

- Работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований по СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров»;

- Опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- Иметь лицензии и сертификаты, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- Сметный расчет конкурсных предложений выполнять по:

- а) справочникам Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004 г., а работы отсутствующие в справочниках трудоемкость, производить по территориальным единичным расценкам ТЕР.

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, изолировщики);

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту помещений;

- Досконально знать технологию и особенности производства работ указанных в ведомости планируемых работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- Самостоятельно выполнять устройство лесов, люлек и подмостей;

- Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными сроками;

- Иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- Место после выполнения работ должно быть чистым, мусор должен быть убран;

- Вспомогательные расходные материалы для выполнения заявляемых объемов работ, требующиеся дополнительно по результатам осмотра, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

2.Запасные части и материалы на выполнение работ:

2.1. Материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п/п | Наименование |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопровод |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доски обрезные из хвойных пород 25мм., шириной 75-:- 150мм, длиной 4-:-6,5м, сорт II |  |  | м³ | 0,765 |  |  |
| 1.2 | Доски обрезные из хвойных пород 32-:-40мм., шириной 75-:- 150мм, длиной 4-:-6,5м, сорт II |  |  | м³ | 0,342 |  |  |
| 1.3 | Гвозди строительные 4×120мм |  |  | тн. | 0,011 |  |  |
| 1.4 | Песок кварцевый сухой, ГОСТ 8736-93 |  |  | тн. | 26,43 |  |  |
| 1.5 | Растворитель Р-4, ГОСТ 7827-74 |  |  | тн. | 0,28 |  |  |
| 1.6 | Грунт - эмаль по ржавчине Спецназ XB «TYRI» |  |  | тн. | 0,116 |  |  |
| 1.7 | Толуол нефтяной |  |  | тн. | 0,025 |  |  |
| 1.8 | Композиция «АРМАКОТ F-100» |  |  | тн. | 0,25 |  |  |
| 2. | Металлоконструкции испарительной |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доски обрезные из хвойных пород 25мм., шириной 75-:- 150мм, длиной 4-:-6,5м, сорт II | м³ |  |  |  | 4 |  |
| 2.2 | Доски обрезные из хвойных пород 32-:-40мм., шириной 75-:- 150мм, длиной 4-:-6,5м, сорт II | м³ |  |  |  | 2 |  |
| 2.3 | Гвозди строительные 4×120мм | тн. |  |  |  | 0,07 |  |
| 2.4 | Растворитель Р-4, ГОСТ 7827-74 | тн. |  |  |  | 0,95 |  |
| 2.5 | Грунт - эмаль по ржавчине Спецназ XB «TYRI» | тн. |  |  |  | 0,4 |  |
| 2.6 | Композиция «АРМАКОТ F-100» | тн. |  |  |  | 0,87 |  |
| 3. | Бак взрыхления механических фильтров ХВО №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Растворитель Р-4 |  | тн. |  |  |  | 0,045 |
| 3.2 | Дробь чугунная колотая техническая 1,4мм, ГОСТ 11964-81 |  | тн. |  |  |  | 0,81 |
| 3.3 | Шпатлевка ЭП-0010, ГОСТ 28379-89 |  | тн. |  |  |  | 0,062 |
| 3.4 | Отвердитель №1 |  | тн. |  |  |  | 0,018 |
| 3.5 | Преобразователь ржавчины БОК-2ПР |  | кг |  |  |  | 15 |
| 3.6 | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ-25129-82 |  | тн. |  |  |  | 0,0063 |
| 3.7 | Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76 |  | тн. |  |  |  | 0,019 |
| 4. | Бак мокрого хранения соли |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Плитка кислотоупорная (200×200×30) , ГОСТ 961-89 |  | м² |  |  |  | 12 |
| 4.2 | Кирпич кислотоупорный (230×113×65) ,класс А ГОСТ 474-90 |  | тн. |  |  |  | 11 |
| 4.3 | Арзамит - Порошок, ТУ 2257-001-58948815-2003 |  | кг |  |  |  | 432 |
| 4.4 | Арзамит - Раствор, ТУ 2257-001-58948815-2003 |  | кг |  |  |  | 396 |
| 4.5 | Пластина полиизобутиленовая ПСГ ТУ 38105203-87, ширина 1,5мм, ширина 800мм. |  | кг |  |  |  | 246 |
| 4.6 | Клей 88-НП |  | кг |  |  |  | 31 |
| 4.7 | Отвердитель №1 |  | тн. |  |  |  | 0,0003 |
| 4.8 | Растворитель Р-4 |  | тн. |  |  |  | 0,0018 |
| 4.9 | Эмаль ЭП-1236 |  | тн. |  |  |  | 0,02 |
| 4.10 | Доска обрезная из пород дуба I сорт |  | м³ |  |  |  | 0,6 |

2.2 Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит Заказчик:

    - Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, имеющихся в наличии на складе - отсутствуют.

2.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данного типа работ, включенные Заказчиком в заявку на поставку ТМЦ, не запланированы.

Объем материалов и запасных частей, необходимых для выполнения данных работ может быть изменен Заказчиком в связи с фактическим осмотром баков, газопровода и металлоконструкций испарительной.

Требования к участникам

    - Требования к Участникам

      - Участвовать в конкурсе может либо любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник конкурса должен обладать возможностью выполнить указанный объем работ полностью, в установленные сроки с надлежащим качеством;

        - -	Ремонтная организация должна базироваться в г. СПб (командировочные расходы, расходы на транспортировку инструмента и приспособлений, расходы по хранению оборудования и материалов не оплачиваются);

        - -	Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика;

        - -	Ремонтные работы должны производиться материалами Подрядчика (за исключением отдельных случаев, которые оговариваются при составлении акта дефектации и уточненной ведомости работ);

        - -	Участник конкурса должен выполнять не менее 90% работ собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков);

        - -	Подрядчик обязан начать работы через три дня после подачи заявки Заказчиком.

        - -	Участник конкурса должен иметь возможность оперативного устранения дефектов в выходные и праздничные дни.

        - -	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - -	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена;

        - -	Участник конкурса должен обладать наличием собственного транспортного оборудования, специального инструмента и приспособлений.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным, Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником  копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные Участником копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме

        - -	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

      - В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора

  - Оценка Конкурсных заявок

    - Общие положения

      - Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

      - Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

    - Отборочная стадия

      - В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

        - -	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

        - -	соответствие Участников конкурса требованиям настоящего технического задания;

        - -	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящего технического задания.

      - По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

        - -	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов настоящего технического задания;

        - -	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям настоящего технического задания;

        - -	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящего технического задания;

      - Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

    - Оценочная стадия

      - В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

        - 1	Надежность Участника и наличие большого опыта работы  на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, наличие сертификатов добровольных систем сертификации.

        - 2	Срок и график выполнения работ

        - 3	Стоимость выполнения работ. Лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента (менее 1) к сметной стоимости работ, составленной на основе РД 0501.01.2004 Трудоемкости к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004г.. На ремонтные работы, не включенные в вышеуказанный Справочник, должна быть составлена калькуляция, при этом накладные расходы учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" соответствующего Справочника.

        - -	Наиболее выгодные условия оплаты

        - 4	Гарантийные обязательства

      - Результаты предварительного ранжирования учитываются при проведении переторжки, на которую приглашаются лица, занявшие места с первого по четвертое. При запросах участников о целях и порядке проведения переторжки Организатор конкурса обязан сообщать им, что заявки с изначально (в расчете на переторжку) с завышенными ценами могут не попасть в верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не участвовать.

  - Определение Победителя конкурса

      - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Организатор конкурса вправе предоставить Участникам конкурса возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их Конкурсных заявок путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены — т.е. проведение процедуры переторжки

Заключение договора

Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса.

Составление уточненной ведомости работ и начало производства работ

Составление уточненной ведомости работ производится при участии представителей Заказчика и Подрядчика. На основании уточненной ведомости работ составляется смета на проведение работ в соответствии с требованиями РД 0501.01.2004 Трудоемкости к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, аккредитованные условиями конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт». 2004г. в пределах планируемой стоимости работ и принципов ценообразования данного технического задания.