ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений

по разработке НТД (нормативно-технической документации) по топливоиспользованию

(включая проведение испытаний оборудования для построения нормативных характеристик)

Василеостровская ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1107/6.42-2346)

| ОКВЕД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7423060 |

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Василеостровская ТЭЦ – СПб, В.О., Кожевенная линия, 33.

Должность, ФИО, телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО ТЭЦ-7 Казарцев Лев Владимирович, т. (812) 901-47-65; 8-921-751-87-44.

Период выполнения работ (услуг):

Начало	май 2015 г.

Окончание	декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг):

- Проведение балансовых испытаний турбин ТА-3 (Т-50/60-8,8), ТА-4 (ПТ-25-90/10), ТА-5 (ПТ-60-90/13), котлоагрегатов К-4÷9 (БКЗ-160-100 ГМ) и водогрейных котлов для построения нормативных характеристик.

- Построение нормативных характеристик на основе полученных в ходе испытаний данных.

- Формирование нормативно-технической документации по топливоиспользованию ТЭЦ.

Расчётная (максимальная) цена закупки – 6010,0 тыс. руб. без учёта НДС

в том числе: 4-й квартал – 6010,0 тыс. руб. без учёта НДС.

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к выполнению работ

Перечень выполняемых работ (услуг):

1. Сбор исходной технической документации, анализ фактических показателей работы оборудования, проверка сходимости пароводяного, теплового, топливного и электрических балансов станции.

2. Пересмотр (разработка) энергетических характеристик турбоагрегатов и котлоагрегатов в режиме работы: газ, газ/мазут, мазут.

- подбор и изучение результатов испытаний и других исходных данных по котлам и турбинам для расчёта энергетических характеристик;

- построение энергетических характеристик котлов и турбин на основании проведенных испытаний;

- сопоставление нормативных показателей котлов и турбин с фактически достигнутыми, анализ результатов сопоставления. Уточнение нормативных характеристик котлов и турбин;

- расчёт и построение графиков поправок к основным показателям нормативных характеристик на отклонение условий работы и внешних факторов от принятых в характеристиках;

- составление пояснительной записки по энергетическим характеристикам оборудования, оформление материалов;

3. Расчёт и построение графиков затрат электроэнергии и тепла на собственные нужды ТЭЦ.

- построение энергетических характеристик питательных насосов, сетевых насосов, насосов баков-аккумуляторов, насосов конденсата на основании проведенных испытаний;

- анализ фактических расходов электроэнергии на собственные нужды, изучение условий и режимов работы вспомогательного оборудования, подбор и изучение необходимых паспортных данных;

- расчёт зависимостей абсолютных или удельных затрат электроэнергии и теплоты на собственные нужды ТЭЦ, зависимостей технологических потерь теплоты, связанных с его отпуском;

- формирование пояснительной записки по разработке зависимостей затрат электроэнергии и теплоты на собственные нужды ТЭЦ.

4. Расчёт и построение графиков составляющих затрат потерь тепла, связанных с его отпуском внешним потребителям.

5. Разработка макета расчета номинальных и нормативных показателей оборудования ТЭЦ за отчетный период.

6. Расчёт и построение графиков минимальных мощностей ТЭЦ.

7. Расчёт и построение графиков исходно-номинальных удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию и тепло, характерных для зимнего и летнего периодов, составов оборудования, режимов, электрических и тепловых нагрузок.

8. Сопоставление нормативных удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию с фактическими значениями. Анализ результатов сопоставления, выявление резерва тепловой экономичности.

9. Расчёт резерва тепловой экономичности на отпуск теплоты и электроэнергии согласно плану организационно-технических мероприятий по реализации резервов тепловой экономичности и рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.

10. Определение коэффициентов резерва тепловой экономичности по отпуску электроэнергии и тепла по группам оборудования.

11. Составление 5-летнего плана мероприятий по реализации резерва тепловой экономичности

12. Составление пояснительной записки, отражающая результаты разработки (пересмотра) НТД.

13. Формирование Книг Нормативно-технической документации по топливоиспользованию ТЭЦ.

3. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

3.1. Требования к организации производства работ и их качеству

При выполнении работ по подготовке экспертных заключений должны быть соблюдены требования:

- Приказа Минэнерго России № 323 от 30 декабря 2008 г. «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных»;

- Положения о нормировании расхода топлива на электростанциях. РД 153-34.0-09.154-99;

- Методических указаний по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций. РД 34.09.155-93;

- Норм расхода тепла на мазутные хозяйства тепловых электростанций. РД 153-34.1-09.205-2001;

- Методики расчёта расхода тепла на технологические нужды водоподготовительных установок. РД 153-34.1-37.530-98;

- Методических указаний по нормированию расходов тепла на отопление и вентиляцию производственных зданий тепловых электростанций. РД 34.09.210-84;

- Методических указаний по составлению отчёта электростанции и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования. РД 34.08.552-95;

- Методики расчёта задания по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования тепловых электростанций акционерных обществ энергетики и электрификации и акционерных обществ. РД 153-34.0-08.560-00.

3.2. Требования к подрядной организации:

3.2.1. Общие требования:

- наличие опыта работы на энергетических предприятиях РФ, наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, качество, ресурсные возможности и деловая репутация, положительный опыт сотрудничества с ОАО «ТГК-1»;

- членство организации в СРО не требуется;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличии сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

- для проведения работ подрядчику необходимо иметь специалистов по наладке тепломеханического оборудования в количестве не менее 6 человек;

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами (специалисты, прошедшие аттестацию в аттестационных комиссиях, должны иметь копию протокола заседания аттестационной комиссии и удостоверение об аттестации);

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- соблюдать требования по охране труда, охране окружающей среды, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка при нахождении на территории ТЭЦ.