ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

испытанию турбоагрегатов ПТ-25-90/10 ст.№4 и ПТ -60-90/13 ст.№5 с проверкой соответствия показателей работы нормативным характеристикам Василеостровской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1107/6.42-2640)

1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, В.О. Кожевенная линия, 33.

Василеостровская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-7) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ–Писаренко М.Г., 901-47-80

Инженер ПТО – Козырицкая Т.В. 901-47-06

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                май 2012.

Окончание         декабрь 2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2.Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ  ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по испытанию турбоагрегатов ПТ-25-90/10 ст.№4 и ПТ -60-90/13 ст.№5 с проверкой соответствия показателей работы нормативным характеристикам

Василеостровской теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Функциональные (тепловые) испытания паровых турбоустановок

| Индекс типа оборудования | Тип турбины, входящей в турбоустановку | Категория сложности | Количество опытов |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Теплофикационная турбина высокого давления с производственным и отопительным одноступенчатым отборами мощностью, МВт: |  |  |
| 7.1 | более 50 | 2 | 10-15 |
| 7.3 | до 25 | 2 | 10-15 |

Характеристика работы

Работа выполняется на турбоустановке, состоящей из турбоагрегата, конденсационной установки и системы регенеративных и сетевых подогревателей.

В зависимости от цели испытаний, объема и точности измерений работа выполняется по следующим категориям сложности:

1 - испытания головных образцов турбин, турбин после их модернизации или реконструкции, приемо-сдаточные испытания, испытания турбин, не имеющих типовых энергетических характеристик. Измерения проводятся приборами класса точности 0,5 и 0,6;

2 - испытания турбин на характерных режимах с проверкой соответствия показателей их работы с типовыми энергетическими характеристиками с применением штатных приборов.

3.Объем работы

3.1. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

3.2. Ознакомление с оборудованием и схемой турбины, технической документацией по эксплуатации и ремонту. Подбор исходных справочных и руководящих материалов. Составление и согласование технической программы испытаний и схемы измерений.

3.3. Составление и согласование перечня подготовительных работ. Подбор и отправка измерительных приборов и материалов на объект. Технический надзор за выполнением подготовительных работ, монтажом и наладкой средств измерений.

3.4. Проведение предварительных опытов для проверки готовности оборудования, тепловой схемы и схемы измерений к испытаниям. Обучение наблюдателей.

3.5 Проведение опытов в соответствии с программой. Предварительная обработка материалов испытаний.

3.6. Демонтаж схемы измерений, проверка и отправка приборов с объекта.

3.7. Первичная обработка информации. Расчет истинных значений измеренных параметров и состояния пара в характерных точках установки.

3.8. Определение расходов пара на подогреватели, по ступеням турбины и в конденсатор.

3.9 Расчет и построение тепловых характеристик турбины, регенеративных и сетевых подогревателей, конденсатора и их пересчет на номинальные условия.

3.10. Графическое оформление результатов испытания.

3.11. Анализ полученных данных и разработка рекомендаций.

3.12. Составление технического отчета.

Особые условия.

1. Выполнение требований:

1.1. Требования к производству и качеству работ:

1.	В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах (СО 34.03.125-2002);

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (СО 34.03.301- 00);

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204);

- Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве               (СО 34.03.702-99);

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003).

2.	Для выполнения данных работ Подрядчик должен руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»                № 384-ФЗ от 30 декабря 2010 года;

- Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 03-246-98);

- Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (РД 03-298-99);

- Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах (РД 03-484-02);

- Работы должны быть организованы согласно пп. 2.7…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)»;

- Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями) (РД-22-01-97).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

- Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния      (СТО 17230282.27.010.001-2007).

- Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования (СТО 17330282.27.100.003-2008).

- Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования                     (СТО 70238424.27.100.017-2009).

- Методика по обследованию стеновых ограждающих конструкций зданий и сооружений ТЭС (СО 34.21.324-98).

- Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений тепловых электростанций. Часть 1. Железобетонные и бетонные конструкции (СО 34.21.326-2001).

- Методические указания по обследованию строительных конструкций производственных зданий и сооружений ТЭС. Часть 2. Металлические конструкции (СО 34.21.530-99).

- Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений                   (СП 13-102-2003).

- Обеспечить ведение отчетной документации согласно «.Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)».

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет «Справку о перечне

и годовых объемов выполнения аналогичных договоров».

- Опыт работы по выполнению данного вида работ не менее 5 лет

- Обеспечить соответствие применяемых инструментов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой                 ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной техническим заданием.

- Подрядчик должен нести ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ (Системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1».

  - Специальные требования:

Указываются специальные требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ данного вида;

- Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- Досконально знать технологию производства работ;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления;

- Обеспечить выполнение работ в сроки, указанные в согласованном графике проведения работ.

4. Требования к участникам.

      - Участвовать может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

        - -	Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

        - -	Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь документы подтверждающие, что организация является членом СРО (саморегулируемой организации);

        - -	Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

    - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

      - В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - -	Заверенную нотариально копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

        - -	Заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

        - -	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - -	Заверенные копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

        - -	Заверенные Участником копии действующих документов подтверждающих, что организация является членом СРО (саморегулируемой организации);

-       подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя;

        - -	Анкету по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей документации форме;

        - -	Оригинал информационного письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора по установленной в настоящей документации форме.

        - -	Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

      - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.