## Ремонт турбины
Расчёт максимальной цены № 1.
Капитальный ремонт паротурбинной установки ст. 5 (типа Т-37-90)
Основание:
1.Трудоемкости к Базовыем ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям
функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению
Часть 1,2,3,7,13, Н.В. 1994 г.,
№ п/п | Наименование работ | Обоснование (№ позиции) | Ед. изм. | Кол-во | Средний разряд | Трудоемкость, чел.-чел. | Стоимость н/часа, руб./час. | Стоимость работ,руб.
РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
1 | Разработка проекта производства работ согласно требований СО 34.20.608-2003 | МНВ | [5 empty] | 52000
2 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | (1) 2601020101 | т | 2.5 | 4 | 33.8 | 308 | 26026
3 | Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт или для определения ее состояния: Подготовка и установка приспособлений. Снятие характеристик. Анализ результатов. Заполнение формуляров. Турбина с одним регулируемым отбором, мощность свыше 25 до 100 МВт | (2) 0112011102 | система | 1 | 4.2 | 139.9 | 317 | 44348.3
4 | Разборка, очистка, дефектация системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Стендовая наладка узлов импульсной части. Сборка. Промывка системы рабочей жидкостью. Настройка по заводским данным. Анализ результатов и оформление техдокументации. Турбина с одним регулируемым отбором, мощность свыше 25 до 100 МВт | (2) 0112010202 | система | 1 | 4.2 | 2143.6 | 317 | 679521.2
5 | Ремонт гидравлической части САР | (2) 0113010201 | шт | 1 | 3.5 | 162.2 | 290 | 47038
6 | Перецентровка ГМН | (2) 0110040201 | шт | 1 | 4 | 49.6 | 308 | 15276.8
7 | Ремонт клапана автоматического затвора с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой и заменой изношенных деталей | (2) 0111010301 | клапан | 1 | 3.5 | 318.7 | 290 | 92423
8 | Ремонт фланца Ду225 | (2) 0102011001 | комплект | 1 | 3 | 88.8 | 273 | 24242.4
9 | Замена крепежа фланцевого соединения | (2) 0102030201 | комплект | 1 | 3.2 | 119.1 | 280 | 33348
10 | Ремонт сервомотора автоматического затвора | (2) 0112021801 | узел | 1 | 4.2 | 129.3 | 317 | 40988.1
11 | Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов с заменой изношенных деталей | (2) 0111030101 | устройство | 1 | 3.5 | 375.3 | 290 | 108837
12 | Заводской ремонт подшипниковых узлов КРУ и роликов РК |  | комплект (10шт) |  |  |  |  | 152000
13 | Ремонт регулирующего клапана №1,2,3,4 с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей диам. свыше 200мм | (2) 0111020402 | клапан | 4 | 3.5 | 314 | 308 | 386848
14 | Вскрытие корпусов ЦВД (наружный) | (2) 0101010901 | шт | 1 | 3.4 | 219.4 | 287 | 62967.8
15 | Разборка проточной части высокого давления турбин теплофикационных | (2) 0101030201 | комплект | 1 | 3.5 | 182.3 | 290 | 52867
16 | Ремонт крепежа корпусов ЦВД и фланцев пароподводящих труб, мощность турбины до 25 МВт, 1 группа сложности | (2) 0102010901 | комплект | 1 | 3 | 98.7 | 273 | 26945.1
17 | Ремонт каминных уплотнений ЦВД при разобранном цилиндре без замены уплотнительных колец | (2) 0103010102 | комплект | 2 | 3.5 | 73.1 | 290 | 42398
18 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема без замены сегментов уплотнительных колец | (2) 0103040102 | комплект | 1 | 3.5 | 286.5 | 290 | 83085
19 | Ремонт обойм диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема | (2) 0104020102 | комплект | 1 | 3.5 | 643.5 | 290 | 186615
20 | Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, с восстановлением надбандажных уплотнений и осевых зазоров | (2) 0105020602 | комплект | 1 | 3.5 | 1329.7 | 290 | 385613
21 | Ремонт поворотной диафрагмы с притиркой поясков и шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец, ф свыше 1500 мм | (2) 01051300402 | диафрагма | 1 | 4 | 150.2 | 308 | 46261.6
22 | Ремонт корпуса цилиндра с устранением дефектов металла | (2) 0107010102 | корпус | 1 | 3.8 | 615.4 | 301 | 185235.4
23 | Проверка разбега ротора | (2) 0101050101 | проверка | 1 | 4 | 39.5 | 308 | 12166
24 | Замер боя РВД | (2) 0101060101 | замер | 1 | 4 | 31.6 | 308 | 9732.8
25 | Снятие и установка датчиков | (2) 0109180101 | шт | 3 | 3.5 | 2.3 | 290 | 2001
26 | Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений | (2) 0106030602 | ротор | 1 | 3.5 | 965.1 | 290 | 279879
27 | Восстановление шлифовкой тепловых канавок и придисковых галтелей РВД | (2) 0106670301 | ротор | 1 | 3.5 | 360.7 | 290 | 104603
28 | Проточка и шлифовка упорного диска РВД с установкой приспособления | (2) 0106760101 | диск | 1 | 5 | 87.3 | 352 | 30729.6
29 | Центровка проточной части цилиндра с исправлением тепловых зазоров | (2) 0107110502 | пр.часть цилиндра | 1 | 3.5 | 318.7 | 290 | 92423
30 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра | (2) 0107130102 | цилиндр | 1 | 3.5 | 741 | 290 | 214890
31 | Контрольная сборка цилиндра | (2) 0108010202 | цилиндр | 1 | 3.4 | 219.4 | 287 | 62967.8
32 | Сборка и закрытие цилиндра | (2) 0108040202 | цилиндр | 1 | 3.4 | 497.2 | 287 | 142696.4
33 | Ремонт ВПУ | (2) 0109140102 | шт | 1 | 4.3 | 125.2 | 321 | 40189.2
34 | Устранение дефектов центровки валопровода, 3 ротора валопровода до и после устранения коленчатости | (2) 0110010101 | шт | 2 | 3.5 | 268.1 | 290 | 155498
35 | Ремонт муфты полужесткой без снятия полумуфты | (2) 0110030301 | п/муфта | 2 | 3.5 | 66 | 290 | 38280
36 | Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата | (2) 0110020101 | соединение | 2 | 3.5 | 228.2 | 290 | 132356
37 | Ремонт муфты пружинной без снятия полумуфты | (2) 0110030302 | п/муфта | 2 | 3.5 | 109.2 | 290 | 63336
38 | Исправление реакции опор корпуса цилиндра (без работ по трубопроводам) | (2) 0107140101 | 2 опоры | 1 | 3.5 | 466.1 | 290 | 135169
39 | Ремонт передней опоры ТА без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе (подшипник №1 опорно-упорный) | (2) 0109010402 | опора | 1 | 3.4 | 240.8 | 287 | 69109.6
40 | Ремонт скользящих поверхностей передней опоры со снятием корпуса подшипника | (2) 0109020201 | опора | 1 | 3.4 | 586.8 | 287 | 168411.6
41 | Ремонт опоры РТ-РГ без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе (подшипник №2,3 опорный) | (2) 0109060202 | опора | 1 | 3.4 | 151 | 287 | 43337
42 | Ремонт опоры РГ без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе (подшипник №4 опорный) | (2) 0109070202 | опора | 1 | 3.4 | 113.2 | 287 | 32488.4
43 | Ремонт опоры ротора возбудителя без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе (подшипники возбудителя №5,6) | (2) 0109080101 | 2 опоры | 1 | 3.4 | 131.5 | 287 | 37740.5
44 | Удаление вкладышей подшипников генератора для вывода ротора | (2) 0109200101 | комплект | 1 | 4 | 15.8 | 308 | 4866.4
45 | Ремонт поперечных шпонок (2шт.). К=0,5 (примеч.) | (2) 0107240101 | комплект (4шт) | 1 | 4 | 94.9 | 308 | 14614.6
46 | Ремонт вертикальных шпонок | НВ 1994 г. п.33.12 часть2 | шт | 1 | 5 | 76 | 352 | 13376
47 | Ремонт продольных шпонок | НВ 1994 г. п.33.12 часть3 | шт | 2 | 5 | 76 | 352 | 26752
48 | Ремонт дистанционных болтов | НВ 1994 г. п.33.12 часть4 | шт | 8 | 5 | 5 | 352 | 7040
49 | Ремонт маслоуловителя с заменой уплотнительных ножей | (2) 0109100101 | маслоуловитель | 9 | 4 | 12.2 | 308 | 33818.4
50 | Ремонт регулятора давления на уплотнения вала генератора (РДМ, ДРДМ) | (2) 01120211201 | узел | 2 | 4.2 | 187.5 | 317 | 118875
51 | Ремонт маслобака турбин | (2) 0113020102 | шт | 1 | 3.5 | 247.7 | 290 | 71833
52 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора (УВГ) | (2) 0113010301 | маслосистема | 1 | 3.5 | 252.1 | 290 | 73109
53 | Ремонт маслосистемы смазки турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) до 100 МВт | (2) 0113010101 | маслосистема | 1 | 3.5 | 358.9 | 290 | 104081
54 | Ремонт маслоохладителей без замены трубок | (2) 0113030101 | шт | 5 | 3.5 | 138.3 | 290 | 200535
55 | Ремонт маслонасосов пускового масляного насоса 1 гр. сложности | (7) 0401010301 | шт | 1 | 3.5 | 348.1 | 290 | 100949
56 | Ремонт аварийного масляного насоса типа 4 НДВ. К=0,9 (без маслосистемы, подшипники качения) | (7) 0202010101 | шт | 1 | 4 | 63.8 | 308 | 17685.36
57 | Снятие масляного насоса ст. №5А, 5Б с помощью стационарного грузоподъемного механизма | (7) 1101010101 | шт | 2 | 3 | 0.25 | 273 | 61.425
58 | Ремонт масляного насоса водородных уплотнений типа Р3-30-2 ст. №5А, 5Б | (7) 0601010201 | шт | 2 | 4 | 30.9 | 308 | 19034.4
59 | Установка масляного насоса ст. №5А, 5Б с помощью стационарного грузоподъемного механизма | (7) 1102010101 | шт | 2 | 3 | 0.34 | 273 | 83.538
60 | Ремонт конденсатного насоса типа 10-КСД-5ХЗ ст. №5А, 5Б. К=1,0 | (7) 0201010304 | шт | 2 | 4 | 292.5 | 308 | 180180
61 | Механическая обработка корпуса насоса для установки торцевого уплотнения |  | шт | 2 |  | 232000 |  | 464000
62 | Ремонт конденсаторов с устранением дефектов трубной системы | (2) 0205010501 | шт | 1 | 3.5 | 146 | 290 | 42340
63 | Ремонт пароструйного эжектора с холодильником, тип ЭП-3-600-4, 1 группа сложности | (2) 0206041201 | шт | 1 | 3 | 87 | 273 | 23751
64 | Ремонт эжекторов пароструйных | (2) 0206010201 | шт | 1 | 3.5 | 25.7 | 290 | 7453
65 | Ремонт подогревателей высокого давления (ПВД ст №4,5) со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами, уплотненными мембранами | (2) 0202010201 | шт | 2 | 4 | 230.7 | 308 | 142111.2
66 | Ремонт подогревателей низкого давления (ПНД ст №1,2) с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой | (2) 0201010501 | шт | 2 | 3.8 | 104.8 | 301 | 63089.6
67 | Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок | (2) 0114010101 | система | 1 | 3.3 | 157.1 | 283 | 44459.3
68 | Обследование и наладка опорно-подвесной системы главного паропровода -5 группа оборудования -2 | ОРГРЭС т. 4 п.12.1.02. | тр-д | 1 |  |  | 600305 | 600305
68.1 | Итого по ОРГРЭС с учетом К=0,23 (Приказ ОАО ТГК-1 № 139 от 28.08.2012г.) | [6 empty] | 138070.15
69 | Замена (снятие, ремонт и установка после ремонта) скользящих опор трубопровода Ø 273 мм с установкой трубопровода в проектное положение | (1) 0504011001 доп. №5 | шт | 2 | 3.2 | 3.8 | 280 | 2128
70 | Замена (снятие, ремонт и установка после ремонта) пружинных подвесок трубопровода Ø 273 мм с установкой трубопровода в проектное положение 1 тяга 1 пружина | (1) 0504013701 доп. №5 | шт | 5 | 3.4 | 8.7 | 287 | 12484.5
71 | Замена (снятие, ремонт и установка после ремонта) пружинных подвесок трубопровода Ø273 мм с установкой трубопровода в проектное положение 2 тяги 2 пружины | (1) 0504013704 доп. №5 | шт | 6 | 3.4 | 12.4 | 287 | 21352.8
72 | Замена (снятие, ремонт и установка после ремонта)жёсткой подвески трубопровода Ø 273 мм с установкой трубопровода в проектное положение | (1) 0504013201 доп. №5 | шт | 2 | 3.2 | 3.4 | 280 | 1904
73 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | (1) 2601020101 | тн | 0.2 | 4 | 33.8 | 308 | 2082.08
74 | Обследование и наладка ОПС питательного трубопровода ТГ-5 | ОРГРЭС т. 4 п.12.1.02. | тр-д | 1 |  |  | 600305 | 600305
74.1 | Расчёт питательного трубопровода ТГ-5 группа -2 к-1,15; 0,9; 0,25; 1+2 нитки, +2 ответвления | ОРГРЭС т. 4 п.12.2.13. | тр-д | 1 |  |  | 339254.03 | 339254.03
74.2 | Итого по ОРГРЭС с К=0,23 (Приказ ОАО ТГК-1 № 139 от 28.08.2012г.) | [6 empty] | 216098.58
75 | Замена (снятие, ремонт и установка после ремонта)скользящих опор трубопровода Ø 273 мм с установкой трубопровода в проектное положение | (1) 0504011001 доп. №5 | шт | 8 | 3.2 | 3.8 | 280 | 8512
76 | Замена (снятие, ремонт и установка после ремонта)пружинных подвесок трубопровода Ø 245 мм с установкой трубопровода в проектное положение 1 тяга 1 пружина | (1) 0504013701 доп. №5 | шт | 2 | 3.4 | 8.7 | 287 | 4993.8
77 | Замена (снятие, ремонт и установка после ремонта)пружинных подвесок трубопровода Ø245 мм с установкой трубопровода в проектное положение 2 тяги 2 пружины | (1) 0504013704 доп. №6 | шт | 5 | 3.4 | 12.4 | 287 | 17794
78 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | (1) 2601020101 | тн | 0.2 | 4 | 33.8 | 308 | 2082.08
ОРГРЭС т. 4
79 | Обследование и наладка опорно-подвесной системы трубопроводов тг-5 группа оборудования -2 | ОРГРЭС т. 4 п.12.1.02. | тр-д | 5 |  |  | 600305 | 1200610
79.1 | Выполнение поверочного расчета на прочность главного паропровода ТГ-5 3 группа оборудования | ОРГРЭС т. 4 п.12.2.13. | тр-д | 5 |  |  | 102804.25 | 514021.25
79.2 | Итого по ОРГРЭС | [6 empty] | 1714631.25
79.3 | С учетом К-0,23 (Приказ ОАО ТГК-1 № 139 от 28.08.2012г.) | [6 empty] | 394365.1875
Заключительные работы
80 | Ремонт лакокрасочного покрытия генератора. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010101 | 10м2 | 8.5 | 3.3 | 11.6 | 283 | 30694.18
81 | Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010102 | 10м2 | 8.5 | 3.3 | 0.32 | 283 | 769.76
82 | Ремонт лакокрасочного покрытия турбины. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010101 | 10м2 | 7 | 3.3 | 11.6 | 283 | 25277.56
83 | Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010102 | 10м2 | 7 | 3.3 | 0.32 | 283 | 633.92
84 | Ремонт лакокрасочного покрытия возбудителя. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010101 | 10м2 | 0.9 | 3.3 | 11.6 | 283 | 3249.972
85 | Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010102 | 10м2 | 0.9 | 3.3 | 0.32 | 283 | 81.5
86 | Ремонт лакокрасочного покрытия маслосистемы. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010101 | 10м2 | 11.5 | 3.3 | 11.6 | 283 | 41527.42
87 | Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010102 | 10м2 | 11.5 | 3.3 | 0.32 | 283 | 1041.44
88 | Ремонт лакокрасочного покрытия охладительной линии. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010101 | 10м2 | 2.1 | 3.3 | 11.6 | 283 | 7583.268
89 | Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010102 | 10м2 | 2.1 | 3.3 | 0.32 | 283 | 190.18
90 | Ремонт лакокрасочного покрытия электродвигателя. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010101 | 10м2 | 4.2 | 3.3 | 11.6 | 283 | 15166.536
91 | Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010102 | 10м2 | 4.2 | 3.3 | 0.32 | 283 | 380.35
92 | Ремонт лакокрасочного покрытия системы основного конденсата. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010101 | 10м2 | 5 | 3.3 | 11.6 | 283 | 18055.4
93 | Ремонт лакокрасочного покрытия на каждый последующий слой. К=1,1 (Примеч. п.2) | (13) 0201010102 | 10м2 | 5 | 3.3 | 0.32 | 283 | 452.8
94 | Уборка рабочих мест, площадок, такелажа, приспособлений и инструмента | Н.В. 1994 г. ч. 1 п.1.6. | турб. | 1 |  | 27 | 240 | 6480
Итого стоимость работ
Примененные коэффициенты
К-1 | -коэффициент, применяемый при ремонте вспомогательного оборудования, относящийся к основному оборудованию
К-1,022 | -коэффициент,учитывающий производство работ на месте установки оборудования с тяжелыми, вредными условиями труда.
Работы по МНВ
Ремонт корпуса ГМН
95 | Ремонт корпуса ГМН: Установка, выверка, мех.оброботка, снятие со станка. Механическая обработка | МНВ | шт | 2 | 5 | 45 | 352 | 31680
96 | Изготовление уплотнения ГМН | МНВ | шт | 2 | 5 | 56 | 352 | 39424
97 | Изготовление уплотнения ГМН | МНВ | шт | 2 | 5 | 64 | 352 | 45056
Материалы Подрядчика
1 | Отливка БРО5Ц5С5 ГОСТ 613-79 с предварительной мех.обработкой диам.375х265х120 | Цена поставщика | шт | 2 |  |  | 30337.5 | 60675
2 | Отливка БРО5Ц5С5 ГОСТ 613-79 с предварительной мех.обработкой диам.375х295х100 | Цена поставщика | шт | 2 |  |  | 16800 | 33600
| Итого | [6 empty] | 94275
| Итого с ТЗР 5% | [6 empty] | 98988.75
Материалы Заказчика
1 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг | 79
2 | Эмаль ПФ-115 коричневая | кг | 115
3 | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 42
4 | Эмаль ПФ-115 голубая | кг | 50
5 | Эмаль ПФ-115 зелёная | кг | 21
6 | Графитная смазка | кг | 30
7 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.1мм | кг | 1
8 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.15мм | кг | 1
9 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.2мм | кг | 1
10 | Лента х/к ст.Х18Н10Т 0.25мм | кг | 1
11 | Лист латун.5мм Л-63 | кг | 20
12 | Графит чешуйчатый | кг | 7
Итого (кроме п. 1; 68.1; 74.2; 79.3) | [7 empty] | 6589904.369
Итого с К=1,022 | [7 empty] | 6734882.2651
Итого | [7 empty] | 800533.9175
Итого с К=1,0 (п. 1; 68.1; 74.2; 79.3) | [7 empty] | 800533.9175
Итого по МНВ | [7 empty] | 116160
Итого по МНВ с К=1,022 | [7 empty] | 118715.52
Итого матариалы Подрядчика | [7 empty] | 94275
Итого матариалы Подрядчика с ТЗР 5% | [7 empty] | 98988.75
ИТОГО по смете без НДС | [7 empty] | 7753120.4526

## МНВ (hidden)
Приложение к смете
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
Главный инженер ТЭЦ-8 |  |  |  | Главный инженер
филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" |  |  |  | ООО "ТГК-1-Сервис"
_________________ Г.А. Кравцан |  |  |  | _________________ Р.А. Амур
Местные нормы времени
№№ | Наименование ремонтной операции | Состав звена |  |  | Норма времени чел.-ч.
п/п |  | профессия | разряд | численность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Снятие и установка колонок электроприводов ГПЗ | слесарь | 4 | 1 | 4
2 | Снятие и установка колонок электроприводов вентиля (байпас ГПЗ) | слесарь | 4 | 1 | 4
3 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки I, II отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
4 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки III отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
5 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки IV отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
Составил: Торгашова О.А.
Проверил:

## ВИБРОНАЛАДКА (hidden)
Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.9.705 CopyRight InfoStroy Ltd.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Стройка: |  | ТОРГАШОВА
Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2
ВИБРОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ КР ТГ-1
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 271 |  |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 1 |  |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах года
№ п/п | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Трудоемкость, чел.-ч |  | Стоимость нормо-часа, руб./ч | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
1 | ВИБРООБСЛЕДОВАНИЕ ТУРБОАГРЕГАТА ДО РЕМОНТА (ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ ОПОР И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ) (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-2-11506-1-2 доп.вып.1 2006ПРИМ. К Р.01 Козп=1,6 Ктз=1,6О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ |  | 1 |  | 236.78 |  |  | 78136
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 | [8 empty] | 330
2 | БАЛАНСИРОВКА ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА НА МЕСТЕ, МОЩНОСТЬ АГРЕГАТА 25-50МВТ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-2-11507-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | АГРЕГАТ |  | 1 |  | 516.31 |  |  | 192585
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,5 | [8 empty] | 373
Итого: РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. | [10 empty] | 270721
Итого по смете: | [10 empty] | 270721
|  | ИТОГО БЕЗ НДС | [6 empty] | 270721
|  | НДС |  |  |  |  | 18 % |  | 48729.78
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 319450.78
Составил:
Проверил:

## ИСПЫТАНИЯ (hidden)
Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.9.705 CopyRight InfoStroy Ltd.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Стройка: |  | ТОРГАШОВА
Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №3
ИСПЫТАНИЯ ТГ-1
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 39 |  |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 0 |  |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах года
№ п/п | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Трудоемкость, чел.-ч |  | Стоимость нормо-часа, руб./ч | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
ЩЕТОЧНО-КОНТАКТНЫЙ АППАРАТ
1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СОВМЕСТНО И БЕЗ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
2 | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СОВМЕСТНО И БЕЗ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА РОТОРА
3 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КОРПУСА И МАСЛОПРОВОДОВ СО СТОРОНЫ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
РОТОР
4 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ РОТОРА (В Т.Ч. ДО И ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ОДЕВАНИЯ КАЖДОГО БАНДАЖНОГО КОЛЬЦА), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
5 | ЗАМЕР ОМИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОБМОТКИ РОТОРА ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
6 | ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК РОТОРА ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11907-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.45 |  |  | 863
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
7 | НАЛИЧИЕ ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ В ОБМОТКЕ (В Т.Ч. ДО И ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ОДЕВАНИЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11907-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.45 |  |  | 863
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
8 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ РОТОРА (ПОСЛЕ СНЯТИЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ОБМОТКА СТАТОРА И ЭЛЕМЕНТЫ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ
9 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11901-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.04 |  |  | 719
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
10 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11904-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 3.47 |  |  | 1223
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
11 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ СТАТОРА ПОВЫШЕННЫМ ВЫПРЯМЛЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ С ИЗМЕРЕНИЕМ ТОКА УТЕЧКИ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11902-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 13.59 |  |  | 4785
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
12 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ СТАТОРА ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЧАСТОТЫ 50ГЦ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11903-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 13.8 |  |  | 4857
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ТЕПЛОКОНТРОЛЬ (В ПРЕДЕЛАХ КОРПУСА СТАТОРА, УПЛОТНЕНИЙ ВАЛА, ВОЗБУДИТЕЛЯ И ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ)
13 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
14 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21103-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
15 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11910-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.74 |  |  | 612
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ВОЗБУДИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА
16 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВСЕХ ОБМОТОК ВОЗБУДИТЕЛЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
17 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
18 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ БАНДАЖЕЙ ЯКОРЯ КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21105-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 1.53 |  |  | 558
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
19 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ И ЯКОРЯ КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21104-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 0.92 |  |  | 335
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
20 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21106-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.35 |  |  | 856
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
21 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2, ТВ-60-2, ТВФ-63-2, ТВФ-100-2, ТВФ-110-2Е, ТВФ-120-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11910-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.74 |  |  | 612
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ЦЕПИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
22 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
23 | СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА ЦЕПИ ГАШЕНИЯ ПОЛЯ, РЕОСТАТОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21103-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
24 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
25 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ РЕОСТАТА ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
26 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ РЕЗИСТОРА ЦЕПИ ГАШЕНИЯ ПОЛЯ И АГП (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА В СБОРЕ
27 | СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11909-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 5.01 |  |  | 1763
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
28 | СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛОСТОГО ХОДА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11909-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 5.01 |  |  | 1763
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
Итого: РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. | [10 empty] | 38988
Итого по смете: | [10 empty] | 38988
|  | ИТОГО БЕЗ НДС | [6 empty] | 38988
|  | НДС |  |  |  |  | 18 % |  | 7017.84
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 46005.84
Составил:
Проверил: