## Электродвигатели
Расчёт максимальной цены №4
Ремонт электродвигателей ТЭЦ (0,4-6 кВ).
Обоснование:
1.Трудоемкость к "Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению". Часть 5, Часть 2, Часть 13, ЦКБ "Энергоремонт", Москва, 2003 г.
Обоснование
Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования Часть 5, Часть 2, Часть 13, М., ЦКБ "Энергоремонт" 2003г
№ п/п | Наименование работ | Обоснование № | Ед. изм. | Кол-во | Средний разряд | Трудоемкость, чел-ч. | Стоимость нормо-часа, руб/час. | Стоимость работ в руб.
1.1 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Электродвигатель ПМЭН - 5 Тип АО2-92-4У 100,0кВт, 380В, 1500об/мин | ч.5-03030103-01 | шт. | 1 | 3.4 | 0.96 | 287 | 275.52
1.2 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток с выводом ротора. | ч.5-03010109-06 | шт. | 1 | 3.3 | 41.9 | 283 | 11857.7
1.3 | Динамическая балансировка ротора на балансировочном станке 20 х 1,2 = 24 | ч.2-01150801-01 прим.п.2, К=1,2 | ротор | 1 | 4 | 24 | 308 | 7392
1.4 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | ч.5-03030203-01 | шт. | 1 | 3.4 | 1.3 | 287 | 373.1
1.5 | Ремонт лакокрасочных покрытий. Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8% 11,6 х 8% = 12,53 | ч.13-02010101-01 | 10м2 | 0.9 | 3.3 | 12.528 | 283 | 3190.8816
1.6 | Итого стоимость работ с учетом предельного К=1,0 | Пр.№139 от 28.08.12, прил.№3, табл.№1 | руб. |  |  |  |  | 23089.2016
1.7 | Итого по п.1 |  | руб. |  |  |  |  | 23089.2016
2.1 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Электродвигатель КЭН-5А,Б Тип ДАМТ6-138-6 190,0кВт, 6кВ, 1000об/мин | ч.5-03030105-01 | шт. | 2 | 3.4 | 1.9 | 287 | 1090.6
2.2 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток с выводом ротора. | ч.5-03020102-14 | шт. | 2 | 4 | 61.1 | 308 | 37637.6
2.3 | Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинкса или стеклотекстолита | ч.5-03020703-01 | комп. | 2 | 3 | 16.7 | 273 | 9118.2
2.4 | Переклиновка пазов статора | ч.5-03020802-14 | статор | 2 | 3.5 | 14.5 | 290 | 8410
2.5 | Сушка обмотки статора,фазного ротора,ротора асинхронного электродвигателя | ч,5-03021201-01 | шт. | 2 | 4 | 28.1 | 308 | 17309.6
2.6 | Испытание активной стали статора электродвигателя | ч,5-03021402-01 | шт. | 2 | 4 | 13 | 308 | 8008
2.7 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателей | ч.5-03021502-01 | 10 банд. | 14.4 | 4 | 2.2 | 308 | 9757.44
2.8 | Динамическая балансировка ротора на балансировочном станке 22 х 1,2 = 24 | ч.2-01150801-02 прим.п.2, К=1,2 | ротор | 2 | 4 | 26.4 | 308 | 16262.4
2.9 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | ч.5-03030205-01 | шт. | 2 | 3.4 | 2.9 | 287 | 1664.6
2.10 | Ремонт лакокрасочных покрытий. Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8% 11,6 х 8% = 12,53 | ч.13-02010101-01 | 10м2 | 2.4 | 3.3 | 12.53 | 283 | 8510.376
2.11 | Итого стоимость работ с учетом предельного К=1,0 | Пр.№139 от 28.08.12, прил.№3, табл.№1 | руб. |  |  |  |  | 117768.816
2.12 | Итого по п.2 |  | руб. |  |  |  |  | 117768.816
3.1 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Электродвигатель ГОН-5А,5Б, ЭД Слив.-5А, 5Б Тип А-81-4 40,0кВт, 380В, 1500об/мин | ч.5-03030102-01 | шт. | 4 | 3.4 | 0.7 | 287 | 803.6
3.2 | Ремонт трехфазных асинхронных эл.двигателей без замены обмоток. | ч.5-03010107-06 | шт. | 4 | 3.3 | 28.1 | 283 | 31809.2
3.3 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | ч.5-03030202-01 | шт. | 4 | 3.4 | 1 | 287 | 1148
3.4 | Ремонт лакокрасочных покрытий. Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8% 11,6 х 8% = 12,53 | ч.13-02010101-01 | 10м2 | 0.8 | 3.3 | 12.53 | 283 | 2836.792
3.5 | Итого стоимость работ с учетом предельного К=1,0 | Пр.№139 от 28.08.12, прил.№3, табл.№1 | руб. |  |  |  |  | 36597.592
3.6 | Итого по п.3 |  | руб. |  |  |  |  | 36597.592
4.1 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Электродвигатель МЭН в/у 5А,Б Тип А-61-6 7,0кВт, 380В, 1000об/мин | ч.5-03030102-01 | шт. | 2 | 3.4 | 0.7 | 287 | 401.8
4.2 | Ремонт трехфазных асинхронных эл.двигателей без замены обмоток. | ч.5-03010104-05 | шт. | 2 | 3.5 | 12.7 | 290 | 7366
4.3 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | ч.5-03030202-01 | шт. | 2 | 3.4 | 1 | 287 | 574
4.4 | Ремонт лакокрасочных покрытий. Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8% 11,6 х 8% = 12,53 | ч.13-02010101-01 | 10м2 | 0.2 | 3.3 | 12.53 | 283 | 709.198
4.5 | Итого стоимость работ с учетом предельного К=1,0 | Пр.№139 от 28.08.12, прил.№3, табл.№1 | руб. |  |  |  |  | 9050.998
4.6 | Итого по п.4 |  | руб. |  |  |  |  | 9050.998
5.1 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. Электродвигатель ВПУ-5 Тип А-81-8 20,0кВт, 380В, 730об/мин | ч.5-03030102-01 | шт. | 1 | 3.4 | 0.7 | 287 | 200.9
5.2 | Ремонт трехфазных асинхронных эл.двигателей без замены обмоток. | ч.5-03010105-04 | шт. | 1 | 3.3 | 20.7 | 283 | 5858.1
5.3 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | ч.5-03030202-01 | шт. | 1 | 3.4 | 1 | 287 | 287
5.4 | Ремонт лакокрасочных покрытий. Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8% 11,6 х 8% = 12,53 | ч.13-02010101-01 | 10м2 | 0.15 | 3.3 | 12.53 | 283 | 531.8985
5.5 | Итого стоимость работ с учетом предельного К=1,0 | Пр.№139 от 28.08.12, прил.№3, табл.№1 | руб. |  |  |  |  | 6877.8985
5.6 | Итого по п.5 |  | руб. |  |  |  |  | 6877.8985
6.1 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма. АМЭН-5 Тип ПН-100 15кВт, 220В, 1500об/мин | ч.5-03030102-01 | шт. | 1 | 3.4 | 0.7 | 287 | 200.9
6.2 | Ремонт машин постоянного тока без смены обмоток. | ч.5-02010202-03 | шт. | 1 | 4 | 57.3 | 308 | 17648.4
6.3 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма. | ч.5-03030202-01 | шт. | 1 | 3.4 | 1 | 287 | 287
6.4 | Итого стоимость работ с учетом предельного К=1,0 | Пр.№139 от 28.08.12, прил.№3, табл.№1 | руб. |  |  |  |  | 18136.3
6.5 | Итого по п.6 |  | руб. |  |  |  |  | 18136.3
7 | Материалы Подрядчика
7.1 | Толуол | 101-1290-001 | т | 0.002 |  |  | 67757.88 | 135.5158
7.2 | Ветошь | 101-1757 | кг | 10 |  |  | 44.28 | 442.8
7.3 | Растворитель | 101-1292 | т | 0.005 |  |  | 58959.94 | 294.7997
7.4 | Круг шлифовальный | 101-9412-001 | шт. | 3 |  |  | 29.83 | 89.49
7.5 | Итого материалы Порядчика | [6 empty] | 962.6055
8 | Материалы Заказчика
8.1 | Картон электроизоляционный марка Б 0,5 мм | 186010400120 | кг. | 6
8.2 | Лист латун. 2мм Л-63 Г931 | 234030102000 | кг. | 5
8.3 | Эмаль ГФ-92ХС кр.коричневая | 082901000000 | кг. | 5
8.4 | Техпластина ТМКЩ-С 10 мм (500х750) | 152010210010 | кг. | 36
8.5 | Шнур рез.вакуумный круглый 10 мм (марка 7889) | 158030101010 | кг.
8.6 | Электрощетка ЭГ-4 20х32х64 К1-3,НК-2,6В2-4,0;1=140мм | 492010207609 | шт. | 10
8.7 | Электрощетка ЭГ-4 20х30х40 К1-3,НК-2,6В2-4,0;1=140мм | 492010207610 | шт. | 10
8.8 | Итого материалы Заказчика
9 | Транспорт |  | руб. |  |  |  |  | 29919.36
10 | Итого |  | руб. |  |  |  |  | 242402.7716

## МНВ (hidden)
Приложение к смете
УТВЕРЖДАЮ |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
Главный инженер ТЭЦ-8 |  |  |  | Главный инженер
филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" |  |  |  | ООО "ТГК-1-Сервис"
_________________ Г.А. Кравцан |  |  |  | _________________ Р.А. Амур
Местные нормы времени
№№ | Наименование ремонтной операции | Состав звена |  |  | Норма времени чел.-ч.
п/п |  | профессия | разряд | численность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Снятие и установка колонок электроприводов ГПЗ | слесарь | 4 | 1 | 4
2 | Снятие и установка колонок электроприводов вентиля (байпас ГПЗ) | слесарь | 4 | 1 | 4
3 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки I, II отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
4 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки III отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
5 | Снятие и установка привода дистанционного (задвижки IV отбора) | слесарь | 4 | 1 | 4
Составил: Торгашова О.А.
Проверил:

## ВИБРОНАЛАДКА (hidden)
Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.9.705 CopyRight InfoStroy Ltd.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Стройка: |  | ТОРГАШОВА
Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2
ВИБРОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ КР ТГ-1
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 271 |  |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 1 |  |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах года
№ п/п | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Трудоемкость, чел.-ч |  | Стоимость нормо-часа, руб./ч | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
1 | ВИБРООБСЛЕДОВАНИЕ ТУРБОАГРЕГАТА ДО РЕМОНТА (ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ ОПОР И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ) (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-2-11506-1-2 доп.вып.1 2006ПРИМ. К Р.01 Козп=1,6 Ктз=1,6О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ШТ |  | 1 |  | 236.78 |  |  | 78136
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 4,5 | [8 empty] | 330
2 | БАЛАНСИРОВКА ВАЛОПРОВОДА ТУРБОАГРЕГАТА НА МЕСТЕ, МОЩНОСТЬ АГРЕГАТА 25-50МВТ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-2-11507-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | АГРЕГАТ |  | 1 |  | 516.31 |  |  | 192585
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,5 | [8 empty] | 373
Итого: РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. | [10 empty] | 270721
Итого по смете: | [10 empty] | 270721
|  | ИТОГО БЕЗ НДС | [6 empty] | 270721
|  | НДС |  |  |  |  | 18 % |  | 48729.78
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 319450.78
Составил:
Проверил:

## ИСПЫТАНИЯ (hidden)
Система выпуска сметной документации А0 v. 1.6.9.705 CopyRight InfoStroy Ltd.
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
Стройка: |  | ТОРГАШОВА
Объект:
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №3
ИСПЫТАНИЯ ТГ-1
Основание:
Сметная стоимость |  |  | 39 |  |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 0 |  |  | тыс. чел. час.
Смета составлена в ценах года
№ п/п | Наименование работ |  | Обоснование | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Трудоемкость, чел.-ч |  | Стоимость нормо-часа, руб./ч | Стоимость работ, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8
РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
ЩЕТОЧНО-КОНТАКТНЫЙ АППАРАТ
1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СОВМЕСТНО И БЕЗ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
2 | ИСПЫТАНИЕ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ СОВМЕСТНО И БЕЗ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА РОТОРА
3 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КОРПУСА И МАСЛОПРОВОДОВ СО СТОРОНЫ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
РОТОР
4 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ РОТОРА (В Т.Ч. ДО И ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ОДЕВАНИЯ КАЖДОГО БАНДАЖНОГО КОЛЬЦА), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
5 | ЗАМЕР ОМИЧЕСКИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ОБМОТКИ РОТОРА ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11906-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 8.07 |  |  | 2842
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
6 | ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК РОТОРА ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11907-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.45 |  |  | 863
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
7 | НАЛИЧИЕ ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ В ОБМОТКЕ (В Т.Ч. ДО И ПОСЛЕ СНЯТИЯ И ОДЕВАНИЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11907-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.45 |  |  | 863
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
8 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ РОТОРА (ПОСЛЕ СНЯТИЯ БАНДАЖНЫХ КОЛЕЦ), ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11908-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.64 |  |  | 576
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ОБМОТКА СТАТОРА И ЭЛЕМЕНТЫ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ
9 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11901-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 2.04 |  |  | 719
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
10 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК СТАТОРА ПОСТОЯННОМУ ТОКУ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11904-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 3.47 |  |  | 1223
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
11 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ СТАТОРА ПОВЫШЕННЫМ ВЫПРЯМЛЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ С ИЗМЕРЕНИЕМ ТОКА УТЕЧКИ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11902-1-1 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 13.59 |  |  | 4785
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
12 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТКИ СТАТОРА ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ЧАСТОТЫ 50ГЦ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11903-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 13.8 |  |  | 4857
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ТЕПЛОКОНТРОЛЬ (В ПРЕДЕЛАХ КОРПУСА СТАТОРА, УПЛОТНЕНИЙ ВАЛА, ВОЗБУДИТЕЛЯ И ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ)
13 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
14 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПРОВОДАМИ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21103-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
15 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11910-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.74 |  |  | 612
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ВОЗБУДИТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА
16 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ВСЕХ ОБМОТОК ВОЗБУДИТЕЛЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
17 | ИСПЫТАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
18 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ БАНДАЖЕЙ ЯКОРЯ КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21105-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 1.53 |  |  | 558
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
19 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ И ЯКОРЯ КОЛЛЕКТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21104-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 0.92 |  |  | 335
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
20 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21106-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.35 |  |  | 856
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
21 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2, ТВ-60-2, ТВФ-63-2, ТВФ-100-2, ТВФ-110-2Е, ТВФ-120-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11910-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 1.74 |  |  | 612
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
ЦЕПИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
22 | СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21101-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.66 |  |  | 967
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
23 | СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА ЦЕПИ ГАШЕНИЯ ПОЛЯ, РЕОСТАТОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21103-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
24 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ЦЕПЕЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
25 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ РЕОСТАТА ВОЗБУЖДЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
26 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ РЕЗИСТОРА ЦЕПИ ГАШЕНИЯ ПОЛЯ И АГП (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-21102-1-4 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | МАШИНА |  | 1 |  | 2.76 |  |  | 1004
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,3 | [8 empty] | 364
ИСПЫТАНИЕ ГЕНЕРАТОРА В СБОРЕ
27 | СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА ТРЕХФАЗНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ТУРБОГЕНЕРАТОР ТИПА ТВ-50-2 (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11909-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 5.01 |  |  | 1763
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
28 | СНЯТИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛОСТОГО ХОДА (ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ (СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ В БАЛЛАХ ОТ 2,1 ДО 4,0) |  | БЦ-5-11909-1-2 О.П.П.16 Козп=1,022 Ктз=1,022 | ТУРБОГЕНЕРАТОР |  | 1 |  | 5.01 |  |  | 1763
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 5,0 | [8 empty] | 352
Итого: РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. | [10 empty] | 38988
Итого по смете: | [10 empty] | 38988
|  | ИТОГО БЕЗ НДС | [6 empty] | 38988
|  | НДС |  |  |  |  | 18 % |  | 7017.84
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 46005.84
Составил:
Проверил: