ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по проведению экспертизы промышленной безопасности к/а ПК-10 Ш ст. № 3, рег. № 3016 для Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1108/6.42-3808)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7422090 |

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

187 342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 37, Дубровская ТЭЦ, филиал «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО – Абрамкин Юрий Петрович – тел.(8-81362) 23-265.

Начальник КТЦ – Лебедев Владимир Юрьевич.

1.2. Период оказания услуг:

Начало: сентябрь 2015 г.

Окончание: декабрь 2015 г.

1.3. Стоимость закупки 396,0 (Триста девяносто шесть) тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

4-й квартал -  396,0 (Триста девяносто шесть) тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.4. Состав услуг: Проведение экспертизы промышленной безопасности к/а ПК-10 Ш ст. № 3, рег. № 3016 с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования.

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения оказания услуг:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года) и Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций РД 10-577-03.

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Утверждены приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116.

- СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

  - Описание и основные характеристики объекта:

| К/а | Год Изг. | Год пуска | Расчетные параметры |  | Темп. питательной воды | Номинальная паропроизводительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МПа | ˚С | ˚С | т/ч |
| К/агрегат ПК-10 Ш ст. № 3, рег. № 3016 | 1948 | 1949 | 10 | 510 | 215 | 230 |

Компоновка выполнена по П-образной схеме. Топочная камера образует восходящий газоход. В поворотном газоходе расположен конвективный пароперегреватель. В отпускном газоходе установлены 2-х ступенчатый водяной экономайзер и 2-х ступенчатый трубчатый воздухоподогреватель, выполненные «в рассечку». Водяной экономайзер кипящего типа, 8 % воды поступает в барабан в парообразном состоянии. Топочная камера котлоагрегата призматического типа объемом Vt=1210 м³ и размерами в плане (9595*7600) мм. Объемная плотность тепловыделения в топке 124500 ккал/м³ч (521,7 МДж/м³ч). Нижняя часть топочной камеры заканчивается холодной воронкой, соединяющейся с шахтой гидрошлакоудалением. Для работы на твердом топливе топка оборудована четырьмя шахтными мельницами завода «Комега» типа ШМА-730/1160/2004 с фронтовым расположением амбразур горелок на отметке 12 метров. Паропроизводительность одной горелки 36 Гкал/ч (151 ГДж/ч). Две средние мельницы предназначены для работы на угле, на двух крайних уменьшено количество бил вдвое для работе на торфе.  В 1993-94 гг. на котлоагрегате выполнена реконструкция с целью перевода его на сжигание газообразного топлива. Для этого на боковых стенках топки смонтировано дополнительно 6 газовых горелок ГМУ-30-11- по три на каждой боковой стороне треугольником вниз.  Газомазутная горелка двухтопочная с принудительной подачей воздуха и с центральной раздачей газа. Воздух подается в канал, по центру которого установлен газораздающий коллектор и мазутная форсунка, на выходе поток воздуха закручивается лопаточным аппаратом, состоящим из осевого (центральный канал) и тангенциального (периферийный канал) завихрителя. Профилированные лопатки осевого завихрителя повернуты по отношению к оси горелки под углом 45°. Плоские лопатки тангенциального завихрителя установлены с углом наклона 60° к радиусу. Оба завихрителя закручивают воздух в одну сторону. Для очистки дымовых газов при сжигании твердых топлив предусмотрена золоулавливающая установка, состоящая из восьми скрубберов с трубами Вентури. Котлоагрегат оборудован двумя дутьевыми вентиляторами типа ВД-10 производительностью 150*10³ м³/ч при напоре 470 мм.в. ст. (4,61 кПа) и двумя дымососами типа Д-300-400 с производительностью 300*10³ м³/ч при напоре 400 мм.в. ст. (3,92 кПа).

С 01.09.2015 года на котлоагрегатах Дубровской ТЭЦ полностью прекращено использование твердого топлива как вида топлива. Основное топливом - газ, резервное – мазут.

Краткое описание объема услуг.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам оказания услуг:

Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, указанными в Договоре.

График оказания услуг.

| №№ пп | Наименование объекта | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- |
|  | К/агрегат ПК-10 Ш ст. № 3 рег. № 3016 | сентябрь – декабрь 2015 г. |

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее, чем за 2 недели до планируемого срока.

  - Укрупненная ведомость объемов услуг по экспертизе промышленной безопасности к/агрегата.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по проведению экспертизы промышленной безопасности к/а ПК-10 Ш ст. № 3,  рег. № 3016 Дубровской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п.п. | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | К/агрегат ПК-10 Ш ст. № 3 рег. № 3016 | шт. | 1 |
| 2 | Оформление и выдача заключения о возможности, условиях, сроках дальнейшей эксплуатации к/агрегата на бумажном носителе и в электронном виде. | экземпляр | 2 |

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации услуг:

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в графике оказания услуг.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов;

-  Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года);

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855;

-  РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю»;

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций»;

- СО 153-34.17.421-2003 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»;

-  ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением. Утверждены приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116.

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- Приказ № 328н от 24.07.2013г. «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12.12.2013 года, рег. № 30593);

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- 390-ФЗ от 25.04.2012 г. «Правила противопожарного режима РФ» (в редакции № 201 от 06.03.2015г.);

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом оказанных услуг является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы

промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- иметь кадровые и материальные ресурсы для выполнения анализа структуры и микроповрежденности металла элементов к/агрегата, и выполнения поверочных расчетов на прочность с оценкой остаточного ресурса;

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности к/агрегатов ТЭС, с предоставлением перечня таких работ;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, стаж работы не менее 5 лет в соответствующей области аттестации (объекты котлонадзора) с предоставлением перечня выполненных экспертиз промышленной безопасности к/агрегатов, эксплуатируемых при температуре пара выше 4500 С, с его участием;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы).