# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя действий по

установке (замене) узлов учета тепловой энергии.

ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

# 1. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: ИТП объекта в зоне теплоснабжения филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в г. Кировск Ленинградской области.

Техническое задание составил: помощник директора по сбыту ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Арестов А.С., тел. (81362)79-907.

# Требования к срокам выполнения работ:

Начало: июнь 2013 г.

Окончание: август 2013 г.

Срок выполнения работ может быть увеличен на основании подписываемого сторонами дополнительного соглашения.

Предельная плановая цена закупки – определяется по итогам ОЗП из расчета: максимально 450 тыс. руб. за один УУТЭ согласно ГКПЗ.

  - Основные требования к выполнению работ

Конкурентные процедуры по выбору победителей на право заключения договоров по установке (замене) узлов учета тепловой энергии (далее также – УУТЭ) будут проводиться по 1 (одному) лоту, включающему 2 (два) варианта оплаты, в зависимости от условий заключенного договора:

- единовременно, с отсрочкой оплаты до 6 (шести) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

- по графику: в течение 5 (пяти) лет, ежеквартально равными долями, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором был подписан Акт приемки выполненных работ;

При предоставлении рассрочки, стоимость установки (замены) узла учета тепловой энергии увеличивается по сравнению со стоимостью установки (замены) узла учета тепловой энергии при единовременной оплате, в соответствие с графиком:

| Срок предоставления рассрочки | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент увеличения от суммы договора на установку (замену) узла учета тепловой энергии | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |

Лот №1

(г. Кировск Ленинградской области)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации по каждому узлу учета тепловой энергии. | шт. | 0 - 7 |
| 2. | Выполнение работ с целью обеспечения технической готовности ИТП объекта к установке узла учета тепловой энергии. | шт. | 0 - 7 |
| 3. | Покупка необходимого оборудования узла учета тепловой энергии. | шт. | 0 - 7 |
| 4. | Монтаж, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и, при необходимости, эксплуатация узла учета тепловой энергии в течение 1 месяца. | шт. | 0 - 7 |

П

Проектная документация должна выполняться в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, Правилами, Регламентами.

Проект должен быть выполнен не менее чем в 3-х экземплярах, подписан абонентом и согласован с теплоснабжающей организацией.

Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации одного УУТЭ определяется сметой, составляемой на основании Сборников базовых цен на проектные работы, и является одинаковой для всех УУТЭ.

Смета на производство работ по установке УУТЭ составляется на основании разработанного проекта УУТЭ в соответствии с ценниками:  «Территориальные Единичные расценки на строительные работы» (ТЕР-2001 Санкт-Петербурга), «Территориальные Единичные расценки на монтаж оборудования» (ТЕРм-2001 Санкт-Петербурга), «Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы» (ГЭСНп-2001), «Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», «Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» и пр.

# Исходные данные по организации узла учета тепловой энергии

    - Место установки УУТЭ: ИТП Объекта;

ОАО «ТГК-1» должно передать Исполнителю ИТП Объекта по Акту передачи ИТП Объекта (далее - Акт передачи ИТП).

1.1.1.1. Требования к УУТЭ:

1.1.1.1.1. Все приборы (средства измерения) узла учета тепловой энергии должны быть зарегистрированы и внесены в Государственный Реестр Средств измерений и иметь действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерения.

1.1.1.1.2. В составе узла учета тепловой энергии должна быть предусмотрена система передачи данных в диспетчерский пункт, на основе сертифицированных контроллеров, ранее применявшихся при построении распределенных систем сбора данных, более чем на 1000 контролируемых узлов учета энергоносителей.

1.1.1.1.3. Потери давления в зоне установки расходомеров по каждому трубопроводу не должны превышать 1,0 м вод. ст.;

1.1.1.1.4. Диапазоны измерений применяемых приборов должны соответствовать возможным значениям измеряемых параметров, как в отопительном, так и межотопительном сезоне при наличии и отсутствии циркуляции теплоносителя;

1.1.1.1.5. Функциональные возможности примененного теплосчетчика (вычислителя количества теплоты) должны обеспечивать:

- Формирование часовых и суточных архивов результатов измерений;

- Регистрацию нештатных ситуаций и их длительности;

1.1.1.1.6. Применить теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), обеспечивающий техническую возможность непрерывной передачи информации в ОАО «ТГК-1», при необходимости предусмотреть дополнительный канал связи с теплосчетчиком (вычислителем количества теплоты), для ее дистанционного считывания абонентом;

1.1.1.1.7. Требования к расходомеру:

- Наличие фискальной памяти отображающей любые изменения в настройках расходомера относительно текущего времени;

- Отсутствие доступа к электропроводящим дорожкам печатной платы при открытой крышке расходомера. Ограничение доступа обеспечивается оттиском производителя приборов и(или) клеймом госповерителя на защитной крышке (кожухе).

1.1.1.1.8. В паспортах приборов (свидетельстве о поверке), применяемых в узле учета тепловой энергии, должны быть указаны

проливочные (настроечные) коэффициенты.

1.1.1.1.9. В случае применения изделий и материалов, не входящих в перечень рекомендованных заводом-изготовителем приборов учета, необходимо получить подтверждение о возможности их использования;

1.1.1.1.10. Выбор средств измерения должен осуществляться с учетом расчетного температурного графика теплоносителя;

1.1.1.1.11. Предусмотреть на обратном трубопроводе возможность измерения потока теплоносителя в режиме реверса аппаратным методом;

1.1.1.1.12. Проектные решения должны соответствовать требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» и

нормативно-технической документации на приборы, входящие в состав узла учета тепловой энергии;

1.1.1.2. До начала проектных работ необходимо в ОАО «ТГК-1» согласовать техническое задание на узел учета тепловой энергии. В техническом задании указать:

- состав средств измерений с указанием метрологических характеристик;

- принципиальную схему размещения точек измерения и параметров теплоносителя с указанием зданий и тепловых пунктов, учет теплопотребления которых будет производиться через проектируемый узел учета тепловой энергии.

1.1.1.3. До приобретения приборов учета и начала производства работ – проект узла (узлов) учета тепловой энергии должен быть согласован в ОАО «ТГК-1».

1.1.1.4. Включение узла учета в эксплуатацию будет разрешено на основании акта проведения испытаний на прочность и плотность. Разрешение на использование узла учета в качестве коммерческого – на основании акта-допуска.

1.1.1.5. Особые условия:

- при необходимости, предусмотреть замену арматуры, грязевиков, фильтров, предохранительных и аварийных клапанов;

- производство работ  при подключении к узлу учета двух и более ИТП, возможно при действующем соглашение о порядке учета тепловой энергии и теплоносителя.

1.2. Требования к защите от несанкционированного доступа к данным теплосчетчиков (вычислителей количества теплоты)

1.2.1.	Защита от несанкционированного доступа должна включать:

- аутентификацию по паролю при запросе на доступ к служебным режимам;

- блокирование изменения настроечных параметров без снятия пломб;

- контроль неизменности программного обеспечения и настроечных параметров;

- регистрацию в памяти теплосчетчика (вычислителя количества теплоты), количество попыток доступа к архивам, изменения настроечных параметров.

1.2.2.	Теплосчетчик (вычислитель количества теплоты), должен соответствовать требованиям нормативных документов Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, в т.ч. требованиям ПР50.2.006 «Порядок проведения поверки СИ» и ПР50.2.007 «Поверительные клейма».

1.3. Особые условия

1.3.1. Исполнитель выполняет работы по обеспечению технической готовности ИТП объекта к совершению действий для установки коммерческого узла учета тепловой энергии и по его монтажу за счет собственных и/или привлеченных средств.

1.3.2. Оплата за выполненные работы производится ОАО «ТГК-1»:

1.3.2.1. Или по графику: в течение 5 лет после даты подписания Акта приемки выполненных работ, равными долями, ежеквартально.

1.3.2.2.Или единовременно в течение 6 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ.

1.3.3. Работы считаются выполненными после подписания обеими сторонами Акта приемки выполненных работ и выполнения требований п.2 настоящего ТЗ.

1.3.4. В течение 1 месяца с момента получения Акта допуска УУТЭ в эксплуатацию Исполнитель обязан за счет собственных средств, при наличии соответствующего требования ОАО «ТГК-1», осуществлять эксплуатацию УУТЭ и произвести сдачу отчета в энергоснабжающую организацию.

1.3.5. Сдача-приемка выполненных работ производится при наличии циркуляции теплоносителя в системе отопления и ГВС здания.

1.4. Ориентировочные характеристики средств измерения, применяемых при следующих системах теплоснабжения:

Таблица №1:

| № | Характеристика системы теплопотребления |  | Теплосчетчик Наличие действующего свидетельства (сертификата) на комплект приборов и на каждый прибор учета в отдельности (в случае составного комплекта) |  |  |  |  |  |  | Подпитка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип присоединение системы теплоснабжения отопления | Схема присоединения системы теплопотребления | Теплосчетчик (вычислитель количества тепла) | Датчики давления | Расходомеры |  |  |  | Термо-сопротивления |  |
|  |  |  |  |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод | Трубопровод ГВС | Цирк. ГВС |  |  |
| 1 | Зависимая | Закрытая, трех трубная (отдельный трубопровод ГВС) | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | При нагрузке свыше 0,5 Гкал в открытой системе, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом, работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Нет | Согласованный комплект, класс не ниже АА, МПИ не менее 4 лет, на линии ГВС одиночный ТС | Не измеряется |
| 2 | Зависимая | Открытая с циркуляцией ГВС, двух или четырех трубная | Обеспечивающий учет тепловой энергии в случае реверса потока по обратному трубопроводу, работающий в системе АС ВиП, МПИ не менее 4 лет. | При нагрузке свыше 0,5 Гкал в открытой системе, МПИ не менее 2 лет. | Ду 80;Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷150, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, с дополнительным числоимпульсным выходом работающим в реверсивном режиме, МПИ не менее 4 лет. | Ду50; Ду32, диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет. | Ду32, Ду 20; диапазон измерения расходов 1÷450, МПИ не менее 4 лет | Согласованный комплект, класс не ниже АА, МПИ не менее 4 лет | Не измеряется |

# 2. Требования к производству и качеству работ

2.1.	Выполнение работ на Объекте по обеспечению технической готовности ИТП Объекта для установки коммерческого узла учета тепловой энергии и по его монтажу должно производиться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.2.	 Исполнитель обязан обеспечить производство и качество работ в соответствии с «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя», зарегистрированными в Минюсте РФ 25 сентября 1995 г. N 954, СНиП II-3-79; ГОСТ Р51617-2000; СНиП 41-02 2003; СНиП 2.04.05.-91.

# 3. Требования к Исполнителю

# 3.1. Общие требования

3.1.1. Наличие у Исполнителя выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Для производства проектных работ необходимо иметь допуск на следующие работы:

- работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений;

- работы по разработке технических и конструктивных решений линейных объектов.

Для производства монтажных и пуско-наладочных работ необходимо иметь допуск на следующие работы:

Подготовительные работы на строительной площадке (ОКДП 4510215);

Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510304);

Работы по монтажу металлических конструкций (4520108, 4520111, 4520116);

Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования (4540161);

Работы по устройству внутренних инженерных сетей и оборудования (4530187, 4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530232, 4530243, 4530247, 4530274, 4530275, 4530276, 4530452, 4530464, 4530465, 4530466, 4530467, 4530469, 4530637, 4530638, 4530642, 4530651, 4530658);

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций (4530156, 4530275);

Работы по монтажу технологического оборудования (4530301, 4530445, 4530450, 4530451, 4530652, 4530673);

Работы пусконаладочные (4530850, 4530858, 4530910);

Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;

Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;

Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (Генеральным Исполнительом).

Вышеуказанные требования установлены в соответствии со статьей 3.2. Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст.17), разделом III Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития № 274 от 09.12.2008 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №6, 09.02.2009).

3.1.2. Наличие у Исполнителя свидетельства саморегулируемой организации на исполнение функций Генерального подрядчика.

3.1.3. Наличие у Исполнителя опыта по проектированию, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по коммерческим узлам учета энергоносителей - не менее 4 лет, при общем количестве коммерческих узлов учета энергоносителей (для которых выполнялись работы по проектированию, строительно-монтажные и пусконаладочные работы) – не менее 600 штук.

3.1.4. Наличие у Исполнителя аттестованной технологии сварки при изготовлении, монтаже, ремонте трубопроводов, либо подтверждение возможности привлечения организации, обладающей аналогичной аттестованной технологией. Аттестация технологии сварки подтверждается Свидетельством о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки. Область распространения производственной аттестации технологии сварки, указанная в приложении к Свидетельству о готовности организации к использованию аттестованной технологии сварки, должна учитывать характеристики реконструируемого Объекта.

Требование установлено в соответствии с пунктом 4.2. «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 90 "Об утверждении правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003, per. № 4719 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)) и. п. 1.4. РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», зарегистрирован в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. №4811 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)).

3.1.5. Исполнитель должен обеспечить выполнение работ на Объекте следующими специалистами:

- электротехническим (электротехнологическим) персоналом, числящимися в штате или принятыми по трудовому договору, имеющим III группу по электробезопасности.

Требование установлено в соответствии с Приложение №1 «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 от 01.07.2001 г., согласованными Госэнергонадзором России от 22.12.2000, утвержденным приказом Минэнерго России от 27.12.2000 №163;

- специалистами, числящимися в штате или принятыми по трудовому договору, прошедшими аттестацию в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Министерством энергетики РФ от 24.03.2003 г. приказ №115.

- к производству работ по сварке и прихватке элементов трубопроводов допускаются сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с "Правилами аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (ПБ 03-273-99), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.98 N 63, зарегистрированными Минюстом России 04.03.99, рег. N 1721, и имеющие удостоверение на право выполнения данных сварочных работ.

Требование установлено в соответствии с пунктом 4.2. «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003 № 90 "Об утверждении правил устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", зарегистрированным в Минюсте России 18.06.2003, per. № 4719 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)) и. п. 1.4. РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов», зарегистрирован в Минюсте РФ 20.06.2003, рег. №4811 (Российская газета, № 120/1, 21.06.2003 (специальный выпуск)).

- к производству работ по проектированию и монтажу оборудования узла учета тепловой энергии допускаются организации, специалисты которых обладают не менее чем 5 сертификатами, выданными различными производителями оборудования.

3.1.6. Исполнитель должен располагать производственно-технической базой и персоналом, для выполнения работ с постоянным размещением в г. Санкт-Петербурге.

3.2. Специальные требования

- предоставить банковские гарантии или документы, подтверждающие наличие собственных средств, в размере – 5 млн. рублей на один Лот;

- Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

- Исполнитель не вправе вносить права требования по Договору в залог третьим лицам без письменного согласия ОАО «ТГК-1»;

- выбор Исполнителем субподрядных организаций и заключение с ними договоров, осуществляется только после предварительного письменного согласования Заказчиком кандидатуры субподрядчика. Для согласования субподрядной организации Исполнитель направляет в адрес Заказчика письменное уведомление не позднее, чем за 10 дней до планируемой даты заключения договора с субподрядной организацией. В течении трех дней с даты получения уведомления, Заказчик направляет ответ о согласовании или мотивированный отказ в согласовании. В случае если Заказчика не устраивает кандидатура субподрядчика, предложенного Исполнителем, Заказчик вправе самостоятельно указать кандидатуру субподрядчика;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе, материалов со складов;

- вывозить  мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ.