ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

текущему ремонту основного и вспомогательного электротехнического оборудования блоков ПГУ-180 ст. №1, 2  Первомайской ТЭЦ-14  филиал «Невский»  ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ  1114/2.1-1609)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная дом 4   ТЭЦ-14

ФИО, должность и контактный телефон ответственных лиц составивших техническое задание:

Гуменский Николай Алексеевич    Начальник  ЭЦ    тел. 901-45-71

Нискоблинов Анатолий Сергеевич  Ведущий инженер ОППР  тел. 901-45-15

Бондарчук Елена Владимировна    Начальник  ОППР    тел. 901-45-27

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                апрель 2012 г.

Окончание          октябрь 2012 г.

Срок выполнения отдельных работ определяется в соответствии с утвержденным графиком ремонта на 2012 год, согласно которого остановы блоков запланированы в следующие сроки:

Блок  ПГУ-180  ст.№1 с  00-00 11.08.2012 до 24-00 15.09.2012

Блок  ПГУ-180  ст.№2 с  00-00 14.07.2012 до 24-00 21.07.2012

Предельная цена закупки –  не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

- Требования к сметно-договорной документации:

Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения уведомления о результатах регламентированной конкурсной процедуры представляет Заказчику как на бумажном носителе (в 2-х экз.), так и в электронном виде (на адрес: Niskoblinov.AS@tgc1.ru) проект договора подряда на выполнение работ с приложениями:

- технического задания,

- копии свидетельства о регистрации предприятия,

- копии доверенности (при подписании договора со стороны Подрядчика не первым лицом),

- копии сертификата добровольных систем сертификации (СРО).

Целью выполнения работ является восстановление исправности и работоспособности изделия, обеспечение безопасности, надежности и эффективности эксплуатации оборудования. Восстановление технических характеристик до заданных заводом-изготовителем значений, с заменой и (или) восстановлением составных частей.

- Основные технические характеристики электродвигателей.

| 1.1 | Электродвигатель конденсатного насоса (КЭН) тип 5АМ250S2УПУ3 Р=75кВт; U=380/660В; N=3000 об/мин; M=490кг; 2010 год изготовления; страна изготовитель - Россия; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники качения № 315 |
| --- | --- |
| 1.2 | Электродвигатель конденсатного насоса бойлеров (КНБ) тип 5АМ250S2УПУ3 Р=75кВт; U=380/660В; N=3000 об/мин; M=490кг; 2010 год изготовления; страна изготовитель - Россия; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники качения № 315 |
| 1.3 | Электродвигатель питательного насоса (ПЭН) тип AEJH-РА Р=435кВт; U=6000В; N=3000 об/мин; M=4100кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; страна изготовитель – Евросоюз; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники «ZOLLERN» тип ZMZLB/Q-990211/h520 Евросоюз |
| 1.4 | Электродвигатель насоса сетевой воды второго подъема (ПСН) тип АЗМ1250/6 2УХЛ4 P=1250 кВт; U=6000В; N=3000 об/мин; M=4100кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; страна изготовитель – Россия; завод-изготовитель ООО «Ленинградский электромашиностроительный завод»; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники скольжения |
| 1.5 | Электродвигатель насоса рециркуляции (НРК) КУ тип 1LG4183-2AA60-Z P=22 кВт; U=400/690 В; N=2945 об/мин; M=145кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; страна изготовитель – Czech republik; завод-изготовитель SIEMENS; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники качения № определят при проведении ремонта |
| 1.6 | Электродвигатель сетевого насоса СН Тип A4-450Х6MУЗ P=630 кВт; U=6000 В; N=1000 об/мин; принят в эксплуатацию в октябре 2010; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; |
| 1.7 | Электродвигатель насоса технической воды НТВ Тип A4-450Х8MУЗ P=400 кВт; U=6000 В; N=750 об/мин; M=2540кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; |
| 1.8 | Электродвигатель циркуляционного насоса ЦН Тип ДAЗ04-450У8MУ1 P=400 кВт; U=6000 В; N=750 об/мин; M=3470кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; место установки - машинный зал циркуляционной насосной станции блоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; |
| 1.9 | Электродвигатель насоса охлаждения вспомогательного оборудования НОВ Тип 1LC6317-6AA98-Z P=123 кВт; U=400 В; N=1188 об/мин; принят в эксплуатацию в октябре 2010; страна изготовитель – Евросоюз; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники качения № определят при проведении ремонта |

2. Основные технические характеристики трансформаторов.

| № п/п | Наименование и тип трансформаторов | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Трансформатор ТРДН 80000/110-У1 | Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный с РПН с системой охлаждения типа Д, класса напряжения 110 кВ; U=115/6,3/6,3 кВ; Номинальная мощность – 80000 кВА; Схема и группа соединения обмоток– YH/D-D- 11-11; Ток холостого хода – 0,23%; Потери холостого хода – 40 Вт; Потери короткого замыкания – 310 Вт; Вид переключений – РПН Устройство регулирования под напряжением тип РНМ-1-220-5-ТП (VVIII-600-Y-76-10191W) Год установки трансформатора – 2010 Завод- изготовитель: "Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш", 2010г. выпуска Остальные технические характеристики отражены в паспорте изделия. |
| 2.2 | ТРДН-25000/110-У1 | Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный с РПН с системой охлаждения типа Д, класса напряжения 110 кВ; U=115/10,5/10,5 кВ; Номинальная мощность – 25000 кВА; Вид переключений – РПН Устройство регулирования под напряжением тип РПН тип RS 5.3 1250-41.5 10.19.3W HYNDAI Завод- изготовитель: "Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш", 2010г. выпуска Остальные технические характеристики отражены в паспорте изделия. |
| 2.3 | ТРДНС -25000/15-У1 | Трансформатор силовой масляный трехфазный двухобмоточный с РПН с системой охлаждения типа Д, класса напряжения 15,75 кВ; U=15,75/6,3/6,3 кВ; Номинальная мощность – 25000 кВА; Вид переключений – РПН Устройство регулирования под напряжением тип РПН тип RS 5.3 1250-41.5 10.19.3W HYNDAI Завод- изготовитель: "Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш", 2010г. выпуска Остальные технические характеристики отражены в паспорте изделия. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по текущему ремонту основного и вспомогательного

электротехнического оборудования  блоков ПГУ-180 ст. №1, 2.

- Текущий ремонт электродвигателей  0,4 - 6 кВ.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателей 0,4 - 6 кВ включает в себя снятие электродвигателя с места установки, разборку с выводом ротора, продувку, внутреннюю чистку, замену смазки подшипников, дефектацию, проверку надежности заземления и всех соединений, проверку состояния обмотки, выводных концов, лакокрасочных и гальванических покрытий, при необходимости заменить подшипники. Ремонт электродвигателя по результатам дефектации с заменой дефектных деталей, узлов (без замены обмотки). Проверить сопротивление изоляции обмотки относительно корпуса. Выполнение электрических измерений и испытаний в объеме РД 34.45-51.300-97. Выполнить сборку электродвигателя, проверив свободное вращение ротора. Установить электродвигатель на место, опробовать на холостом ходу и в работе. После ремонта предоставить комплект отчётно-технической документации в объеме РД 34.45-51.300-97 и СО 34.04.181-2003. Выполнить уборку рабочего места с составлением соответствующего акта. |  |  |
| 1.1 | Электродвигатель конденсатного насоса (КЭН) Сроки ремонта сентябрь-ноябрь 2012 | шт. | 6 |
| 1.2 | Электродвигатель конденсатного насоса бойлеров (КНБ) Сроки ремонта июль – сентябрь-ноябрь 2012 | шт. | 6 |
| 1.3 | Электродвигатель питательного насоса (ПЭН) Сроки ремонта сентябрь 2012 | шт. | 4 |
| 1.4 | Электродвигатель насоса сетевой воды второго подъема (ПСН) Сроки ремонта июнь – июль 2012 | шт. | 2 |
| 1.5 | Электродвигатель насоса рециркуляции (НРК) КУ Сроки ремонта сентябрь 2012 | шт. | 4 |
| 1.6 | Электродвигатель сетевого насоса СН Сроки ремонта июнь – июль 2012 | шт. | 2 |
| 1.7 | Электродвигатель насоса технической воды НТВ Сроки ремонта март – октябрь 2012 | шт. | 2 |
| 1.8 | Электродвигатель циркуляционного насоса ЦН Сроки ремонта сентябрь 2012 | шт. | 2 |
| 1.9 | Электродвигатель насоса охлаждения вспомогательного оборудования Сроки ремонта март 2012 | шт. | 2 |

- Текущий ремонт трансформаторов.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Текущий ремонт трансформаторов включает в себя: Отбор проб масла до ремонта, химанализы Проверка состояния изоляторов ВН и НН, устранение дефектов Проверка уровня масла в расширителе Проверка работы маслоуказателя Проверка пленочной защиты Проверка предохранительного клапана Проверка отсечного клапана Проверка состояния подшипников и клеммных коробок ЭД маслонасосов. Проверка состояния подшипников ЭД вентиляторов охлаждения. Проверка состояния затворов, состояния уплотнений на трансформаторе и составных частях, обнаруженных дефектов Проверка состояния охладителей,чистка поверхностей охладителей. Проверка состояния и работы измерительных приборов Расшиновка и ошиновка трансформатора Дегазация трансформаторного масла Проведение эл. измерений и испытаний трансформатора, вводов ВН. Измерение сопротивления изоляции обмоток тр-ра, измерение сопротивления обмоток пост, тока вводов ВН (R геол., Т%, С). Отбор проб масла после ремонта, химанализы Подготовка поверхностей тр-ра подверженных коррозии. Окраска наружных поверхностей, бака трансформатора; охладителей; расширителя; трубопроводов; ограждений; лестниц. Текущий ремонт устройств регулирования под напряжением (далее по тексту РПН) трансформаторов включает в себя детальное обследование устройства РПН, ремонт с устранением обнаруженных дефектов и заменой дефектных узлов и деталей. Снятие круговой диаграммы. Выполнение электрических измерений и испытаний в объеме РД 34.45-51.300-97, опробование устройства РПН работе после выполнения ремонта. Сдача выполненных работ Заказчику После ремонта предоставить комплект отчётно-технической документации в объеме РД 34.45-51.300-97 и СО 34.04.181-2003. Выполнить уборку рабочего места с составлением соответствующего акта. |  |  |
| 2.1 | Трансформаторы РТ-1, РТ-2, РТ-3 тип ТРДН 80000/110-У1 Сроки ремонта | шт. | 3 |
| 2.1.1 | РПН | шт. | 3 |
| 2.2 | Трансформатор ПРТСН тип ТРДН-25000/110-У1 Сроки ремонта | шт | 1 |
| 2.2.1 | РПН | шт. | 1 |
| 2.3 | Трансформатор ТО-1-1 тип ТРДНС -25000/15-У1 Сроки ремонта | шт. | 1 |
| 2.3.1 | РПН | шт. | 1 |
| 2.4 | Трансформатор ТО-2-1 типа ТРДНС -25000/15-У1 Сроки ремонта | шт. | 1 |
| 2.4.1 | РПН | шт. | 1 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

  - Требования к  оформлению ремонтной документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

а) Перечень нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных ремонтных работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163; Дата введения 01.07.2001;Изменения и дополнения: /Утв. Минэнерго РФ 2003. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2003. - 192 с.

СО 34.03.151-2004	Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергети: /Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 12.04.2004; Разраб. ОАО «Проектэнергомаш»; Дата введения 09.04.2004. - М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2004. - 39 с.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 153- 34.03.122-93 ( РД 34.03.122-93) Правила обеспечения защиты и охраны труда персонала при проведении работ под напряжением на ВЛ 110-1150 кВ: /Утв. Глав. производственно-техническим упр. электрических сетей и сельской электрификации 01.01.94; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», СибНИИЭ, НИИ гигиены труда; Срок действ. установлен с 01.01.94.- М.: СПО ОРГРЭС, 1994.- 20 с.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163; Дата введения 01.07.2001;Изменения и дополнения: /Утв. Минэнерго РФ 2003. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2003. - 192 с.

СО 34.03.151-2004	Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергети: /Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 12.04.2004; Разраб. ОАО «Проектэнергомаш»; Дата введения 09.04.2004. - М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2004. - 39 с.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий: /Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.- 28 с.

СО 153- 34.03.256-93 (РД 34.03.256-93) Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций: /Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электроэнергетики Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».- М.: СПО ОРГРЭС, 1997.- 16 с.

СО 153- 34.03.601 (РД 34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты: /Утв. Минэнерго СССР 27.10.82; Разраб. НИИ гигиены, Энергосетьпроект, ПО «Союзтехэнерго».- М.: СПО Союзтехэнерго, 1985.- 8 с.

СО 153- 34.03.602 (РД 34.03.602) Инструкция по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов спецодежды для работы в электроустановках напряжением 400,500 и 750 кВ частотой 50 Гц: /Утв. Минэнерго СССР 10.07.80; Разраб. ПО «Союзтехэнерго».- М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.- 12 с.

* СО 153- 34.03.603-2003 	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.: / Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 261. - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2003. - 94 с.

б) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных ремонтных работ:

СО 34.45-51.300-97	( РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 08.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», АО ВНИИЭ, АО «Уралтехэнерго».- М.: ЭНАС,2001.- 256 с.

СО 153-34.45.303 (РД 34.45.303) Инструкция по определению возможности включения вращающихся электрических машин переменного тока без сушки: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.11.75; Разраб. ВНИИЭ.- М.: СПО ОРГ¬РЭС, 1976.- 10 с.

СО 34-38-20185-95	(ТУ 34-38-20185-95)  Электродвигатели напряжением до 1000В мощностью от 0,1 до 100 кВт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

СО 34-38-20186-95	(ТУ 34-3820186-95)  Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощностью от 100 кВт и выше. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

СО 34-38-20187-83	(ТУ 34-38-20187-82) 	(ТУ34-38-20407-93) Короткозамкнутые роторы электродвигателей напряжением выше 1000 В. /Разраб.ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.06.84.

СО 34.45-51.300-97	( РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 08.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», АО ВНИИЭ, АО «Уралтехэнерго».- М.: ЭНАС,2001.- 256 с.

СО 34.46.302-00 (РД 153-34.0-46.302-00) Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле трансформаторного оборудования: /Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 10.12.00; Разраб. АО ВНИИЭ, з-д «Изолятор», Департамент научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России»; Ввод в действ. с 2001-01-01 до 2011-01-01.- М.: АО ВНИИЭ,2001.- 41 с.

СО 34.46.303-98 (РД 34.46.303-98) 	Методические указания по подготовке и проведению хроматогрфического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 13.03.98; Разраб. АО ВНИИЭ, АО ВТИ, ВС АО Ленэнерго; Срок действ. установлен с 01.05.98.- М.: АО ВНИИЭ, 1998.- 48 с.

СО 34.46.304-00 (РД 153-34.3-46.304-00)	Положение об экспертной системе контроля и оценки состояния и условий эксплуатации силовых трансформаторов тока и напряжения: /Утв. РАО «ЕЭС России» 14.01.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей РАО «ЕЭС России», АО «Фирма ОРГРЭС», АО «ВНИИЭ»; Ввод в действ. с 01.06.00.- М.: РАО «ЕЭС России», 2000.- 30 с. (Распоряжение № 39р от 26.05.00).

СО 153- 34.46.501 (РД 34.46.501)	Инструкция по эксплуатации трансформаторов. Изд. 2-е перераб. и доп.: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 08.12.76; Разраб. ВНИИЭ.- М.: Энергия, 1978.- 80 с.

СО 153-34.46.502 (РД 34.46.502) Инструкция по определению характера внутренних повреждений трансформаторов по анализу газа из газового реле: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 18.12.79; Разраб. ПО «Союзтехэнерго».- М.: СПО Союзтехэнерго, 1980.- 15 с.

СО 153- 34.46.503 (РД 34.46.503) Типовая инструкция по эксплуатации маслонаполненных вводов на напряжение 110-750 кВ: ТИ 34-70-026-84: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 17.05.84; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действ. установлен с 01.06.84.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1984.- 64 с.

СО 153- 34.46.504-90 (РД 34.46.504-90) Методика по оценке эффективности применения трансформаторов с РПН и автоматического регулирования напряжения в замкнутых электрических сетях: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 29.06.90; Разраб. ВНИИЭ, Винницкий политехнический институт; Срок действ. установлен с 29.06.90.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1990.- 35 с.

СО 34.46.601	Трансформаторы силовые масляные. Способ нагрева токами нулевой последовательности: РТМ 34-38-040-86: /Утв. ВПО Союзэнер-горемонт 08.09.86; Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. установлен с 01.01.87.- М.: СПО Союзтехэнерго, 1987.- 36 с.

в) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; / Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

СО 153-34.46.501 (РД 34.46.501) «Инструкции  по эксплуатации трансформаторов»;

«Правил устройств электроустановок»  Изд. 6, Москва, 1998.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту электрических машин и основного электрооборудования ЭС не менее 5 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 20.2; 20.3; 20.10; 20.11;   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту по ремонту электрических машин и основного электрооборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- производители работ должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности, а ремонтный персонал должен иметь не ниже III группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду, руководители работ должны иметь не ниже V группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

Таблица 3.1.

| № п/п | ГОСТ, ТУ | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 2695-71 | Пиломатериалы лиственных пород | м3 | 0.1 |
| 2 | DIN 51502 | Смазка ESSO Beacon 325 | кг | 4.0 |
| 3 | ГОСТ 32-74 | Смазка Т-30 | кг | 4.0 |
| 4 |  | Прокладки резиновые | кг | 3 |
| 5 | ТУ 38305 -96-95 | Резина рулонная маслобензостойкая 8мм | кг | 2 |
| 6 | ТУ 38. 1051061-82 | Клей 88 | кг | 0,1 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 713150000000 | Подшипники качения № 315 | шт | 12 |
| 2 | 505130204230 | Шлиф. шкурка водостойкая ткань №10 | м2 | 0,5 |
| 3 | 505130232011 | Шлиф. шкурка водостойкая ткань №32 | м2 | 0,5 |
| 4 | 014115521000 | Бензин Б-70 | кг | 1.0 |
| 5 | 014094023010 | Смазка для подшипников электродвигателей | кг | 2.0 |
| 6 | 014010301000 | Смазка Литол-24 | кг | 1.0 |
| 7 | 802020100150 | Ветошь обтирочная сортированная | кг | 3.0 |
| 8 | 084103000010 | Уайт-спирит | л | 0,5 |
| 9 | 713150000000 | Подшипники качения № 315 | шт | 12 |
| 10 | 505130204230 | Шлиф. шкурка водостойкая ткань №10 | м2 | 0,5 |
| 11 | 082900500000 | Эмаль ГФ-92ХС серая | кг | 2 |
| 12 | 085100500080 | Грунтовка ГФ-021красно-коричневая | кг | 2 |
| 13 | 084100501000 | Растворитель Р 646 | кг | 2 |
| 14 | 013060101020 | Масло трансформаторное ГК | т | 4 |
| 15 | 041016501001 | Силикагель индикаторный | кг | 30 |
| 16 | 802020100150 | Ветошь обтирочная сортированная | кг | 3.0 |
| 17 | 084103000010 | Уайт-спирит | л | 0,5 |
| 18 | 505130204230 | Шлиф. шкурка водостойкая ткань №10 | м2 | 0,5 |

3.3. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.