ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

капитальному ремонту выключателей ВМТ-110 (Т-1, Т-2) ТЭЦ-14  филиал «Невский»  ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  1114/2.16-1019)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14.

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна начальника ОППР   тел. 901-45-27

Лугин Дмитрий Сергеевич начальник ЭЦ  тел. 901-45-71

Период выполнения работ:

Начало                Май           2013 г.

Окончание          Сентябрь  2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1100 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

• стоимость материалов –  50 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 550 тыс. руб. без учета НДС;

З-й квартал – 550 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния выключателей трансформаторов,  их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения ими номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики:

- Основные технические характеристики выключателей:

| № п/п | Наименование и тип выключатель | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель типа ВМТ 110 ст.№Т-1 и ст.№Т-2 | Выключатель масляный серии ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1. Номинальное напряжение 110 кВ. Номинальный ток отключения 40кА. Масса с приводом (без масла) 1950 кг. Техническое описание и инструкция по эксплуатации: ИБКЖ.674143 ТО. Электроподогреватель типа: трубчатый электронагреватель ТЭН 60А 13/0,63О127 ГОСТ 13268-88. Изготовитель «Екатеринбургский завод» Год изготовления: Т-1 и Т-2: 2003г. Выключатели установлены на открытом распределительном устройстве (ОРУ-110кВ) |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на капитальный ремонт двух выключателей 110кВ

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель ВМТ-110 ст.№1 (сроки работ 01.06.13-31.06.13) | Шт. | 1 |
| 1.1 | Снятие, установка выключателя. | Шт. | 1 |
| 1.2 | Транспортировка выключателя до ремонтной площадки подрядчика и обратно. | Шт. | 1 |
| 1.3 | Ремонт выключателя по 1 группе сложности. | Шт. | 1 |
| 1.4 | Очистка, грунтовка и окраска рамы выключателя. | Шт. | 1 |
| 1.5 | Провести электрические испытания и измерения, передать протоколы заказчику. | Комп. | 1 |
| 1.6 | Предоставление заказчику комплекта отчетной документации. | Компл | 1 |
| 2 | Выключатель ВМТ-110 ст.№2 (сроки работ 01.07.13-31.07.13) | Шт. | 1 |
| 2.1 | Снятие, установка выключателя. | Шт. | 1 |
| 2.2 | Транспортировка выключателя до ремонтной площадки подрядчика и обратно. | Шт. | 1 |
| 2.3 | Ремонт выключателя по 1 группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.4 | Очистка, грунтовка и окраска рамы выключателя. | Шт. | 1 |
| 2.5 | Провести электрические испытания и измерения, передать протоколы заказчику. | Комп. | 1 |
| 2.6 | Предоставление заказчику комплекта отчетной документации. | Компл | 1 |
| 3 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 110 |
| 4 | Слитое отработанное масло передать заказчику. |  |  |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

Требования к  оформлению ремонтной документации:

- При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

а) Перечень нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных ремонтных работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163; Дата введения 01.07.2001;Изменения и дополнения: /Утв. Минэнерго РФ 2003. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2003. - 192 с.

СО 34.03.151-2004	Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергети: /Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 12.04.2004; Разраб. ОАО «Проектэнергомаш»; Дата введения 09.04.2004. - М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2004. - 39 с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 153- 34.03.122-93 ( РД 34.03.122-93) Правила обеспечения защиты и охраны труда персонала при проведении работ под напряжением на ВЛ 110-1150 кВ: /Утв. Глав. производственно-техническим упр. электрических сетей и сельской электрификации 01.01.94; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», СибНИИЭ, НИИ гигиены труда; Срок действ. установлен с 01.01.94.- М.: СПО ОРГРЭС, 1994.- 20 с.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий: /Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.- 28 с.

СО 153- 34.03.256-93 (РД 34.03.256-93) Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций: /Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электроэнергетики Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».- М.: СПО ОРГРЭС, 1997.- 16 с.

СО 153- 34.03.601 (РД 34.03.601) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты: /Утв. Минэнерго СССР 27.10.82; Разраб. НИИ гигиены, Энергосетьпроект, ПО «Союзтехэнерго».- М.: СПО Союзтехэнерго, 1985.- 8 с.

СО 153- 34.03.602 (РД 34.03.602) Инструкция по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов спецодежды для работы в электроустановках напряжением 400,500 и 750 кВ частотой 50 Гц: /Утв. Минэнерго СССР 10.07.80; Разраб. ПО «Союзтехэнерго».- М.: СПО Союзтехэнерго, 1981.- 12 с.

* СО 153- 34.03.603-2003 	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.: / Утв. Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 261. - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2003. - 94 с.

б) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных ремонтных работ:

СО 34.45-51.300-97	( РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 08.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», АО ВНИИЭ, АО «Уралтехэнерго».- М.: ЭНАС,2001.- 256 с.

в) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; / Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

«Правил устройств электроустановок»  Изд. 6, Москва, 1998.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту выключателей трансформаторов не менее 3 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных капитального строительства: раздел III, п\п. 20.3; 20.9; 20.11; 20.12   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту по ремонту электрических машин и основного электрооборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- производители работ должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности, а ремонтный персонал должен иметь не ниже III группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду, руководители работ должны иметь не ниже V группы по электробезопасности;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

- Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект РТИ | Шт. | 2 |
| 2 | Ацетон | Кг. | 2 |
| 3 | Растворитель | Кг. | 10 |
| 4 | Ветошь | Кг. | 7 |
| 5 | Лак бакелитовый | Кг. | 0,6 |
| 6 | Смазка ЦИАТИМ | Кг. | 1 |
| 7 | Эмаль ПФ-115 | Кг. | 24 |
| 8 | Шкурка шлифовальная | м² | 2 |
| 9 | Трубчатый электронагреватель ТЭН 60А 13/0,63О127 ГОСТ 13268-88. | Шт. | 10 |
| 10 | Смазка ГОИ | Кг. | 2 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 013060101020 | Масло трансформаторное ГК | т | 0,2 |

3.3. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.