ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт оборудования водоподготовительной установки ПГУ-180 ст. № 1,2 Первомайской ТЭЦ-14  филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1»

( номер закупки по ГКПЗ  1114/2.16-1336)

Код закупки по ОКДП - 4110200                                           Код закупки по ОКВЭД – 41.00.1

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна начальника ОППР   тел. 901-45-27

Козлова Ирина Викторовна начальник ХЦ  тел. 901-45-88

Период выполнения работ:

Начало                 Июнь        2013 г.

Окончание          Декабрь    2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 600 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

• стоимость материалов –  150 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость ЗиП – 50 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость оборудования – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 100 тыс. руб. без учета НДС;

З-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 300 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния оборудования ВПУ, их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения им номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики:

Система  подготовки  добавочной обессоленной воды котлов утилизаторов (ВПУ) энергоблоков № 1, 2 включает в себя:

- Установку ультрафильтрации (УУФ) с насосами подачи исходной  воды с системой их управления. Установки УУФ предназначены для предварительной очистки исходной воды  от взвешенных частиц, микроорганизмов и органических соединений, снижения мутности и получения воды с коллоидным индексом 3.

- Установку обратного осмоса (УОО) с насосами подачи отфильтрованной воды с системой их управления. Установка обратного осмоса предназначена для очистки воды от микроорганизмов, органических соединений и солей тяжелых металлов. Метод обратного осмоса основан на подаче воды под давлением на осмотические мембраны  с размерами пор менее 0,005 мкм. При этом происходит разделение потоков воды на поток частично обессоленной воды (пермеат) и поток с повышенным солесодержанием (концентрат).

- Установка электродеионизации на установки (ЭДИ). Установки ЭДИ непрерывно очищают воду посредством процесса электродеионизации, который основан на электрохимических ионных реакциях.

- Насосы подачи частично обессоленной воды с системой их управления;

- Насосы обратной промывки УУФ с системой их управления;

- Насосы обратной промывки блока механической очистки (БМО) с системой их управления;

- Насосы дренажей ВПУ;

- Сборки 0,4 кВ;

Подробное описание водоподготовительной установки отражено в приложении «Описание ВПУ».

| Наименование и ст. № оборудования | Тип агрегата, технические характеристики |
| --- | --- |
| Дисковый механический фильтр Opal 4х2 | Автоматическая станция механической очистки Pmax=10 бар, Pmin=2,8, тонкость фильтрации – 55 мкм, производительность -50 м3/ч. |
| Бак исходной воды (БИВ) | Ø2310мм, Н=3830мм, V=14,5м3. |
| Насос подачи исходной воды на установку ультрафильтрации № 1,2,3 (НБИВ) | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos СR 20-4, EPDM, Q=21 м3/ч, 380В, Н=46,7м, Рраб=1,5-2бар, Рmax=5бар, m=152кг, с частотным преобразователем. |
| Установка ультрафильтрации №1,2,3 (УУФ) | Производительность: min=15м3/ч, раб=18-20м3/ч, max=30 м3/ч, температура: min=3C0, раб=20-25C0, Max=40C0, давление: Рраб=1,5-2бар, max=5бар, перепад давления: ΔР=0,5-тревога, ΔР=0,7-авария. |
| Насос рециркуляции и химмойки на УФУ № 1,2,3 (НРХМ) | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос типа КсВ, НВР, фирма Grundfos CRN 32-2-2, Q=32м3/ч, давление-16бар, Масса-73,2кг. Остальные технические характеристики указаны в паспорте. |
| Бак осветлённой воды № 1,2 (БОВ) | Ø2310мм, Н=3830мм, V=14,5м3 |
| Насос обратной промывки на УУФ № 1,2 (НПУФ) | Насос центробежный горизонтальный консольного типа фирмы Grundfos NB65-160/173, Q=127,8м3/ч, Н=33,9м, расход при BW-100м3/ч, расход при CEB-32м3/ч, m=131кг |
| Насос подачи осветлённой воды на установки обратного осмоса № 1,2 (НОВ) | Фирма Grundfos, тип NB65-160/173, Q=127,8м3/ч, Н=33,9м, Рраб=4бар, m=131, снабжён устройством плавного пуска |
| Установка обратного осмоса № 1,2 (УОО) | Расход фильтра: min=14м3/ч, раб=16м3/ч, max=18 м3/ч; расход концентрата: min=3,5м3/ч (авария), раб=3,4-4м3/ч, max=15 м3/ч (авария); давление: Рmin=5-13бар, Рраб=8-16бар, Рmax=12-18 бар; температура: min=5С0, раб=20-25С0, max=32С0; перепад давления: ΔРраб=1бар, ΔРmax=4,5-авария |
| Насос высокого давления УОО № 1,2,3 | Фирма Grundfos, тип CR 20-14 |
| Бак частично обессоленной воды (БЧОВ) | Ø2310мм, Н=3830мм, V=14,5м3 |
| Бак сбора крнцентрата после УОО (БСК) | Ø2310мм, Н=3830мм, V=14,5м3 |
| Насос подачи частично-обессоленной воды на установку электродеионизации №1, 2, 3 (НЧОВ) | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос Grundfos СRN 15-5, EPDM 380В Q=17 м3/ч Н=55,4 м Р=1,4-7 бар m= 67,2 кг Снабжен частотным преобразователем |
| Насос обратной промывки блока механической очистки №1,2 (НПМФ) | Насос центробежный горизонтальный консольного типа Grundfos NB 32-200/206 Q=35,8 м3/ч Н=43,8 м Р=4 бар m=85,3 кг. 2шт Снабжен устройством плавного пуска |
| Установка электродеионизации №1, 2, 3 (УЭДИ) | Производительность: min=5,7м3/ч раб=11,4 м3/ч max=17 м3/ч температура: max=45С давление: Рраб=7 бар перепад давления: РТ2-РТ4=0,02-2,5 бар Напряжение-600 В Сопротивление-18МОм |
| Насос химмойки УОО (НХМ) | Насос Grundfos CHI 12-25 |
| Бак сбора дренажей (БСДр) | Ø2310мм V=14,5 м3 Н=3830мм |
| Дренажный насос №1, 2 (НДр) | Q=33 м3/ч Р=4 бар |
| Станция химической мойки УУФ (СХМ УФ) | V=3 м3 |
| Станция химической мойки УОО и УЭД (СХМ УЭД) | V=750 дм3 |
| Блок фильтров многослойной механической очистки №1, 2, 3 (БМО) | Расход =7 м3/ч Расход BW=20м3/ч давлениеBW: Рmin=2,8 бар Рmax=6 бар перепад давления: ΔР=1 бар давление: Рmin=2,7 бар Рраб=3,5 бар Рmax=8 бар |
| Бак дозирования щелочи в БИВ №1, 2 (БМЩ) | V=500 дм3 |
| Насос дозирования щелочи в БИВ №1, 2 (НДЩ) | Grundfos DME 8-10 AR-PP/E/C-F-311F Q=12 дм3/ч Рmax=18 ω H=6 бар m=2,3 кг |
| НДЩП (Насос дозирования щелочи на промывку УУФ) №1, 2 | Grundfos DME 60-10 AR-PP/E/C-F-31QQF Q=60 дм3/ч Рmax=67,1 ω H=10 бар |
| Бак дозирования щелочи на промывку УУФ №1, 2 (БЩПУФ) | V=200 дм3 |
| Бак перекачки щёлочи (БПЩ) | V=500 дм3 |
| Насос перекачки щелочи №1, 2 (НПЩ) | Grundfos CHI 2-50, Viton, 380 В, Q=2,5 дм3/ч Н=32 м Р=10 бар |
| Бак перекачки кислоты (БК) | V=500 дм3 |
| Бак дозирования щелочи на УОО №1, 2 | V=200 дм3 |
| Насос дозирования щелочи на УОО № 1, 2 | Grundfos DME 2-18 AR-PP/E/C-F-311F Q=2,5 дм3/ч Рmax=18 ω H=18 бар |
| Насос гипохлорида (НПГ) | 06.10 TMR_N WR V R1 B E N3 Q = 17 м3/ч, напор- 11м, m=4,0 кг |
| Бак дозирования кислоты на промывку УУФ №1, 2 (БМК) | V=200 дм3 |
| Насос дозирования кислоты на промывку УУФ №1, 2 (НДК) | Grundfos DME 19-6 AR-PV/V/C-F-3122F Q=18,5 дм3/ч Рmax=22 ω H=6,2 бар |
| Бак дозирования антискаланта №1,2 (БМА) | V=200 дм3 |
| Насос дозирования антискаланта №1, 2 (НДА) | Grundfos DME 2-18 AR-PP/E/C-F-311F Q=2,5 дм3/ч Рmax=18 ω H=18 бар |
| Бак приготовления бисульфита натрия (ББ) | V=200 дм3 |
| Насос перекачки бисульфита натрия (НБ) | Grundfos CH 2-50, Viton, 380 В |
| Бак дозирования бисульфита натрия №1, 2 (БМБ) | V=200 дм3 |
| Насос дозирования бисульфита натрия №1, 2 (НДБ) | Grundfos DME 2-18 AR-PP/E/C-F-311F Q=2,5 дм3/ч Рmax=18 ω H=18 бар |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на ремонт оборудования водоподготовительной установки ПГУ-180 ст. № 1,2

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 (запорная и регулирующая арматура) сроки июнь – август 2013 года. |  |  |  |
| 1.1 | Вентили на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), Ду25. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 5 |
| 1.2 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), Ду150. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 2 |
| 1.3 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), Ду100. Ремонт (замена). | Шт. | 4 |
| 1.4 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), Ду80. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 2 |
| 1.5 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), Ду65. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 2 |
| 1.6 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), Ду50. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 2 |
| 1.7 | Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), Ду40. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 1.8 | Клапаны обратные на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), Ду50. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 4 |
| 1.9 | Клапаны обратные на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), Ду65. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 2 |
| 1.10 | Клапаны обратные на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), Ду100. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 2 |
| 1.11 | Клапаны обратные на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), Ду150. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 2 |
| Раздел 2 (насосное оборудование) сроки август – октябрь 2013 года. |  |  |  |
| 2.1 | Насос Grundfos DME 8-10 AR-PP/E/C-F-311F Ремонт по 1-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.2 | Насос Grundfos DME 2-18 AR-PP/E/C-F-311F Ремонт по 1-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.3 | Насос Grundfos DME 19-6 AR-PV/V/C-F-3122F Ремонт по 1-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.4 | Насос Grundfos CHI 2-50 Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.5 | Насос Grundfos CHI 12-25 Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.6 | Насос 06.10 TMR_N. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.7 | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос типа КсВ, НВР, фирма Grundfos CRN 32-2-2. Q = 32 м3/ч, давление - 16 бар, Масса – 73,2 кг Остальные технические характеристики указаны в паспорте Ремонт по 1-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.8 | Насос Grundfos CRN 15-05. Ремонт по 1-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.9 | Насос Grundfos CR 20-14. Ремонт по 1-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.10 | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос типа КсВ, НВР, фирма Grundfos CR 20-4. Q = 20 м3/час, давление - 16 бар, Масса – 152 кг Остальные технические характеристики указаны в паспорте Ремонт по 1-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.11 | Насос Grundfos NB 65-160/173. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| 2.12 | Насос Grundfos NB 32-200/206. Ремонт по 2-й группе сложности. | Шт. | 1 |
| Раздел 3 (станции дозирования кислоты) сроки август – октябрь 2013 года. |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт станции дозирования кислоты с заменой насоса (насос типа DME 60-10AR-PP/E/C-F31QQF). | Шт. | 1 |
| 4 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 60 |
| 5 | По окончанию работ произвести уборку рабочего места с подписанием у подрядчика акта на чистоту. |  |  |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

  - Требования к  оформлению ремонтной документации:

При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00;

Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

Техническая документация Водоподготовка и оборудование Grundfos.

Техническая документация Торцевые уплотнения вала насосов Grundfos.

Техническая документация Grundfos Насосы для водоотведения Техническое пособие по дренажным и канализационным насосам.

Техническая документация Grundfos Промышленное насосное оборудование.

Техническая документация Grundfos Техническое пособие по скважинным насосам Особенности установки и эксплуатации скважинных насосов.

СО 34-38-20408-94 (ТУ 34-38-20408-94) Задвижки запорные для воды и пара Ду 100-400 мм рабочее давление более 6,4 МПа: Технические условия на капитальный ремонт /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ, с 01.01.95.

СО 34-38-20413-95 (ТУ 34-38-20413-95) Клапаны (затворы) обратные Ду 100-400 мм: Технические условия на капитальный ремонт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту средств контроля и управления оборудования электростанций не менее 5 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасным объектам капитального строительства: раздел III, п\п.  23.3  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

-	желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-	располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту оборудования водоподготовительных и очистных установок (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

-	обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

-	осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-	самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-	самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-	организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

-	при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-	при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-	Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-	Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

-	Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дисковый межфланцевый затвор Ø100 мм с пневмоприводом. | Шт. | 2 |
| 2 | Дисковый межфланцевый затвор Ø100 мм с ручным приводом | Шт. | 1 |
| 3 | Нагнетатель станции дозирования кислоты (насос типа DME 60-10AR-PP/E/C-F31QQF). | Шт. | 1 |
| 4 | Клапан обратный шаровой GF EPDM Ø25 (муфт. соед.) | Шт. | 1 |
| 5 | Клапан приёмный DN10 HH/E/C 19/27-25/34 | Шт. | 1 |
| 6 | Клапан приёмный DN20 HH/EPDM 19/27-25/34 | Шт. | 1 |

3.3. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.