# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

текущему ремонту и техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования Первомайской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.1-2792).

# I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 4, Первомайская ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР:  Бондарчук Елена Владимировна     рабочий телефон (812) 901-45-27

Начальник КТЦ:     Антонов Владимир Валентинович  рабочий телефон (812) 901-45-80

Начальник КТЦ-2:  Шумилов Павел Вячеславович         рабочий телефон (921) 341-16-70

Начальник ЭЦ:        Гуменский Николай Алексеевич     рабочий телефон (812) 901-45-73

Период выполнения работ:

Начало                Апрель   2012 г.

Окончание          Декабрь   2012 г.

Сроки выполнения определяются плановыми сроками в соответствии с планом (графиком) ремонта.

Предельная цена закупки –   не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», а именно по нормативам трудозатрат: Трудоемкость к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». В случае отсутствия ремонтных работ в нормативах трудозатрат, расчет их стоимости производить по калькуляции или по ТЕР.

II. Требования к выполнению работ.

Цель работ.

Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования в соответствии с планом (графиком) ремонта с использованием современных материалов и технических решений для обеспечения готовности оборудования к несению номинальной нагрузки.

Выполнение работ по устранению дефектов возникших после проведения работ в межремонтный период осуществляется за счет подрядчика.

# УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ на 2012 год «Текущий ремонт и техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования»

# Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования согласно перечня (Приложение 1, 2, 3) | нормо/час | ТО и ТР Приложение 1,2,3. (Уточняется на этапе месячного планирования) |
| 2 | Устранение дефектов на оборудовании, возникшие не по вине подрядчика или если оборудование не прошло техническое обслуживание согласно перечня оборудования. | нормо/час | 12 300 |
| 3 | Подготовка и согласование с Заказчиком: - предложений по объёмам, номенклатуре и срокам проведения Работ, а также предложений, направленных на улучшение выполнения условий настоящего договора и технического состояния оборудования, на этапе формирования программы ремонта, на период действия настоящего договора; - плана-графика ТО и ТР оборудования на следующий год действия договора. - ведомостей объема работ по ремонту оборудования на ТР, СР, КР планирующихся к проведению в период действия договора; - перечня ТМЦ для ремонта оборудования на следующий год действия договора. Подрядчик вправе использовать инновационные материалы, оборудование и технологии, при планировании ТО и ТР, по согласованию с Заказчиком. | нормо/час | Согласно РДПР |

Приложение №1

# Перечень основного оборудования

# подлежащему  техническому обслуживанию и текущему ремонту на Первомайской ТЭЦ.

| # № пункта | # Наименование | # Тип | Ст. № | Зав. № | Рег. № | Дата изготовления | Завод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Котельная установка. | # ТП-230-4 | 3 | 137 | 8931 | 1956г. | «Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 2 | Котельная установка. | # ТП-80 | 4 | 5 | 10638 | 1958г. | «Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 3 | Котельная установка. | # ТП-80 | 5 | 10 | 11682 | 1959г. | «Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 4 | Котельная установка. | # ТП-80 | 6 | 27 | 12402 | 1961г. | Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 5 | Котельная установка. | # ТП-87 | 7 | 52 | 13255 | 1962г. | Красный котельщик» г. Таганрог |
| # 6 | Котельная установка. | # П-56 | 11 | 30 | 30668 | 2009г. | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| # 7 | Котельная установка. | # П-56 | 12 | 31 | 30669 | 2009г. | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| # 8 | Котельная установка. | # П-56 | 21 | 32 | 30670 | 2010г. | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| # 9 | Котельная установка. | # П-56 | 22 | 33 | 30671 | 2010г. | ОАО «Подольский машиностроительный завод» |
| # 10 | Котельная установка. | # ПТВМ-100 | 1 | 182 | 14798 | 1965г. | ОАО «Дорогобужский котельный завод» |
| # 11 | Котельная установка. | # ПТВМ-100 | 2 | 201 | 14975 | 1965г. | ОАО «Дорогобужский котельный завод» |
| # 12 | Котельная установка. | # ПТВМ-100 | 4 | 515 | 16196 | 1968г. | ОАО «Дорогобужский котельный завод» |
| # 13 | Котельная установка. | # ПТВМ-180 | 6 | 1061 | 18757 | 1972г. | Предприятие п/я А-7413. |
| # 14 | # Паротурбинная установка. | # ПТ-30-90/10 | 1 | 24043 | ------ | 1954г. | ЗАО «Уральский турбинный завод» |
| # 15 | Паротурбинная установка. | # ПТ-30-90/10 | 2 | 24073 | ------ | 1956г. | ЗАО «Уральский турбинный завод» |
| # 16 | Паротурбинная установка. | # ПТ-58-130/13 | 3 | 580 | ------ | 1957г. | ОАО «Ленинградский металлический завод» |
| # 17 | Паротурбинная установка. | # ПТ-60-130/13 | 4 | 634 | ------ | 1959г. | ОАО «Ленинградский металлический завод» |
| # 18 | Паротурбинная установка. | # Т-46-130 | 5 | 29501 | ------ | 1960г. | ОАО «Ленинградский металлический завод» |
| # 19 | Паротурбинная установка. | # Т-50-130 | 7 | 29504 | ------ | 1962г. | ЗАО «Уральский турбинный завод» |
| # 20 | # Генератор. | # ТВ-2-30-2 | 1 | 02161 | ------ | 1956г. | ОАО «Электросила» |
| # 21 | # Генератор. | # ТВ-2-30-2 | 2 | 2281 | ------- | 1957г. | ОАО «Электросила» |
| # 22 | Генератор. | # ТВ-60-2 | 3 | 15115 | ------- | 1958г. | ОАО «Электросила» |
| # 23 | Генератор. | # ТВ-60-2 | 4 | 02594 | ------- | 1959г. | ОАО «Электросила» |
| # 24 | Генератор. | # ТВ-60-2 | 5 | 02729 | ------- | 1960г. | ОАО «Электросила» |
| # 25 | Генератор. | # ТВ-60-2 | 7 | 02826 | ------- | 1962г. | ОАО «Электросила» |

Примечание:

- Перечень основного и вспомогательного оборудования выводимого в ремонт и техническое обслуживание в 2013, 2014 году будет сокращен в связи с плановым выводом из эксплуатации основного оборудования (Котлоагрегат ст.№2 ТП-230-2; Котлоагрегат ст.№7 ТП-87; Турбоагрегат ст.№1 ПТ-30-90/10; Турбоагрегат ст.№2 ПТ-30-90/10; Турбоагрегат ст.№7 Т-50-130).

- В объект ремонта входит вся арматура (дренажей, воздушников, байпасов, приборов КИПА и т.п.) установленная на оборудовании.

- В период выполнении работ по ремонту основного оборудования выполнять ремонт  вспомогательного оборудования.

- Перечень вспомогательного оборудования  изложен в Приложении 2, 3.

- При выполнении работ по ремонту  насосов, дутьевых вентиляторов, дымососов (вращающихся механизмов) работы по разборке, сборке, центровке и ремонту соединительной муфты выполняет подрядчик.

- Ремонт электродвигателей агрегатов выполняется силами заказчика.

- Ремонт сетевых насосов  в 2012 году выполняется силами заказчика, в 2013 и 2014 будет выполняться силами подрядчика.

- Текущий ремонт арматуры выполняется по ее техническому состоянию, которое определяется при проведении технического обслуживания.

- Ремонт арматуры и передаточных приводов  расположенных в ячейке котельной, турбинной установки выполняется силами подрядчика, ремонт электродвигателей выполняет заказчик, настройка концевых выключателей выполняется совместно (заказчик, подрядчик).

- Ремонт общестанционной арматуры и арматуры среднего и высокого давления в 2012 году выполняет заказчик, в 2013, 2014 году будет выполняться  силами подрядчика.

- Ремонт трубопроводов по текущему состоянию выполняется подрядчиком, замена трубопроводов выполняется заказчиком.

- Границы ремонта трубопроводов указаны в приложении 2,3.

- Подрядчик выполняет работы по подготовке к техническому диагностированию оборудования и трубопроводов котлотурбинного цеха (КТЦ) согласно приложению   «План контроля металла основного и вспомогательного оборудования».

- При проведении ремонтных работ требующих снятия и установки тепловой изоляции, окожушки, обмуровки, указанные  работы выполняет  подрядчик по согласованию с Заказчиком и включаются в дополнительную ведомость объемов работ.

- Объем работ по устранению дефектов определяется перед выводом установки в ремонт.

- Работы по установке и снятию лесов производит подрядчик.

- Крановые работы производит заказчик, стропальные работы производит подрядчик.

- Ежесменную уборку рабочего места производит подрядчик.

- В период действия Договора Подрядчик несёт ответственность за работоспособность оборудования, на котором им было выполнено техническое обслуживание и текущий ремонт.  Выполнение работ по устранению дефектов, возникших после проведения работ по ТО и ТР в межремонтный период, осуществляется Подрядчиком за свой счет.

- Гарантийный срок эксплуатации оборудования устанавливается на весь период действия Договора, а также на 12 месяцев с момента подписания документа, свидетельствующего об окончании всех Работ по Договору.

- Объемы работ и графики их выполнения формируется ежемесячно, для чего за 10 суток до планируемого месяца Заказчик направляет Подрядчику факсимильным сообщением или электронной почтой заявку с подтверждением (корректировкой) объемов и сроков выполнения ремонтных работ. Подрядчик рассматривает и согласованную заявку направляет факсимильным сообщением или электронной почтой Заказчику не позднее трех рабочих дней после получения заявки. Заявленные ремонтные работы оформляются дополнительным соглашением к договору.

- Сроки ремонта по согласованию Подрядчика и Заказчика могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режиму работы ТЭЦ без изменения гарантийных обязательств.

- Объём затрат на ТО и ТР оборудования определяется в соответствии с «Трудоемкостью к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» и в соответствии с ценовой политикой ОАО «ТГК-1». При отсутствии  нормативов трудозатрат объём затрат на ТО и ТР оборудования определяется в соответствии с утвержденными директором структурного подразделения местными нормами времени на ремонт оборудования.

- Ведомости объемов работ и графики проведения текущих ремонтов оборудования на 2013г. 2014г. согласовываются Подрядчиком с Заказчиком не позднее, чем за 2 месяца до начала планируемого года.

- Подрядчик должен обеспечить минимальное время реагирования на заявки заказчика по выполнению неотложных (аварийных) работ и срок готовности рабочих бригад к их выполнению.

- Подрядчик должен обеспечить минимальное время продолжительности ремонта.

- Подрядчик предоставляет сметный расчет стоимости типовых работ по  ремонту следующего оборудования:

- Ремонт насосов по 1 группе сложности: типа 8КсД; 8КсД 5х3; 8КсД 125х140; КсВ 125х140; СЭ 1250х125; ПЭ-500-180; KSB      HGC 3/12; АСЭ 2500-180а-8; Д-6300-27а-3.

- Ремонт бойлеров по 1 группе сложности ПСВ-500-3-23; ПСВ-14-23.

- Ремонт арматуры по 1 группе сложности:Ду250 Ру140 чеховский завод по каталогу №713-250;   - Затвор дисковый Ду600 Ру16.

# Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

# Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 153- 34.03.253-93 Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций;

- СО 34.03.702-99 Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ:

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

- СО 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций РФ р.4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей»п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- СО 153-34.30.130 Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин;

- СО 153-34.30.506-90 Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций;

- СО 153-34.39.601 Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100 кгс/см2;

- СО 34.39504-00 Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000);

- СО 34-38-20197-94 Технические условия на капитальный ремонт вентилей для пара Ду10, 20, 40, 50, 65;

- СО 34-38-20342-95 Технические условия на капитальный ремонт клапанов обратных типа КОС;

- СО 34-38-20366-87 (ТУ 34-38-20366-87) Насосы конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт;

- СО 34-38-20069-96 (ТУ 34-38-20069-96) Насосы 6К-8, 6К-12: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт

- СО 34-38-20291-95 (ТУ 34-38-20291-95) Насосы центробежные Д 200-95, Д 200-36, Д 320-50, Д 320-70: Технические условия на капитальный ремонт./Разраб. ЦКБ Энергоремонт.

- ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

- ТУ 34-38-20118-95 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых электростанций. Общие технические условия на капитальный ремонт. (Разраб. «ЦКБ Энергоремонт»). Срок действ. с 01.01.96г.»

- СО 34.20.221 «Инструкция по выполнению тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых и атомных электростанций. Ч. 1: РД 34.26.095-91: /Утв. ПО «Союзэнергозащита» 13.09.91; Разраб. Союзэнергозащита.– М.: 1992.– 82 с.»

- СО 153- 34.20.222 «Указания к производству работ по металлическому покрытию тепловой изоляции трубопроводов и оборудования электростанций: /Утв. Минэнерго СССР 12.09.58; Разраб. Энергомонтажпроект.– М.: Оргэнергострой, 1961.– 104 с.»

- СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров./Утв.Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 16.12.99; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»

- ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;

- СО 34.20.608-2003 Методические указания «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

- СО 34.39.504-00 (РД 153-34.1-39.504-00) Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000):/ Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС Росси» 09.02.00; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. установлен с 20.04.00.- М.;СПО ОРГРЭС, 2000.-44с. Изменения №1 к РД 153-34.1-39.504-00.-М.: СПО ОРГРЭС, 2001.-2с.

- СО 34.39605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 01.10.2002; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС» НПО «Унихимтек», АО «Чеховский завод энергетического машиностроения», Департамент научно-технической политики и развития, Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта; Дата введения 2002-11-01.-М.: НПО «Унихимтек», 2002.-32с.

- СО 153-34.39.601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100кгс/см(2): Утв.Главэнергоремонтом 16.12.74; Разраб. ЦКБ Энергоремонт. М.:СЦНТИ ОРГРЭС, 1975.-128с.

- СО 34.39.602 (РД 34.39.602)  Технологический процесс ремонта регулирующей арматуры газопроводов ТЭС 388500.370.02201.00235 (комплект документов):/ Утв. ВПО Союзэнергоремонт 23.09.88; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.-М.:СПО ОРГРЭС,1991.-16с.

- СО 34.39.603-99 (РД 153-34.1-39.603-99) Руководство по ремонту арматуры высоких параметров: Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 16.12.99; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Ввод в действие с 01.11.00. – М.: СПО ОРГРЭС,2000.-68с.

- СО 34.17.401-95 Инструкция по объему и порядку проведения входного контроля металла энергооборудования с давлением 9МПа и выше до ввода в эксплуатацию;/ утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России»

- СО 34.17.310-96  Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводов в период эксплуатации. Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России»

- СО 153-34.41.204 (РД 34.41. 204) Инструкция по монтажу электронасосов тепловых электростанций:/ Утв. Минэнерго СССР 25.06.73; Разраб. Энергомонтажпроект .-М.:Информэнерго,1974.-112с.

- СО 34.41.709 Методические указания по испытанию сетевых насосов:/ Утв. ПО «Союзтехэнерго» 02.12.81; Разраб. ПО «Сибтехэнерго».-М.: СПО Союзтехэнерго, 1982.-21с.

- СО 34.41.602-2002 Общие требования по применению новых материалов из терморасширенного графита для уплотнений валов центробежных насосов: Утв. РАО «ЕЭС России» 01.10.2002; Разраб. НПО «Унихимтек», ОАО «Фирма ОРГРЭС», Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта. Дата введения 2001-11-

- Насос СЭ 2500-60-11. Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт. Срок действ. С 01.01.96г.

- СО 153-34.26.601 (РД 34.26.601) Инструкция по ремонту обмуровки паровых котлов электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 05.06.65; Разраб. ОРГРЭС.-М.: Энергия, 1966.-167с.

- СО 153-34.26.603 (РД 34.26.603) Руководство по эксплуатации лесов, подмостей и люлек для ремонта паровых котлов:/ Утв. Главэнергоремонтом 24.08.72; Разраб. ЦКБ Энергоремонт.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1974.-31с.

- СО 34.26.617-97 (РД 34.26.617-97) Методика оценки технического состояния котельных установок до и после ремонта:/ Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 20.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Срок действ. Установлен с 01.04.98.- М.: СПО ОРГРЭС, 1998. -12 с.

- СО 34-38-20189-94 (ТУ 34-38-20189-94)  Горелки газомазутные паровые стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

- СО 34-38-20191-94 (ТУ 34-38-20191-94) Гарнитура стационарных котлов. Общие технические условия на капитальный ремонт. / Разраб. ЦКБ Энергоремонт;  Срок действ.с 01.01.95.

- СО 34-38-20201-94 (ТУ 34-38-20201-94) Котлы паровые стационарные. Трубопроводы в пределах котлах. Общие технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок дейст. с 01.01.95.

- СО 34-38-20202-94 (ТУ 34-38-20201-94) Котлы паровые стационарные. Коллекторы  Общие технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок дейст. с 01.01.95.

- СО 34-38-20222-94 (ТУ-34-38-20222-94) Пароперегреватели паровых стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действия с 01.01.95.

- СО 34-38-20230-94 (ТУ 34-38-20230-94) Котлы паровые стационарные. Общие технологические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95.

- СО 34-38-20188-94 (ТУ 34-38-20188-94) Каркасы, лестницы и площадки стационарных котлов: Технические условия на капитальный ремонт./ Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.95

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет;

- Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (Например раздел III, п\п. 2.4, 6.1; 12.9.) «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД;

- обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- предоставлять сметно-договорную документацию на бумажном носители и в электронном виде в программе «А-0»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- Подрядчик должен гарантировать качество  выполненных работ и качество отремонтированного оборудования не менее 12 месяцев со дня приёмки из ремонта заказчиком.

# 2.2. Специальные требования:

- иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой
ОАО «ТГК-1», подрядчик  должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик обязан соблюдать требования Системы экологического менеджмента
ОАО «ТГК-1» (СЭМ) по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках выполнения заявленных ремонтных работ;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.); самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком технического обслуживания и ремонтов оборудования.

# 2.3. Требования к организации неотложных, аварийных ремонтных работ

# Подрядчиком:

- иметь на территории ТЭЦ оборудованную мастерскую для  оперативного и качественного выполнения неотложных, аварийных ремонтных работ.

- для организации выполнения неотложных, аварийных ремонтных работ в нерабочее время: Подрядчик назначает должностное лицо, ответственное за их выполнение своим персоналом. График дежурства и контактная информация о данных должностных лицах направляется Заказчику.

- для выполнения ремонтных работ, не предусмотренных техническим заданием и ежемесячной заявкой (неотложные, аварийные ремонты, дежурство аварийных бригад и т.п.), Заказчик направляет заявку факсимильным сообщением или электронной почтой (с обязательным дублированием по телефонной связи) ответственному дежурному должностному лицу Подрядчика. Ответственный дежурный Подрядчика обязан организовать работу по устранению дефектов.

- Заказчик в установленном порядке обязан подготовить рабочее место и допустить ремонтный персонал Подрядчика к выполнению работ.

- Подрядчик не позднее трех рабочих дней после выполнения неотложных, аварийных ремонтных работ направляет ремонтную и сметно-договорную документацию о выполненных работах факсимильным сообщением или электронной почтой Заказчику.

- Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней рассмотреть и согласовать либо дать обоснованные замечания по документам, представленным Подрядчиком.

- стоимость неотложных, аварийных ремонтных работ, а также сверхурочных работ и работ в выходные (праздничные) дни определяется в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ и локальными нормативными актами, принятыми в ОАО «ТГК-1» по данному вопросу.

# 2.4. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

# 3.1. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком:

# - вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут поставляются подрядчиком по согласованию с заказчиком.

# 3.2. Требования к ТМЦ.

# На применяемые ТМЦ должны быть сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложение:

- Перечень вспомогательного оборудования КТЦ Первомайской ТЭЦ.

Приложение 2. На 2 листах.

- Перечень вспомогательного  оборудования ПГУ-180 ст.№1,ст.№2

Приложение 3. На 7 листах.

- Границы ответственности при ремонте оборудования блоков ПГУ-180 –   лист. в 1 экз.

- Выкопировка графика ремонта основного оборудования на 2012 год. На 5 листах.

- График ремонта насосного оборудования КТЦ-2 на 2012г. На 7 листах.

- График ремонта оборудования газового хозяйства КТЦ-2 на 2012г. На 2 листах.

- График ремонт вспомогательного оборудования КО КТЦ на 2012г. На 2 листах.

- График ремонта вспомогательного оборудования (насосы)  турбинного отделения КТЦ на 2012 г. На 4 листах.

- График ремонта вспомогательного оборудования (теплообменное оборудования) турбинного отделения КТЦ на 2012 г. На 4 листах.

- План контроля металла основного и вспомогательного оборудования Первомайской ТЭЦ. На 4 листах.

Приложение 2

# Перечень вспомогательного оборудования КТЦ

# Первомайской ТЭЦ.

| № п/п | Наименование оборудования, | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дутьевой вентилятор | ДН-17У | 2 |
| 2 | Дутьевой вентилятор | ВДН-26 | 8 |
| 3 | Дымосос | ДН-24х2-062 | 2 |
| 4 | Дымосос | ВГДН-17у | 1 |
| 5 | Дымосос | Д21,5х2 | 8 |
| 6 | Дымосос | ВГДН-17БК | 2 |
| 7 | Сальниковый подогреватель | ПС-50 | 3 |
| 8 | Сальниковый подогреватель | ПС-100 | 1 |
| 9 | Сальниковый подогреватель | БО-90 | 1 |
| 10 | Подогреватель низкого давления | ПН-65 | 2 |
| 11 | Подогреватель низкого давления | ПН-100 | 7 |
| 12 | Подогреватель низкого давления | ПН-130 | 4 |
| 13 | Подогреватель высокого давления | ПВ-250-180 | 5 |
| 14 | Подогреватель высокого давления | ПВ-350-230 | 11 |
| 15 | Водоводяной охладитель | БПр-550 | 1 |
| 16 | Водоводяной охладитель | БП-500 | 1 |
| 17 | Деаэратор | ДСБ-2 | 9 |
| 18 | Деаэратор | ДС-300 | 2 |
| 19 | Деаэратор | ДА-300-2 | 3 |
| 20 | Деаэратор | ДВ-1200 | 1 |
| 21 | Деаэратор | ДВ-1800 | 1 |
| 22 | Бойлер | ПСВ-315 | 6 |
| 23 | Бойлер | БО-200 | 1 |
| 24 | Бойлер | ПСВ-200 | 2 |
| 25 | Бойлер | ПСВ-500 | 16 |
| 26 | Бойлер | ПСГ-1300 | 2 |
| 27 | Бойлер | ПСГ-1350 | 2 |
| 28 | Бойлер | БПР-550 | 1 |
| 29 | Насос | 8КсД 5х3 | 39 |
| 30 | Насос | КсВ-125-140 | 2 |
| 31 | Насос | Д5000-32 | 6 |
| 32 | Насос | К200-150-315 | 6 |
| 33 | Насос | АЯПЗ-150 | 3 |
| 34 | Насос | 1Д200-90 | 6 |
| 35 | Насос | ЦН-1000-180 | 11 |
| 36 | Насос | СЭ-2500-180 | 5 |
| 37 | Насос | СЭ-1250-70 | 2 |
| 38 | Насос | А1 3В 8/25-11/10Б | 6 |
| 39 | Насос | Д2000/100 | 5 |
| 40 | Насос | Д1250/125 | 2 |
| 41 | Насос | Д1600/90 | 2 |
| 42 | Насос | Д2500/62 | 5 |
| 43 | Насос | К 80-65-160 | 5 |
| 44 | Насос | ПЭ-270-150 | 3 |
| 45 | Насос | ПЭ-500/180 | 5 |
| 46 | Насос | 10КсД-5х3 | 1 |
| 47 | Насос | КсД 230/119 | 1 |
| 48 | Насос | 1Д200-90 | 4 |
| 49 | Насос | ЦН-400/105 | 2 |
| 50 | Насос | СМ 150-125-315/4 | 3 |
| 51 | Насос | Д31-71а | 1 |
| 52 | Насос | 300Д90 | 3 |
| 53 | Насос | К80/50-200 | 2 |
| 54 | Насос | Д200-36 | 2 |
| 55 | Насос | 1Д315-50 | 1 |
| 56 | Насос | КМ 100-80-160 | 1 |
| 57 | Насос | К-50-32-125 | 1 |
| 58 | Насос | КМЛ 65-160/2-2МУЗ | 2 |
| 59 | Насос | НД 1.0 – 40/25 К14А | 11 |
| 60 | Насос | НШ 3,6/4 | 20 |
| 61 | Насос | ЦНС 60-99 | 5 |
| 62 | Насос | 3К-9А | 2 |
| 63 | Насос | К-150-125-315 | 2 |
| 64 | Насос | АХН 700/55 | 2 |
| 65 | Насос | Х-150-125-400 | 2 |
| 66 | Расширитель продувок высокого давления. | Р=1,5 кгс/см² Т=150ºС | 2 |
| 67 | Расширитель непрерывной продувки. | Р= 1,5 - 5кгс/см² Т=120-150 ºС | 1 |
| 68 | Расширитель непрерывной продувки. | Р=1,5 кгс/см² Т=127ºС | 3 |
| 69 | Бак низких точек. | -------------- | 2 |
| 70 | Дренажный бак. | ------------- | 4 |
| 71 | Бак аккумулятор. | ------------- | 5 |
| 72 | Трубопроводы | Ø от 20-830мм. | По техническому состоянию. |
| 73 | Арматура | Ду 20-1200 Ру 2,5- 380 | По техническому состоянию. |

Примечание:

- Приведенный перечень оборудования не является исчерпывающим.

- Границы трубопроводов определяются первым по ходу фланцем (сварным стыком) задвижки:

  - - По городской воде задвижками ст.№№701; 707/1; 719; 783.

  - - По химически обессоленной воде ст.№№274,740/1, 740/3, 740/4, 740/5.

- Границы трубопроводов  сетевой воды  определяются по первому фланцу (сварным    стыком)  задвижек и  байпасов со стороны города  ст.№№1648; 1649; 1661; 1660; 1656; 1655.

Приложение 3

# Перечень вспомогательного  оборудования ПГУ-180 ст.№1,ст.№2

# Первомайской ТЭЦ.

| № п/п | Наименование оборудования, станционный номер | Тип оборудования | Завод изготовитель, год изготовления или ввода в эксплуатацию | Основные технические характеристики оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосное оборудование: |  |  |  |  |  |
|  | Насос питательный ст. № 11ПЭН-А 11ПЭН-Б 12ПЭН-А 12ПЭН-Б 21ПЭН-А 21ПЭН-Б 22ПЭН-А 22ПЭН-Б | HGC3/12 | концерн KSB Германия | Q =114,15 мЗ/час Н= 106,14 N =435 кВт | 8 |
|  | Насос рециркуляции котла 11НРК-А 11НРК-Б 12НРК-А 12НРК-Б 21НРК-А 21НРК-Б 22НРК-А 22НРК-Б | LE 065-200 | концерн KSB Германия | Q=91,7 мЗ/час Н=5,3 кгс/см2 N= 22 кВт | 8 |
|  | Насосы бака слива из котлов 1НБСК-А 1НБСК-Б 2НБСК-А 2НБСК-Б | АЦМС Н 4016-2 | ООО "ПКФ Линас'" | Q =16 мЗ/час Н= 2,75 кгс/см2 N= 2,2 кВт | 4 |
|  | Насосы бака сбора грязного конденсата 1НБГК-А 1НБГК-Б | АЦМСН 4008-4 | ООО "ПКФ Линас'" | Q=10 мЗ/час Н=4 кгс/см2 N=2,2 кВт | 2 |
|  | Насосы конденсатные 1КЭН-А 1КЭН-Б 1КЭН-В 2КЭН-А 2КЭН-Б 2КЭН-В | КсВ-125-140 | «Насосэнерго-маш» гор. Сумы | Q=125 мЗ/час Н=14 кгс/см2 N=75 кВт | 6 |
|  | Насосы сливные Бойлеров 1КНБ-А 1КНБ-Б 1КНБ-В 2КНБ-А 2КНБ-Б 2КНБ-В | КсВ-125-140 | «Насосэнерго-маш» гор. Сумы | Q=125 мЗ/час Н=14 кгс/см2 N=75 кВт | 6 |
|  | Насосы постоянного добавка НПД-А НПД-Б | АЦМС Н 4008-5 | ООО "ПКФ Линас'" | Р=4 кгс/см2 G=10 м3/ч N=2,2 кВт | 2 |
|  | Насосы аварийного добавка НАД-А НАД-Б | АЦМС Н 4066-2 | ООО "ПКФ Линас'" | Р=4 кгс/см2 G=72 м3/ч N=11 кВт | 2 |
|  | Насосы сетевой воды I подъёма IСН-1 IСН-2 IСН-3 | АД 2500-62-2 | «Насосэнерго-маш» гор. Сумы | Р=6,2 кгс/см2 G=2500 м3/ч N=630 кВт | 3 |
|  | Насосы сетевой воды II подъёма IIСН-1 IICН-2 IIСН-3 | АСЭ 2500-180а-8 | «Насосэнерго-маш» гор. Сумы | Р=13 кгс/см2 G=2500 м3/ч N=1250 кВт | 3 |
|  | Насос системы смазки насоса сетевой воды II подъёма № 1, 2, 3 МН-1 СН-1 МН-2 СН-1 МН-1 СН-2 МН-2 СН-2 МН-1 СН-3 МН-2 СН-3 | НМШ-25-4.0/4Б-10УЗ |  | Р=3,9 кгс/см2 G=4 м3/ч N=2,2 кВт | 6 |
|  | Насос ГВС НГВС-1 НГВС-2 | Star-Z 25/6 |  | Р=0,5 кгс/см2 G=0,6 м3/ч N=0,1 кВт | 2 |
|  | Насосы бака низких точек 1НБНТ-А 1НБНТ-Б 2НБНТ-А 2НБНТ-Б | АЦМС Н 4016-3 | ООО "ПКФ Линас'" | Р=4,1 кгс/см2 G=16 м3/ч N=3 кВт | 4 |
|  | Насосы технической воды 1НТВ-1 1НТВ-2 2НТВ-1 2НТВ-2 | АД3200-75а-2 | «Насосэнерго-маш» гор. Сумы | Р=3,55 кгс/см2 G=2630 м3/ч N=400 кВт | 4 |
|  | Циркуляционные насосы ЦН-1 ЦН-2 ЦН-3 ЦН-4 | Д-6300-27а-3 | «Насосэнерго-маш» гор. Сумы | Р=1,75-2,7 кгс/см2 G=4640-3500 м3/ч N=500 кВт | 4 |
|  | Насосы охлаждения вспомогательного оборудования (насос испарительной установки) НОВ-1 НОВ-2 НОВ-3 НОВ-4 | ТР З00-ХХХ/6 | Grundfos Венгрия | Р=2,6 кгс/см2 G=1140 м3/ч N=132 кВт | 4 |
|  | Насосы дренажные ЦНС | НЦВС 63/20М(вертикальный) |  | Q= 63 м3/час Н=20 м.в.ст. Р= 8 кВт | 2 |
|  | Насос рециркуляции раствора биоцида | АХ40-25-160б-К-55 |  | Q= 6,3 м3/час Н=20 м.в.ст. Р= 4 кВт | 1 |
|  | Насос биоцидной установки | Г2.5Р63/16ЕА |  | Q= 6,3 л/час Н=90 м.в.ст. Р=0,25 кВт | 1 |
|  | Противопожарные насосы ПНПВ-1 ПНПВ-2 | 1Д 630-90 |  | Р=9 кгс/см2 G=630 м3/ч N=250 кВт | 2 |
|  | Насосы производственных нужд и поддержания давления НПВ-1 НПВ-2 | CR 64-3-1 | Grundfos Венгрия | Р=6 кгс/см2 G=64 м3/ч N=15 кВт | 2 |
|  | Насосы перекачки бытовых стоковНПБС-1 НПБС-2 НПБС-3 | СМ 80-50-2006 |  | Р=3,2 кгс/см2 G=45 м3/ч N=11 кВт | 3 |
|  | Насос перекачки дождевых стоковНПДС-1 НПДС-2 | СМ 150-125-3156-4 |  | Р=3,2 кгс/см2 G=200 м3/ч N=29 кВт | 2 |
|  | Насос перекачки стоков, загрязненных нефтепродуктами НПЗС-1 НПЗС-2 | СМ 80-50-2006 |  | Р=3,2 кгс/см2 G=45 м3/ч N=11 кВт | 2 |
|  | Дренажные насосы котельного и турбинного отделений | SE1.50.65.15.2.50.В Grundfos | Grundfos | Q=3-10 м3/ч. Н=15 м.в.ст. N=1,5 кВт. U =380В | 12 |
|  | Дренажные насосы замасленных стоков ГК | SE1.50.80.30.2.50D | Grundfos | Q=3-10 м3/ч H=15 м.в.ст. N=1,5 кВт | 4 |
|  | Дренажные и доливочные маслонасосы ПТУ и ГТУ | МНШ2-40-1,6/16Б-5 |  | Q=1,6 м3/ч H=40м.в.ст. N=1,5 кВт | 5 |
|  | Насосы ВКУ | Amarex KRT-F-80-240/17 2U1G-190. | концерн KSB Германия | Q= 50 т/ч Н=30 м.вод.ст. | 2 |
|  | Маслонасосы системы смазки ГДК | Ш80-2,5- 37,5/2,5-5С |  | N=11 кВт | 6 |
| Теплообменное оборудования: |  |  |  |  |  |
|  | Подогреватели сетевой воды ПСГ с конденсатосборниками СКГ-3,8-0,3-1 1ПСГ-1 1ПСГ-2 2ПСГ-1 2ПСГ-2 | ПСГ-1 1400-0,3-1,6-1 с |  | Рр=3,5 кгс/см2 Tр=200 оС V=17,5 м3 | 4 |
|  | Охладитель конденсата ПСГ 1ОК 2ОК | GX -60Lx99 |  | Рмакс 16 Р расч 23 Т 150 оС V=93 дм3 | 2 |
|  | Водоводяные теплообменники 11ВВТО 12ВВТО 21ВВТО 22ВВТО | M15-BFD |  | Р раб 25 , Р пр 33 Т раб 160оС | 4 |
|  | Охладители периодической продувки КУ 1ОПП-А 1ОПП-Б 2ОПП-А 2ОПП-Б | M6-FG | Альфа-Лаваль ТУ 3612-02-07542603-99 | Траб.=110 оС Рраб.=7 ата | 4 |
|  | Теплообменник охлаждения технической воды 1ТОТВ 2ТОТВ | AV280-FM | Альфа-Лаваль | G=2060 т/ч F=1800 м2 V=3855 dm3 Рраб=9,8 ата Рпр=12,8 ата Т раб = 45оС | 2 |
|  | Теплообменник ГВС ТОГВС | T5MFG | Альфа-Лаваль | V= 9.1 dm3 Т раб=150оС Рраб=16 ата | 1 |
|  | Маслоохладители 11МО ГТУ-А 11МО ГТУ-Б 12 МО ГТУ-А 12 МО ГТУ-Б 21МО ГТУ-А 21МО ГТУ-Б 22 МО ГТУ-А 22 МО ГТУ-Б | M15-BFM-149PL | Альфа-Лаваль | V=115.9 л Рраб.=5 ата Рпр=6,5 ата Т раб=75оС | 8 |
|  | Маслоохладители ПТУ-1 и ПТУ-2 | МБГ 60-80 |  | F=60 м2 Q= 39-180 л/мин | 4 |
|  | Маслоохладители ГДК-1, ГДК-2,ГДК-3 | 2661048.01 |  | Рраб.=0,6 МПа Траб.=50оС | 6 |
|  | Подогреватели исходной воды ВПУ |  |  |  | 2 |
|  | Газоохладитель | 1000 ХПГ-1,0-1,6-М12/25Г-4,3-К-2-У1-И |  | Межтрубное пространство: Рр=1,04 МПа Тр=200 оС Трубное пространство: Рр=0,4 МПа Тр=100 оС | 3 |
|  | Газоохладитель | 800 ХПГ-1,0-4,0-М12/25Г-6-К-2-У1-И |  | Межтрубное пространство: Рр=2,9 МПа Тр=200 оС Трубное пространство: Рр=0,4 МПа Тр=100 оС | 3 |
| Сосуды: |  |  |  |  |  |
|  | Расширители непрерывной продувки высокого давления КУ 11РНП 12РНП 21РНП 22РНП |  |  |  |  |
|  | Расширители периодической продувки КУ 11РПП 12РПП 21РПП 22РПП |  |  |  |  |
|  | Расширитель бака низких точек 1РБНТ 2РБНТ |  |  |  |  |
|  | Ресивер газовый 2-100-3,0-2-И V=100м3 |  |  |  |  |
|  | Ресивер воздушный (воздухосборник) |  |  |  |  |
|  | Газовые конденсатосборники (у ГК) |  |  |  |  |
|  | Газовый конденсатосборник (у ППГ) |  |  |  |  |
|  | Запорно-регулирующая арматура |  |  |  | 10 000 шт. |
|  | фильтр на линии конденсата в БНД | Фильтр сетчатый |  | Ду100 | 4 |
|  | фильтр перед НРК КУ | Фильтр сетчатый |  | Ду100 Pу25 | 8 |
|  | фильтр на всасе ПЭН КУ | Фильтр сетчатый |  | Ду150 Pу16 | 8 |
| Оборудование газового хозяйства. |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр сетчатый газовый ФС-150-85 | К000СБ зав.№071И, зав.№073И |  | Объем 0,223 м3 | 4 |
|  | Фильтр газовый ФГ 100-300-1,2 |  |  | Объем 12,1 м3 | 2 |
|  | Бак сбора газового конденсата | НПО "Спецнефтехмаш" тип 008.ТО-00.00.000СБ |  | Объем 10 м3 | 1 |
|  | Бак сбора газового конденсата | ЗАО "Уромгаз" тип 2125212.00.000-01 |  | Объем 2 м3 | 2 |
|  | Фильтры сетевой воды | фирма "Альфа-Лаваль" |  |  | 2 |
|  | Фильтр на линии сетевой воды перед охладителями конденсата ПСГ | Фильтр сетчатый Ду300 |  | Ру40 | 2 |
| Трубопроводы. |  |  |  |  |  |
|  | Трубопровод пара высокого давления |  |  | Рраб=7,6 МПа Траб =545оС | 4 |
|  | Трубопровод пара низкого давления |  |  | Рраб=0,6 МПа Траб =210оС | 4 |
|  | Трубопровод основного конденсата |  |  |  | 4 |
|  | Трубопроводы циркуляцион-ного и технического водоснабжения |  |  | Рраб=0,5 МПа Траб =40 оС |  |
|  | Трубопровод противопожарного водоснабжения |  |  | Рраб=1,6 МПа Траб =40оС |  |
|  | Трубопроводы сетевой воды |  |  | Рраб=1,6 МПа Траб =115оС |  |
|  | Трубопроводы системы отопления |  |  | Рраб=1,6 МПа Траб =115оС |  |
|  | Трубопровод хозпитьевого водоснабжения |  |  | Рраб=1,6 МПа Траб =40оС |  |
|  | Трубопроводы сжатого воздуха |  |  | Рраб=1,0 МПа Траб =40оС |  |
|  | Газопроводы высокого давления |  |  | Рраб=3,0 МПа Траб =40оС |  |
| Пункт подготовки газа: |  |  |  |  |  |
|  | Газодожимная компрессорная станция ГДК-1 ГДК-2 ГДК-3 | 4ГЦ2-318/2,4-29УХЛ4 |  | P=28,3 кгс/см2 G=46700 нм3/ч N=5715 кВт | 3 |
|  | Фильтры газовые ФГ 100-300-1,2 ФГ-1 ФГ-2 ФГ-3 | ФГ 100-300-1,2 |  | V=12,1 м3 | 3 |
|  | Ресиверы газовые 2-100-3,0-2-И Р-1 Р-2 | 2-100-3,0-2-И |  | V=100 м3 | 2 |
|  | Фильтры сетчатые газовые 11ФС 12ФС 21ФС 22ФС | ФС-150-85 К000СБ |  | Рр=85 кгс/см2 Tр=60 оС V=0,223 м3 | 4 |
|  | Вентиляторы наддува ГДК-1 ВН-1 ВН-2 | ВИР200-14 |  | Р=2543 Па G=306 м3/ч N=0,75 кВт | 2 |
|  | Вентиляторы наддува ГДК-2 ВН-1 ВН-2 | ВИР200-14 |  | Р=2543 Па G=306 м3/ч N=0,75 кВт | 2 |
|  | Вентиляторы наддува ГДК-3 ВН-1 ВН-2 | ВИР200-14 |  | Р=2543 Па G=306 м3/ч N=0,75 кВт | 2 |
| Компрессорная сжатого воздуха: |  |  |  |  |  |
|  | Компрессоры сжатого воздуха | AtlasCopco GA110 AFF-7,5 |  | G=21 м3/мин N=110 кВт | ВК-1 ВК-2 ВК-3 |
| Градирни: |  |  |  |  |  |
|  | Воздушно-конденсационная установка (градирни) | EGI Венгрия |  | Расход охлаждающей воды, т/ч18452 Теплосъём при расчётных параметрах, Гкал/ч 307,32 | ВКУ-1 ВКУ-2 ВКУ-3 ВКУ-4 |
|  | Сборные баки | черт. №5194-М1-28.11.00 |  | V= 216 м3 D= 2520 мм L= 45 м | 4 |
|  | Подшипник вентилятора | Подшипник черт. 5194-МС-24.41.20 |  | Диаметр вентилятора 10 м.вес 143кг | 48 |
|  | муфта электродвигателя и редуктора | черт. №5194-МС-75.15.00 Производитель: Siemens/Flender |  |  | 16 |
|  | жалюзийные устройства | черт. №5194-МС-73.10.00 |  |  | 24 |

Границы ответственности при ремонте оборудования блоков ПГУ-180

- По паропроводам высокого давления до стопорных клапанов ВД паровых турбин.

- По паропроводам низкого давления до заслонок КЗ 400 паровых турбин.

- Система основного конденсата вся от переходного патрубка слива конденсата из конденсаторов.

- Система сетевой воды полностью с ограничением по входному паровому патрубку ПСГ.

- Циркуляционная система полностью за исключением конденсатора.

- Газовоздушный тракт от компенсаторов диффузоров ГТУ - диффузоров КУ и шиберов за КУ перед дымовыми трубами.

- Система воздухозабора ГТУ (КВОУ) до входной заслонки.

- Газопровод от коренной задвижки №L0EKA10AA001 до фильтра газового блока ГТУ.

- При выполнении работ по ремонту  насосов (вращающихся механизмов) работы по разборке, сборке, центровке и ремонту соединительной муфты выполняет подрядчик.

- Ремонт электродвигателей агрегатов выполняется силами заказчика.

- Текущий ремонт арматуры выполняется по ее техническому состоянию, которое определяется при проведении технического обслуживания.

- Ремонт арматуры и передаточных приводов  выполняется силами подрядчика, ремонт электродвигателей выполняет заказчик, настройка концевых выключателей выполняется совместно (заказчик, подрядчик).