ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ на

«Ремонт и чистка наружной канализации на территории ТЭЦ»

( номер закупки по ГКПЗ  1114/2.16-2826)

ТЭЦ-14  филиал «Невский»  ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна начальника ОППР   тел. 901-45-27

Иванов Евгений Васильевич начальник АРС тел. 901-45-93

Шумилов Павел Вячеславович начальник КТЦ-2 тел. 8-921-341-16-70

Период выполнения работ:

Начало                Июнь           2013 г.

Окончание          Ноябрь       2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 769  тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

• стоимость материалов –  0 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 100 тыс. руб. без учета НДС;

З-й квартал – 300 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -  369 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния наружной и внутренней канализации,  их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения ими номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики:

- Основные технические данные:

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наружная канализация | Расположена на территории старой и новой части ТЭЦ. Среда: сточные воды. Трубопроводы Ø100-500. Глубина залегания 2-2,5 метра, доступ к трубопроводам производится через колодцы. |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на «Ремонт и чистка наружной канализации на территории ТЭЦ»

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружная канализация, расположенная на территории старой части ТЭЦ. Произвести очистку наружной канализации с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2011г. Сроки работ 01.07.13г.-30.07.13г. | М.п. | 980 |
| 1.1 | Чистка наружной канализации Ø400 от колодца К-44 до колодца К-78. | М.п. | 77 |
| 1.2 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-78 до колодца К-95. | М.п. | 109 |
| 1.3 | Чистка наружной канализации Ø200 от колодца К-95до колодца К-98. | М.п. | 37 |
| 1.4 | Чистка наружной канализации Ø100 от колодца К-98до колодца К-100. | М.п. | 48 |
| 1.5 | Чистка наружной канализации Ø100 от колодца К-100до колодца К-261. | М.п. | 60 |
| 1.6 | Чистка наружной канализации Ø250 от колодца К-193до колодца К-201. | М.п. | 120 |
| 1.7 | Чистка наружной канализации Ø200 от колодца К-193до колодца К-202. | М.п. | 108 |
| 1.8 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-132 до колодца К-92. | М.п. | 264 |
| 1.9 | Чистка наружной канализации Ø230 – 400 от колодца К-7 до колодца К-30. | М.п. | 157 |
| 2 | Канализация стоков S1, расположенная вдоль здания ПГУ. Произвести очистку внутренней канализации Ø200 протяженностью200 метров погонных с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2010г. Сроки работ 01.08.13г.-30.09.13г. | М.п | 200 |
| 2.1 | Чистка наружной канализации Ø200 высоконапорной установкой от колодца №10 до колодца №26 (высоконапорную установку предоставляет подрядчик). | М.п | 200 |
| 2.2 | Чистка с выемкой отложений из приемного резервуара объемом 10,3м³ насосной стоков. | М.³ | 4 |
| 3 | Наружная канализация дождевых стоков S2, расположенная на территории новой части ТЭЦ. Произвести очистку наружной канализации с выемкой отложений. Последняя очистка производилась в 2010г. Сроки работ 01.06.13г.-15.06.13г. | М.п. | 600 |
| 3.1 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-8 до колодца К-37. | М.п. | 500 |
| 3.2 | Чистка наружной канализации Ø300 от колодца К-71 до колодца К-73. | М.п. | 100 |
| 3.3 | Очистка дождеприемников и колодцев дождевой канализации. (35 шт.) | М.³ | 20 |
| 3.4 | Очистка резервуара объемом 10,3м³ насосной дождевых стоков. | М.³ | 3 |
| 5 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 70 |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

  - Требования к  оформлению ремонтной документации:

-При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик канализации в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту и очистке канализаций ЭС не менее 3 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных капитального строительства: раздел III, п\п. 17.7  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным.

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту по ремонту электрических машин и основного электрооборудования (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

- Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.