ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Ремонт электродвигателей ПГУ-180 ст.№1 и ст.№2 Первомайской ТЭЦ-14  филиала «Невский»  ОАО «ТГК-1».

( номер закупки по ГКПЗ  1114/2.16-3169)

Код закупки по ОКДП   D3115010                                            Код закупки по ОКВЭД  DL 31.10.9

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна начальника ОППР   тел. 901-45-27

Лугин Дмитрий Сергеевич начальник ЭЦ  тел. 901-45-71

Период выполнения работ:

Начало                Апрель      2013 г.

Окончание          Декабрь    2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 1000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

• стоимость материалов –  150 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость ЗиП – 50 тыс. руб. без учёта НДС;

• стоимость оборудования – 0 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 100 тыс. руб. без учета НДС;

З-й квартал – 400 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 500 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации составленной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работ: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния электродвигателей,  их элементов и конструктивных узлов для обеспечения несения ими номинальной нагрузки.

- Описание и основные технические характеристики:

| 1.1 | Электродвигатель конденсатного насоса (КЭН) тип 5АМ250S2УПУ3 Р=75кВт; U=380/660В; N=3000 об/мин; M=490кг; 2010 год изготовления; страна изготовитель - Россия; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники качения № 315 |
| --- | --- |
| 1.2 | Электродвигатель конденсатного насоса бойлеров (КНБ) тип 5АМ250S2УПУ3 Р=75кВт; U=380/660В; N=3000 об/мин; M=490кг; 2010 год изготовления; страна изготовитель - Россия; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники качения № 315 |
| 1.3 | Электродвигатель питательного насоса (ПЭН) тип AEJH-РА Р=435кВт; U=6000В; N=3000 об/мин; M=4100кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; страна изготовитель – Евросоюз; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники «ZOLLERN» тип ZMZLB/Q-990211/h520 Евросоюз |
| 1.4 | Электродвигатель насоса сетевой воды второго подъема (ПСН) тип АЗМ1250/6 2УХЛ4 P=1250 кВт; U=6000В; N=3000 об/мин; M=4100кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; страна изготовитель – Россия; завод-изготовитель ООО «Ленинградский электромашиностроительный завод»; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники скольжения |
| 1.5 | Электродвигатель насоса рециркуляции (НРК) КУ тип 1LG4183-2AA60-Z P=22 кВт; U=400/690 В; N=2945 об/мин; M=145кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; страна изготовитель – Czech republik; завод-изготовитель SIEMENS; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники качения № определят при проведении ремонта |
| 1.6 | Электродвигатель сетевого насоса СН Тип A4-450Х6MУЗ P=630 кВт; U=6000 В; N=1000 об/мин; принят в эксплуатацию в октябре 2010; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; |
| 1.7 | Электродвигатель насоса технической воды НТВ Тип A4-450Х8MУЗ P=400 кВт; U=6000 В; N=750 об/мин; M=2540кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; |
| 1.8 | Электродвигатель циркуляционного насоса ЦН Тип ДAЗ04-450У8MУ1 P=400 кВт; U=6000 В; N=750 об/мин; M=3470кг; принят в эксплуатацию в октябре 2010; место установки - машинный зал циркуляционной насосной станции блоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; |
| 1.9 | Электродвигатель главного маслонасоса (ГМН) ELDIN 380 В, Р=90кВт , N=2950 об/мин. принят в эксплуатацию в октябре 2010 |
| 1.10 | Электродвигатель насоса охлаждения вспомогательного оборудования НОВ Тип 1LC6317-6AA98-Z P=123 кВт; U=400 В; N=1188 об/мин; принят в эксплуатацию в октябре 2010; страна изготовитель – Евросоюз; место установки - машинный зал главного корпуса энергоблоков ПГУ-180 оборудованный мостовым краном; Дата предыдущего ремонта – ремонта не было; Подшипники качения № определят при проведении ремонта |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

на текущий ремонт основного и вспомогательного электротехнического оборудования ПГУ-180 ст.№1 и ст.№2

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателей 0,4 - 6 кВ включает в себя снятие электродвигателя с места установки, разборку с выводом ротора, продувку, внутреннюю чистку, замену смазки подшипников, дефектацию, проверку надежности заземления и всех соединений, проверку состояния обмотки, выводных концов, лакокрасочных и гальванических покрытий, при необходимости заменить подшипники. Ремонт электродвигателя по результатам дефектации с заменой дефектных деталей, узлов (без замены обмотки). Проверить сопротивление изоляции обмотки относительно корпуса. Выполнение электрических измерений и испытаний в объеме РД 34.45-51.300-97. Выполнить сборку электродвигателя, проверив свободное вращение ротора. Установить электродвигатель на место, опробовать на холостом ходу и в работе. После ремонта предоставить комплект отчётно-технической документации в объеме РД 34.45-51.300-97 и СО 34.04.181-2003. Выполнить уборку рабочего места с составлением соответствующего акта. | Шт. | 40 |
| 1.1 | Электродвигатель конденсатного насоса (КЭН) Сроки ремонта: Май 13г (3шт.); Октябрь 13г. (3шт.) | Шт. | 6 |
| 1.2 | Электродвигатель конденсатного насоса бойлеров (КНБ) Сроки ремонта: Июнь-Август 13г. | Шт. | 6 |
| 1.3 | Электродвигатель питательного насоса (ПЭН) Сроки ремонта: Май (2шт.); Октябрь (2шт.) | Шт. | 4 |
| 1.4 | Электродвигатель насоса сетевой воды второго подъема (ПСН) Сроки ремонта: | Шт. | 2 |
| 1.5 | Электродвигатель насоса рециркуляции (НРК) КУ Сроки ремонта: Май (2шт.); Октябрь (2шт.) | Шт. | 4 |
| 1.6 | Электродвигатель сетевого насоса СН Сроки ремонта: Июнь-Август 13г. | Шт. | 2 |
| 1.7 | Электродвигатель насоса технической воды НТВ Сроки ремонта: Июль-Сентябрь 13г. | Шт. | 4 |
| 1.8 | Электродвигатель циркуляционного насоса ЦН Сроки ремонта: Май 13 (1шт.); Ноябрь 13г. (1шт.). | Шт. | 2 |
| 1.9 | Электродвигатель насоса охлаждения вспомогательного оборудования НОВ Сроки ремонта: Июль 13г. | Шт. | 4 |
| 1.10 | Электродвигатель главного маслонасоса (ГМН) Сроки ремонта Май 13г (3шт.); Октябрь 13г. (3шт.) | Шт. | 6 |
| 7 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | Тыс. руб. | 100 |
| 8 | По окончанию работ произвести уборку рабочего места с подписанием у подрядчика акта на чистоту. |  |  |

  - Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

  - Требования к  оформлению ремонтной документации:

При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи - приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования

ТЭЦ-14  филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163; Дата введения 01.07.2001;Изменения и дополнения: /Утв. Минэнерго РФ 2003. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2003. - 192 с.

СО 34.03.151-2004	Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергети: /Утв. ОАО РАО «ЕЭС России» 12.04.2004; Разраб. ОАО «Проектэнергомаш»; Дата введения 09.04.2004. - М.: ЗАО «Энергетические технологии», 2004. - 39 с.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий: /Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.- 28 с.

СО 34.45-51.300-97	( РД 34.45-51.300-97) Объем и нормы испытаний электрооборудования: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 08.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», АО ВНИИЭ, АО «Уралтехэнерго».- М.: ЭНАС,2001.- 256 с.

СО 153-34.45.303 (РД 34.45.303) Инструкция по определению возможности включения вращающихся электрических машин переменного тока без сушки: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.11.75; Разраб. ВНИИЭ.- М.: СПО ОРГ¬РЭС, 1976.- 10 с.

СО 34-38-20185-95	(ТУ 34-38-20185-95)  Электродвигатели напряжением до 1000В мощностью от 0,1 до 100 кВт. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

СО 34-38-20186-95	(ТУ 34-3820186-95)  Электродвигатели напряжением выше 1000 В мощностью от 100 кВт и выше. /Разраб. ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.01.96.

СО 34-38-20187-83	(ТУ 34-38-20187-82) 	(ТУ34-38-20407-93) Короткозамкнутые роторы электродвигателей напряжением выше 1000 В. /Разраб.ЦКБ Энергоремонт; Срок действ. с 01.06.84.

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»; / Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту электрических машин и основного электрооборудования ЭС не менее 5 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасным объектам капитального строительства: раздел III, п\п.  24.9  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

-	желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-	располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту по ремонту электрических машин (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	производители работ должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности, а ремонтный персонал должен иметь не ниже III группы по электробезопасности;

-	иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду, руководители работ должны иметь не ниже V группы по электробезопасности;

-	обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

-	осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-	самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-	самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-	организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

-	при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-	при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-	Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-	Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

-	Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин А-92 | Л. | 5 |
| 2 | Ветошь х/б | Кг. | 30 |
| 3 | Эмаль ГФ-92 ХС | Кг. | 20 |
| 4 | Подшипник 315 | Шт. | 18 |
| 5 | Подшипник «ZOLLERN» тип ZMZLB/Q-990211/h520 Евросоюз | Шт. | 3 |
| 6 | Лак КО-916К | Кг. | 20 |
| 7 | Смазка Циатим-203 | Кг. | 3 |
| 8 | Смазка солидол жировой «Ж» | Кг. | 3 |

3.3. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.