ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ремонту по результатам обследования железобетонного мазутного бака ст.№4/3 ТЭЦ-14 филиала «Невский»   ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-341)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4520140 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом, 4 Первомайская ТЭЦ-14, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ОППР Иванов Евгений Васильевич тел.(812) 901-45-27

Начальник ТУ Яковлев Дмитрий Юрьевич тел. (812) 901-45-91

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 Июнь           2014 г.

Окончание         Октябрь         2014 г.

1.3. Стоимость закупки - 1000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 319,6 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -     0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 100 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 900 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Стоимость работ определяется сметой, составленной на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ….». Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

- Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: выполнение с использованием современных материалов и технических решений комплекса ремонтных работ для безопасной эксплуатации и увеличения срока службы мазутного резервуара.

3.2. Описание и основные технические характеристики зданий и сооружений:

Железобетонный мазутный резервуар №4 мазутного хозяйства №3:

- Введено в эксплуатацию 1976 г.

- Размеры в плане - S – 1655,61 м2 с габаритными размерами 42,4х42,4х6,04 м(ДхШхВ, м)

- Строительный объем – 10000 м3;

- Фундамент – жб сборный стаканного типа, глубина заложения – 2,14 м;

- Вертикальные несущие конструкции – жб колонны 400х400 мм;

- Вертикальные ограждающие конструкции – сборные жб панели толщиной 200 мм;

- Покрытие – сборные жб ребристые плиты покрытия толщиной 300 мм, размеры 2990х2990 мм;

- Кровля – рулонный гидроизоляционный ковер;

- Днище – бетонное с уклоном i=0,005;

- Обваловка – грунт.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по текущему ремонту: «Ремонт мазутного резервуара №4 мазутного хозяйства №3».

Начало                «01»июня 2014 г.

Окончание         «30»сентября 2014 г.

| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Мазутный резервуар №4 мазутного хозяйства №3». 2.06.2014-30.09.2014г. | шт | 1 |
| 1.1 | Снятие земляной засыпки обваловки мазутного резервуара. | м3 | 220 |
| 1.2 | Снятие старой гидроизоляции покрытия резервуара. | м2 | 1850 |
| 1.3 | Заделка стыков между плитами покрытия резервуара. | м | 560 |
| 1.4 | Гидроизоляция оклеечная покрытия резервуара. | м2 | 1850 |
| 1.5 | Обратная засыпка земляной обваловки резервуара. | м3 | 220 |
| 1.6 | Усиление опорных ребер плит покрытия. | плита | 14 |
| 1.7 | Восстановление антикоррозийного слоя арматурных стержней. | м2 | 50 |
| 1.8 | Восстановление защитного слоя бетона плит покрытия. | м2 | 200 |
| 1.9 | Расшивка и заделка вертикальных трещин стеновых панелей. | м | 50 |
| 1.10 | Ремонт обмазочной гидроизоляции несущих стеновых панелей: |  |  |
|  | - снятие земляной засыпки обваловки | м3 | 250 |
|  | -расшивка и заделка вертикальных трещин, восстановление гидроизоляции | м2 | 25 |
|  | -обратная засыпка обваловки | м3 | 250 |
| 1.11 | Уборка рабочего места с подписанием акта начистоту с вывозом мусора на место временного хранения отходов. | м3 | 2 |
| 1.12 | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тысяч рублей | 100 |

Примечания:

1.Подрядчик при производстве работ использует собственные механизмы и приспособления (грузоподъёмные механизмы, компрессора, сварочные аппараты и т.д.).

2.Подрядчик перед началом работ обязан предоставить и согласовать «График производства работ».

3.Объемы работ составлены согласно «Плана корректирующих мероприятий по безопасной эксплуатации железобетонного мазутного резервуара» «Заключения экспертизы промышленной безопасности»   №0127-ЗС-2013 и «Технического отчета по обследованию строительных конструкций жб мазутного резервуара №4 мазутного хозяйства №3» за №339/ТО-ЗС-2013.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций.

СО 153- 34.03.150-2003	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

СО153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий.

При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения ремонтных работ:

СО 34.21.601-98 (РД 153-34.0-21.601-98) – Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

МДС 31-6.2000. Рекомендации по устройству полов

6312632024/65024. Типовая технологическая карта на кровельные и изоляционные работы. Устройство кровель из наплавляемых материалов (Госстрой СССР, письмо от 18.12.90 № 12-356).

7353 ТК. Комплект карт трудовых процессов на кладку кирпичных стен административных и промышленных зданий (ОАО ПКТИпромстрой, 21.03.2000).

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД  34.20.501-95) «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования:

-	основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту зданий и сооружений ЭС не менее 3 лет;

-	иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 10.3, 12.3, 12.5, 12.9, 33.1.11 «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным и технически сложным.

-	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

-	 подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

-	 акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

5.2. 2. Специальные требования:

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - желательно иметь постоянно-действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# -желательно  иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, плотники, гидроизолировщики, бетонщики, и т.д.

- иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту ЗиС;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемых ЗиС;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

# - предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемку зданий и сооружений из капитального ремонта производит приёмочная комиссия, назначаемая приказом по энергопредприятию.

# Приемку выполненных работ по текущему ремонту зданий и сооружений осуществляется службой или смотрителем зданий и сооружений энергопредприятия в присутствии исполнителей ремонтных работ и представителя эксплуатационного подразделения, ответственного за данное подразделение.

# Приемочная комиссия осуществляет контроль технической документации, составленной перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта, отражающей техническое состояние отремонтированного объекта и качество выполненных ремонтных работ.

# Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта из капитального ремонта включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, акты скрытых работ

# При приемке в эксплуатацию отремонтированных объектов необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

# Приемка в эксплуатацию объектов из капитального ремонта разрешается только после выполнения всех работ, предусмотренных проектом или сметами на ремонт объекта в целом или его очередей.

# Запрещается приемка в эксплуатацию зданий и сооружений из капитального ремонта с недоделками.

# Оценка качества ремонтных работ производится энергопредприятием в процессе производства ремонтных работ и при приемке объекта из ремонта аналогично строительным работам в соответствии со СНиП.

# Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений из капитального ремонта хранятся на предприятии.

# Сведения о выполненном капитальном ремонте заносятся в паспорт производственного здания и сооружения.

# Сведения о текущем ремонте вносятся в технический журнал эксплуатации зданий, сооружений.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику ремонтной, исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003):

- проект производства работ (ППР);

- акт о выявленных дефектах;

- акт дефектации;

- ведомость выполненных работ по ремонту;

- акты промежуточной приемки;

- акты приемки скрытых работ;

- акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы;

- акт об использовании для ремонта материалов-заместителей;

- акт на приемку из ремонта;

- акты о приемке выполненных работ;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат,

а также иную документацию, составленную перед ремонтом, в процессе ремонта и после ремонта и отражающую техническое состояние оборудования, объем и качество выполненных ремонтных работ.

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы.

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

6.2.Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Готовый раствор цементный М100, ГОСТ 28013-98 | м3 | 12 |
| 2 | Арм-ра, ГОСТ 5781-82, ГОСТ Р 52544-2006 | тн | 1,5 |
| 3 | Гидроизоляция Техноэласт, ТУ изготовителя | м2 | 2000 |
| 4 | Мастика битумная гидроизоляционная, ТУ изготовителя | кг | 50 |
| 5 | Бетон М200, ГОСТ 28013-98 | м3 | 20 |
| 6 | Антикоррозийная грунтовка с преобразователем ржавчины, ТУ изготовителя | кг | 17 |

Стоимость материалов и изделий, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, в сроки, согласно графику ремонта, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные ремонты оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта ремонта.