ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

техническому сопровождению договора на долгосрочное обслуживание газовых и паровых турбоустановок ПГУ-180 Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-3672)

I. Общие требования к месту выполнения работ:

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4. Первомайская ТЭЦ-14.

Контактный телефон и ФИО ответственного лица составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна - начальник ОППР    тел. 901-45-27

Шумилов Павел Вячеславович - начальник КТЦ-2 тел. 901-51-31

Лугин Дмитрий Сергеевич - начальник ЭЦ тел. 901-45-73

Прокопенко Дмитрий Леонидович  - начальник ЦТАИ	 тел. 901-45-85

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   Май          	2013г.

Окончание            Декабрь              2013г.

Предельная цена закупки –   6 236 000 руб. без учета НДС, в том числе:

стоимость материалов – 180 тыс. руб. без учёта НДС;

стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -  0 руб. без учета НДС;

2-й квартал -  3 118 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал -  0 руб. без учета НДС;

4-й квартал -  3 118 000 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

Цель  работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния энергоблоков ПГУ-180 ст. №1, №2 с использованием современных материалов и технических решений, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения  несения им номинальной нагрузки.

Описание и основные технические характеристики энергоблока ПГУ-180 ст. №1 и №2.

оборудование:

- Оборудование:

Газотурбинная установка типа V64.3A ст. № ГТУ-11, ГТУ-12, ГТУ-21, ГТУ-22.

Электрическая мощность: 65 МВт.

Производитель: фирма «Ansaldo Energia», в том числе:

Турбогенератор типа WY18Z-066LLT ст. № Г 1-1; Г 1-2; Г 2-1; Г 2-2;

Производитель: фирма «Ansaldo Energia»;

Год ввода в эксплуатацию:

ГТУ-11(Г 1-1), ГТУ-12 (Г 1-2) - 2010 год;

ГТУ-21(Г 2-1), ГТУ-22 (Г 2-2) - 2011 год;

Дата предыдущего ремонта:

ГТУ-11(Г 1-1), ГТУ-12 (Г 1-2) малая инспекция в сентябре 2011г;

ГТУ-21(Г 2-1), ГТУ-22 (Г 2-2) малая инспекция в октябре 2012г;

Плановые сроки работ:

ГТУ-11(Г 1-1), ГТУ-12 (Г 1-2)  с 13.05.13 по 21.06.13

ГТУ-21(Г 2-1), ГТУ-22 (Г 2-2) с  07.10.13 по 30.11.13

- Оборудование:

Паровая турбина типа Т-50/64-7,4/0,12 ст. № ПТ-10; ПТ-20

Электрическая мощность: 50 МВт.

Производитель: ОАО «Калужский турбинный завод»; в том числе:

Турбогенератор типа Т3ФП-63-2М ст. № Г 1-3; Г 2-3

Производитель: ОАО «Электросила»;

Год ввода в эксплуатацию:

ПТ-10 (Г 1-3) - 2010 год

ПТ-20 (Г 2-3) - 2011 год

Дата предыдущего ремонта:

ПТ-10 (Г 1-3) текущий ремонт в сентябре 2011г

ПТ-20 (Г 2-3) текущий ремонт в октябре 2012г

Плановые сроки работ:

ПТ-10 с 13.05.13 по 21.06.13

ПТ-20 с 07.10.13 по 26.10.13

Г 1-3 с 13.05.13 по 21.06.13

Г 2-3 с 07.10.13 по 30.11.13

Примечание:

Все работы по данному техническому заданию проводятся под техническим руководством специалистов ОАО «Силовые Машины» по договору от 18.06.2011 г. №05030856/102044-0736/38038 на долгосрочное обслуживание оборудования двух блоков ПГУ-180 Первомайской (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому сопровождению договора на долгосрочное обслуживание

газовых и паровых турбоустановок ПГУ-180

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
| Газотурбинная установка V64.3А ст.№ ГТУ-11, ГТУ-12, ГТУ-21 и ГТУ-22 |  |  |  |
| 1 | Открытие и закрытие люков. Снятие и установка внешней защиты трубопроводов и внешней оболочки камеры сгорания для получения доступа к камере сгорания | компл. | 4 |
| 2 | Турбина. Открытие и закрытие люков для осмотра проточной части | шт | 4 |
| Паротурбинная установка Т-50/64-7,4/0,12 ст.№ 10 |  |  |  |
| 1 | Проверка разбега роторов в упорном подшипнике (без вскрытия цилиндров) | проверка | 1 |
| 2 | Замер боя РВД в районе переднего камина (при закрытом ЦВД) | замер | 1 |
| 3 | Ремонт валоповоротного устройства | шт | 1 |
| 4 | Ремонт передней опоры без замены (перезаливки) вкладыша, без выемки ротора (опорно-упорный) | опора | 1 |
| 5 | Ремонт опоры без замены (перезаливки) вкладыша, без выемки ротора (упорный) | опора | 1 |
| 6 | Ремонт фильтров масляного бака | компл. | 1 |
| 7 | Ремонт маслоуловителя и заменой уплотнительных колец | м/улов. | 2 |
| 8 | Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок | система | 1 |
| 9 | Ремонт муфт без снятия полумуфты | п/муфта | 2 |
| 10 | Ремонт муфт со снятием полумуфты | п/муфта | 2 |
| 11 | Ремонт регулирующего клапана | клапан | 1 |
| 12 | Вскрытие, устранение неплотностей и закрытие смотровых лючков | шт | 4 |
| 13 | Снятие, ремонт и установка кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбин | шт | 4 |
| Доп.работы по ремонту паротурбинной установки Т-50/64-7,4/0,12 ст.№ 20 |  |  |  |
|  | ЦВД |  |  |
| 1 | Разработка ППР | к-т | 1 |
| 2 | Вскрытие наружного корпуса ЦВД | цил. | 1 |
| 3 | Ремонт крепежа ЦВД без замены шпилек и гаек | цил. | 1 |
| 4 | Разборка проточной части ЦВД | к-т | 1 |
| 5 | Ремонт каминных уплотнений ЦВД с заменой от 50 до 100% сегментов | цил. | 1 |
| 6 | Ремонт обойм уплотнений ЦВД | цил | 1 |
| 7 | Ремонт РВД без очистки от солевых отложений (кол-во ступеней 18) | ротор | 1 |
| 8 | Ремонт наружного корпуса ЦВД без устранения дефектов металла | цил | 1 |
| 9 | Восстановление радиальных зазоров в концевых и уплотнениях | шт | 1 |
| 10 | Центровка проточной части с исправлением тепловых зазоров (кол-во ступеней 18) | цил | 1 |
| 11 | Исправление реакции опор | 2 опоры | 2 |
| 12 | Контрольная сборка ЦВД (кол-во ступеней 18) | цил | 1 |
| 13 | Сборка и закрытие ЦВД (кол-во ступеней 18) | цил | 1 |
| 14 | Снятие, ремонт и установка кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбин | шт | 4 |
|  | ОПОРЫ ТУРБОАГРЕГАТА |  |  |
| 1 | Ремонт передней опоры без замены перезаливки вкладыша при вынутом роторе, тип вкладыша опорно-упорный | опора | 1 |
| 2 | Ремонт валоповоротного устройства | шт | 1 |
| 3 | Ремонт опоры без замены (перезаливки) вкладыша, без выемки ротора (упорный) | опора | 1 |
|  | ВАЛОПРОВОД |  |  |
| 1 | Устранение дефектов центровки валопровода т/а (кол-во роторов - 3) | в/пр | 1 |
| 2 | Ремонт муфт без снятия полумуфты | п/муфта | 2 |
| 3 | Ремонт муфт со снятием полумуфты | п/муфта | 2 |
|  | ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Разборка и ремонт прилегающих поверхностей, ремонт крепежа, сборка регулирующих клапанов | шт | 2 |
| 2 | Снятие, ремонт и установка рычагов | шт | 2 |
|  | СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |
| 1 | Ремонт гидравлической (силовой) части САР | сист | 1 |
|  | МАСЛОСИСТЕМА |  |  |
| 1 | Ремонт маслобака | шт | 1 |
| 2 | Ремонт маслосистемы смазки | сист | 1 |
| 3 | Снятие и установка бетонных блоков над маслобаком | к-т | 1 |
|  | ВИБРОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | Виброобследование турбоагрегата до ремонта с учетом коэф-та К=1,6 при выявлении причин повышенной вибрации опор и разработке рекомендаций по их устранению (Примечания, п.2) | шт | 1 |
| 2 | Виброобследование турбоагрегата после ремонта | шт | 1 |
|  | Тепловая изоляция и обмуровка паротурбинной установки Т-50/64-7,4/0,12 ст.№ 10,20 |  |  |
|  | Трубопроводы подвода пара турбины №10 |  |  |
| 1 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов подвода пара к турбине диам.325 L=12м. Толщина=300мм. | м3 | 4,06445 |
| 2 | Установка металлических обечаек трубопроводов прямые участки (сталь оцинкованная 0,7мм) | м2 | 23,33 |
| 3 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов отсоса пара диам.57, отводов 4, L=8м. Толщина=60мм. | м3 | 0,101 |
| 4 | Изготовление и установка съемного кожуха или футляра на арматуру 4 шт диам.830 Толщина=300мм | м2 | 23,361 |
|  | Паровые турбины ст. №10,20 |  |  |
| 5 | Ремонт тепловой турбины S=17,6м2 Толщина=500мм | м3 | 8,8 |
| 6 | Ремонт тепловой изоляции турбины S=12м2 из керамоволокна, толщина 50мм (25мм+25мм) V=17,6м2*0,05 | м3 | 0,88 |
| 7 | Снятие и установка металлической сетки | м2 | 24,3 |
| 8 | Разборка штукатурного слоя ТЗТ=1,4*0,1 | м2 | 24,3 |
| 9 | Восстановление штукатурного слоя ТЗТ=1,4*0,9 | м2 | 24,3 |
| Турбогенераторы тип WY18Z-066LLT ст. № Г 1-1, Г 1-2, Г 2-1 и Г 2-2 |  |  |  |
| 1 | Протяжка болтовых соединений | компл. | 4 |
|  | Турбогенератор тип ТЗФП-63-2М ст. № Г 1-3 и Г 2-3 |  |  |
| 1 | Разработка ППР | комплект | 1 |
| 2 | Монтаж и демонтаж рельс (2 шт. по 3,6м) для вывода и ввода ротора генератора | комплект | 2 |
| 3 | Снятие и установка верхних половин торцевых щитов. К=2,5 (примеч. К разделу 1, п.4) | компл. | 2 |
| 4 | Снятие и установка шумозащитного кожуха | шт | 2 |
| 5 | Ремонт шумозащитного кожуха | шт | 2 |
| 6 | Вывод и ввод ротора | ротор | 2 |
| 7 | Ремонт статора | статор | 2 |
| 8 | Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора | компл. | 4 |
| 9 | Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (короба) | шт | 4 |
| 10 | Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой | статор | 2 |
| 11 | Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец | ротор | 2 |
| 12 | Ремонт щеточно-контактного аппарата | аппарат | 2 |
| 13 | Снятие и установка воздуховода ЩКА | шт | 2 |
| 14 | Установка приспособления для проточки | шт | 2 |
| 15 | Проточка и шлифовка контактных колец | компл. | 2 |
| 16 | Снятие и установка щеточно-контактного аппарата. К=1,5 (примеч. к разделу 1, п.28) | компл. | 2 |
| 17 | Ремонт газоохладителя без его выемки. | газоохлад. | 4 |
| 18 | Изготовление прокладок | комплект | 2 |
| 19 | Ремонт маслоуловителя турбогенератора | м/уловит. | 8 |
| 20 | Снятие, очистка, сушка и установка изоляционных прокладок стула подшипника генератора и возбудителя турбин | шт | 4 |
| 21 | Балансировка валопровода турбоагрегата на месте | агрегат | 2 |
| 22 | Изготовление прокладочного материала из стеклополотна на эпоксидных лаках | 1м2 | 2 |
| 23 | Ремонт опор РГ №3,4 | опора | 4 |
|  | Генератор |  |  |
| 1 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки (со стороны токопровода) | вывод | 6 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора | ген. | 4 |
| 3 | Снятие характеристик трехфазного короткого замыкания | испыт. | 2 |
| 4 | Снятие характеристик холостого хода (включая испытания межвитковой изоляции) | испыт. | 2 |
|  | Контроль состояния активной стали статора генератора |  |  |
| 5 | Ознакомление с технической документацией, составление рабочей программы | ген. | 2 |
| 6 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе | ген. | 2 |
| 7 | Измерение температур поверхности активной стали статора, регистрация | ген. | 2 |
| 8 | Анализ полученных результатов | ген. | 2 |
| 9 | Затраты на использование высоковольтной лаборатории на базе автобуса Ford Transit | машино/час | 48 |
| ПГУ-180 ст. №1, 2 |  |  |  |
| 1 | Выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в данную укрупненную ведомость, а также выполнение работ по устранению причин длительного пуска ПТУ-2 | руб. | 756230 |

Примечание:

Объем работ по укрупненной ведомости корректируется после выполнения дефектации оборудования.

- Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

- Требования к  оформлению ремонтной документации:

При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи – приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии предоставления ремонтной документации, выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

1. Требования к производству и качеству работ:

а) Перечень нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных ремонтных работ:

- СО    153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций.

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

- СО 153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего  энергетического оборудования энергопредприятий.

- СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ.

б) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных ремонтных работ:

- СО 34.39605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС.

- СО 153-34.39.601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100кгс/см(2).

- СО 153-34-17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технологической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86.

- СО 153-34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин.

- СО 34.30.311-96 (РД 153-34.1-30.311-96) Методические указания по проведению экспресс - испытаний паровых турбин ТЭС.

- СО 153-34.30.506-90 (РД 34.30.506-90) Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций.

- СО 153-34.30.601(РД 34.30.601) Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов.

- СО 153-34.30.603 (РД 34.30.603) Руководящие указания по балансировке роторов  турбогенераторов в собственных подшипниках.

- СО 34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин.

- СО 34.45-51.300-97(РД 34.45-51.300-97)	Объем и нормы испытаний электрооборудования.

- СО 153-34.45.310(РД 34.45.310)Указания по проведению комплексных испытаний генераторов и блоков генератор-трансформатор на электростанциях.

- СО 153-34.45.501(РД 34.45.501) Типовая инструкция по эксплуатации генераторов на электростанциях.

- СО 34.45.510-98(РД 153-34.0-45.510-98)	Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше.

- СТО 17230282.27.040.002-2008	Газотурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

в) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

- СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ/ Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229.

2. Требования к подрядной организации:

- Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом работы иметь опыт работы по ремонту средств контроля и управления оборудования электростанций не менее 5 лет;

- иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасным объектам капитального строительства: раздел III, п\п. 23.3,  24.3  «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

-	желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

-	располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту оборудования водоподготовительных и очистных установок (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ - в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

-	обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

-	осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-	иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

-	самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

-	самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

-	самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

-	организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

Требования Заказчика к субподрядной организации:

-	при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь сертификаты добровольных систем сертификации  (СРО) на исполнение функций генерального подрядчика;

-	при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

-	Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

-	Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложения;

-	Организатор открытого запроса предложения оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на открытый запрос предложения объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Круг отрезной 125х2,5х22 А30 | шт | 20 |
|  | Круг отрезной 125х1,0х22 А54 | шт | 24 |
|  | Круг отрезной 230х2,5х22 А30 | шт | 16 |
|  | Круг лепестковый 14А 90х30х12 40 | шт | 18 |
|  | Круг лепестковый 125х22 40 | шт | 6 |
|  | Ацетон | л | 10 |
|  | Керосин ТС-1 | л | 30 |
|  | Жидкий ключ WD-40, 400мл | шт | 50 |
|  | Молибден дисульфит ДМИ-7 | кг | 1 |
|  | Сурик свинцовый | кг | 2 |
|  | Графит | кг | 1 |
|  | Глицерин | кг | 14 |
|  | Ветошь | кг | 200 |
|  | Олеиновая кислота | л | 4 |
|  | Шлифшкурка на тканев.основе №12 | рул. | 2 |
|  | Шлифшкурка на тканев.основе №40 | пог.м. | 40 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 диам.3,0 | кг | 10 |
|  | Электроды УОНИ 13/55 диам.4,0 | кг | 20 |
|  | Электроды ЦЛ-39 диам.2,5 | кг | 6 |
|  | Электроды ЦУ-5 диам.2,5 | кг | 20 |
|  | Ткань асбестовая АТ-4 | рул. | 6 |
|  | Круг лепест. 125х22 Р60 | шт | 10 |
|  | Круг отрезн. 125х2,5х22 А30 | шт | 50 |
|  | Круг отрезн. 230х2,5х22 А30 | шт | 6 |
|  | Шнур лавсановый | м | 300 |
|  | Лакоткань | м | 5 |
|  | Растворитель 646 | л | 20 |
|  | Эпималь 9111 | кг | 10 |
|  | Стеклотеклотекстолит СТЭФ | кг | 36 |
|  | Уайтспирит | л | 20 |
|  | Бензин | л | 50 |
|  | Клей 88 | кг | 1,5 |
|  | Герметик прокладка | тюб. | 6 |
|  | Ерши | шт | 6 |
|  | Ветошь х/б | кг | 15 |
|  | ЛЭСП 934 | кг | 1 |
|  | Шнур шприцованный Ø 8,Ø 6 | кг | 6 |
|  | Герметик КЛСЕ | кг | 2 |
|  | Пластина вакуумная 10 мм | кг | 10 |
|  | Эмаль для газоохладителей Темакаут GF Грунт | кг | 2,5 |
|  | Прокладки на газоохладители | шт | 12 |
|  | Эмаль для бандажных колец КО-983 | кг | 3 |
|  | Прокладки на вывода: |  |  |
|  | Втулка 8БС 719007-01 | шт | 9 |
|  | Кольцо 103 сеч.10 рез.10643 | шт | 9 |
|  | Шайба упл. 8 БС 370 482 | шт | 9 |
|  | Втулка 8 БС 371 522-01 | шт | 9 |
|  | Шайба упл. 8 БС 370 483 | шт | 9 |
|  | Маты ПАРОК 100 мм ТЗР -5% 4,06445м3*1,21 (ВСН сб.26 параграф 7) | м3 | 5,04 |
|  | Керамическое волокно ТЗР-5% 6,126м2 (7,044м2*2 слоя по 25мм) | м2 | 58,53 |
|  | Сталь оцинкованная ТЗР-5% 100м2+22%*3,8кг (НР 28 п.2.1.1) | т | 0,22 |
|  | Маты прошивные из базальтового супертонкого волокна в обкладке из кремнеземной ткани КТ-11 3,6м3*1,21 (ВСН сб.26 параграф 7) | м3 | 10,65 |
|  | Сетка металлическая ТЗР-5% V=24,3*0,006 (ВСН сб.26 п.7) | т | 0,15 |
|  | Портландцемент | т | 0,036 |
|  | Перлит | т | 0,0396 |
|  | Эмаль КО-88 термостойкая серебристая ТЗР-5% 24,3м2*0,48кг (т.60) | кг | 11,66 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ЗИП по договору поставки | комплект | 2 |
| 2 |  | Рельсы Р50 | М.п. | 7,2 |

3.2.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты.