ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по техническому сопровождению договора на долгосрочное обслуживание газовых и паровых турбоустановок ПГУ-180

Первомайской ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/2.16-3672)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Санкт-Петербург, ул. Корабельная, 4 Первомайская ТЭЦ-14

Контактный телефон и ФИО ответственного лица составившего техническое задание:

Бондарчук Елена Владимировна - начальник ОППР    тел. 901-45-27

Шумилов Павел Вячеславович - начальник КТЦ-2 тел. 901-51-31

Лугин Дмитрий Сергеевич - начальник ЭЦ тел. 901-45-73

Прокопенко Дмитрий Леонидович  - начальник ЦТАИ	 тел. 901-45-85

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                   апрель          	2013г.

Окончание             декабрь              2013г.

Предельная цена закупки –   6 236 000 руб. без учета НДС, в том числе:

стоимость материалов – 70 тыс. руб. без учёта НДС;

стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал -  0 руб. без учета НДС;

2-й квартал -  3 118 000 руб. без учета НДС;

3-й квартал -  0 руб. без учета НДС;

4-й квартал -  3 118 000 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью работ (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

Цель  работы: выполнение комплекса ремонтных работ по восстановлению технического состояния энергоблоков ПГУ-180 ст. №1, №2 с использованием современных материалов и технических решений, его элементов и конструктивных узлов для обеспечения  несения им номинальной нагрузки.

Описание и основные технические характеристики энергоблока ПГУ-180 ст. №1 и №2.

оборудование:

1. Оборудование: Газотурбинная установка типа V64.3A ст. № ГТУ-11, ГТУ-12, ГТУ-21, ГТУ-22.

Электрическая мощность: 65 МВт.

Производитель: фирма «Ansaldo Energia», в том числе:

Турбогенератор типа WY18Z-066LLT ст. № Г 1-1; Г 1-2; Г 2-1; Г 2-2;

Производитель: фирма «Ansaldo Energia»;

Год ввода в эксплуатацию:

ГТУ-11, ГТУ-12 (Г 1-1, Г 1-2) - 2010 год;

ГТУ-21, ГТУ-22 (Г 2-1, Г 2-2) - 2011 год;

Дата предыдущего ремонта:

ГТУ-11, ГТУ-12 (Г 1-1, Г 1-2) малая инспекция в сентябре 2011г;

ГТУ-21, ГТУ-22 (Г 2-1, Г 2-2) малая инспекция в октябре 2012г;

Плановые сроки работ:

ГТУ-11, ГТУ-12 (Г 1-1, Г 1-2)  с 01.04.13 по 09.04.13

ГТУ-21, ГТУ-22 (Г 2-1, Г 2-2) с 07.10.13 по 30.11.13

2.Оборудование: Паровая турбина типа Т-50/64-7,4/0,12 ст. № ПТУ-1; ПТУ-2

Электрическая мощность: 50 МВт.

Производитель: ОАО «Калужский турбинный завод»; в том числе:

Турбогенератор типа Т3ФП-63-2М ст. № Г 1-3; Г 2-3

Производитель: ОАО «Электросила»;

Год ввода в эксплуатацию:

ПТУ-1 (Г 1-3) - 2010 год

ПТУ-2 (Г 2-3) - 2011 год

Дата предыдущего ремонта:

ПТУ-1 (Г 1-3) текущий ремонт в сентябре 2011г

ПТУ-2 (Г 2-3) текущий ремонт в октябре 2012г

Плановые сроки работ:

ПТУ-1 с 01.04.13 по 19.04.13

ПТУ-2 с 07.10.13 по 26.10.13

Г 1-3 с 01.04.13 по 26.05.13

Г 2-3 с 07.10.13 по 30.11.13

Примечание:

Все работы по данному техническому заданию проводятся под техническим руководством специалистов ОАО «Силовые Машины» по договору от 18.06.2011 г. №05030856/102044-0736/38038 на долгосрочное обслуживание оборудования двух блоков ПГУ-180 Первомайской (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по техническому сопровождению договора на долгосрочное обслуживание

газовых и паровых турбоустановок ПГУ-180

Первомайская ТЭЦ-14 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

|  |  | Газотурбинная установка V64.3А ст.№ 11, 12, 21 и 22 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГТУ | Открытие и закрытие люков КВОУ, системы промывки компрессора, диффузора выхлопных газов, переходника к обойме направляющих лопаток, редуктора уплотняющих колец, комппенсатора и крышки компенсатора. | компл. | 4 |
| 2 | Камера сгорания. | Открытие и закрытие люков. Снятие и установка внешней защиты трубопроводов и внешней оболочки камеры сгорания для получения доступа к камере сгорания. | компл. | 4 |
| 3 | Турбина. | Открытие и закрытие люков для осмотра проточной части. | компл. | 4 |
| 4 | Камера сгорания. | Снятие и установка тепловых экранов. | компл. | 4 |
| 5 | ГТУ | Очистка фильтра смазочной системы. Очистка охладителя смазочного масла. | компл. | 4 |
|  |  | Паротурбинная установка Т-50/64-7,4/0,12 ст.№ 1, 2 |  |  |
| 6 | Ротор | Проверка разбега роторов в упорном подшипнике (без вскрытия цилиндров) | проверка | 2 |
| 7 |  | Замер боя РВД в районе переднего камина (при закрытом ЦВД) | замер | 2 |
| 8 | ВПУ | Ревизия валоповоротного устройства. | шт | 2 |
| 9 | подшипник 1 | Ремонт передней опоры без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора | опора | 2 |
| 10 | подшипник 2 | Ремонт опоры без замены (перезаливки) вкладыша без выемки роторов | опора | 2 |
| 11 | маслобак | Очистка фильтров масляного бака. | компл. | 2 |
| 12 |  | Ремонт маслоуловителя и заменой уплотнительных колец | м/улов. | 2 |
| 13 | маслонасосы | Обкатка эл. двигателей маслонасосов. При необходимости ремонт. | шт | 10 |
| 14 | Вакуумная система | Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок | система | 2 |
| 15 | КЗ-1000 | Ремонт системы защиты от обратного хода пара -КЗ-1000. | шт. | 1 |
| 16 | Контрольно-измерительные приборы и система автоматики | Настройка и калибровка датчиков комплекса Вибробит 300 (тепловых расширений турбины, вибрации, осевого сдвига и относительного расширения ) | комплекс | 2 |
|  |  | Турбогенераторы тип WY18Z-066LLT ст. № Г 2-1 и Г 2-2 |  |  |
| 17 |  | Вскрытие и закрытие лючков. | компл. | 4 |
| 18 |  | Протяжка болтовых соединений. | компл. | 4 |
| 19 |  | Замена фильтров воздушных. | компл. | 4 |

|  |  | капитальный ремонт турбогенератора типа ТЗФП-63-2М ст. № Г 1-3, Г2-3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щеточный аппарат | Снятие малого шумозащитного кожуха | шт | 2 |
| 2 |  | Отсоединение токоподводящих кабелей | 1 конец | 2 |
| 3 |  | Снятие щеточных блоков | компл. | 2 |
| 4 |  | Проверка центровки траверсы и щеточных блоков по ротору | компл. | 2 |
| 5 |  | Проверка изоляции щеточно-контактного аппарата | компл. | 2 |
| 6 |  | Контроль износа щеток | компл. | 2 |
| 7 | Уплотнение вала, наружные щиты, внутренние щиты статора | Снятие/установка уплотнений вала | компл. | 2 |
| 8 |  | Снятие/установка наружных щитов. | компл. | 2 |
| 9 |  | Снятие/установка щита вентилятора | компл. | 2 |
| 10 |  | Снятие/установка уплотнений вентилятора | ротор | 2 |
| 11 |  | Замена уплотнителей | компл. | 2 |
| 12 |  | Изготовление уплотнительных шайб | компл. | 2 |
| 13 |  | Замена изоляционных деталей | компл. | 2 |
| 14 |  | Изготовление изоляционных деталей | компл. | 2 |
| 15 |  | Измерение сопротивления изоляции уплотнения вала. | компл. | 2 |
| 16 |  | Проверка зазора между уплотнением вентилятора и вентилятором ротора | компл. | 2 |
| 17 |  | Проверка зазора между вентилятором и щитом вентилятора | компл. | 2 |
| 18 |  | Проверка зазора между уплотнением вала и валом ротора | компл. | 2 |
| 19 | Воздухоохладители | Ремонт воздухоохладителя (снятие, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, гидравлические испытания, сборка и установка) | воздухо охладит. | 2 |
| 20 |  | Ремонт лакокрасочного покрытия. | 10м2 | 2 |
| 21 |  | Проверка проходимости воздухоспускных трубок сжатым воздухом | компл. | 2 |
| 22 | Ротор генератора | Контроль чистоты, износа и формы контактных колец | компл. | 2 |
| 23 |  | Проточка и шлифовка контактных колец | компл. | 2 |
| 24 |  | Съем вентилятора контактных колец | компл. | 2 |
| 25 |  | Восстановление затяжки "малых" токоведущих болтов и винтов | компл. | 2 |
| 26 |  | Контроль чистоты, шероховатости, формы, износа цапф вала | компл. | 2 |
| 27 |  | Вывод/ввод ротора из статора | ротор | 2 |
| 28 |  | Снятие/установка вентиляторов | ротор | 2 |
| 29 |  | Снятие и установка бандажных колец. | кольцо | 2 |
| 30 |  | Подготовка бандажных колец для контроля | компл. | 2 |
| 31 |  | Контроль поверхностей контактных колец | компл. | 2 |
| 32 |  | Расклиновка концевых клиньев, снятие демпферных сегментов | компл. | 2 |
| 33 |  | Снятие/установка подбандажной изоляции | кольцо | 2 |
| 34 |  | Разборка крепления "больших" токоведущих болтов, восстановление затяжки "больших" токоведущих болтов и винтов | компл. | 2 |
| 35 |  | Восстановление крепления лобовых частей обмотки | компл. | 2 |
| 36 |  | Удаление вкладышей подшипников генератора для вывода ротора | компл. | 2 |
| 37 |  | Восстановление крепления балансировочных грузов | компл. | 2 |
| 38 |  | Замер сопротивления изоляции обмотки | Статор | 2 |
| 39 | Статор | Открытие/закрытие лазов шумозащитного кожуха | компл. | 2 |
| 40 |  | Снятие шумозащитного кожуха | шт | 2 |
| 41 |  | Замер сопротивления изоляции обмотки | т/генер. | 2 |
| 42 |  | Проверка электрической прочности корпусной изоляции | компл. | 2 |
| 43 |  | Измерение сопротивления изоляции обмотки постоянному току | т/генер. | 2 |
| 44 |  | Контроль следов вибрационного истирания обмотки и деталей крепления | компл. | 2 |
| 45 |  | Испытание активного железа на нагрев и магнитные потери | 1 испытан. | 2 |
| 46 |  | Уплотнение крайних пакетов активной стали статора | компл. | 2 |
| 47 | Теплоконтроль | Замена поврежденных термодатчиков, деталей крепления термодатчиков и уплотнителей | компл. | 2 |
| 48 | Опорный подшипник | Ремонт опоры без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе | опора | 2 |
| 49 |  | Замена изоляционных деталей подшипника и маслопроводов | компл. | 2 |
| 50 |  | Ремонт маслоуловителей | шт | 2 |
| 51 |  | Замена ножей маслоуловителей | 1 кольцо | 2 |
| 52 |  | Снятие, очистка, сушка и установка изоляционных прокладок стула подшипника генератора и возбудителя турбин | шт | 2 |
| 53 |  | Замер сопротивления подстуловой изоляции и изоляции маслопроводов | компл. | 2 |
| 54 |  | Центровка корпуса вкладыша, маслоуловителей, маслоотбойных колец | компл. | 2 |
| 55 |  | Проверка зазора между шейкой вала и вкладышем | компл. | 2 |
| 56 | Генератор | Измерение сопротивления изоляции обмоток статора | шт | 2 |
| 57 |  | Измерение сопротивления обмоток статора постоянному току | шт | 2 |
| 58 |  | Замер омических сопротивлений обмотки ротора постоянному току | шт | 2 |
| 59 |  | Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора | шт | 2 |
| 60 |  | Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора | шт | 2 |
| 61 |  | Расшиновка/ошиновка выводов генератора | компл. | 2 |
| 62 |  | Чистка вентиляционных каналов ротора | шт | 2 |
| 63 | ПГУ-180 ст.№1, 2 | Выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в данную укрупненную ведомость, а также выполнение работ по устранению причин длительного пуска ПТУ-2 составляет: | тыс.руб. | 2926 |

Примечание:

Объем работ по укрупненной ведомости корректируется после выполнения дефектации оборудования.

- Требования к организации работ:

- Работы должны быть организованы согласно п.п. 2.8…2.9 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком.

- Требования к  оформлению ремонтной документации:

При сдаче-приемке выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику ремонтную документацию (как на бумажном носителе, так и в электронном виде) в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003);

- Проекты производства работ должны быть составлены согласно Методическим указаниям «Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций» (СО 34.20.608-2003).

- Акты сдачи – приемки выполненных работ могут быть подписаны Заказчиком при условии предоставления ремонтной документации, выполнения подрядчиком требований природоохранного законодательства Российской Федерации и системы экологического менеджмента (СЭМ) ОАО «ТГК-1».

1. Требования к производству и качеству работ:

а) Перечень нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных ремонтных работ:

- СО    153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. по технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. с изм. и доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

- СО 153-34.03.253-93 (РД 34.03.253-93) Типовая инструкция по охране труда для слесаря по обслуживанию оборудования электростанций: / Утв. Отделом охраны труда и техники безопасности комитета электротехники Минтопэнерго РФ 26.01.93; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС».-М.: СПО ОРГРЭС, 1997.-15с

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с.

- СО 153-34.03.224 (РД 34.03.224) Инструктивные указания по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего  энергетического оборудования энергопредприятий:/ Утв. Минэнерго СССР 18.12.70; Разраб. ОРГРЭС.- М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1971.-28с.

- СО 34.03.299-2001. (РД 153-34.0 – 03.299-2001) Сборник типовых инструкций по охране труда при выполнении слесарных и сборочных работ:/ Утв. Департаментом ген. инспекции по эксплуатации электростанций РАО «ЕЭС России» 10.09.01; Разрб. АООТ «Проектэнергомаш»; Ввод в дейст. с 2001-01-01.-М.; ЗАО «Изд-во нц ЭНАС», 2001. – 30с.

б) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных ремонтных работ:

- СО 34.39605-2002 (РД 153-34.1-39.605-2002) Общие требования по применению уплотнений из терморасширенного графита в арматуре ТЭС:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 01.10.2002; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС» НПО «Унихимтек», АО «Чеховский завод энергетического машиностроения», Департамент научно-технической политики и развития, Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта; Дата введения 2002-11-01.-М.: НПО «Унихимтек», 2002.-32с.

- СО 153-34.39.601 (РД 34.39.601) Руководство по ремонту трубопроводной арматуры на давление 64-100кгс/см(2): Утв.Главэнергоремонтом 16.12.74; Разраб. ЦКБ Энергоремонт. М.:СЦНТИ ОРГРЭС, 1975.-128с.

- СО 153-34-17.207 (РД 34.17.207) Руководящий нормативный документ. Инструкция по оформлению технологической документации на сварочные работы при ремонте оборудования ТЭС: РДИ 34-38-043-86:/ Утв. Минэнерго СССР 24.03.87. Разраб. ЦКБ Энергоремонт.- М.:СПО Союзтехэнерго, 1989.-46с

- СО 153-34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 16.12.83; Разраб. ПО «Союзтехэнерго», Южтехэнерго, ВТИ; М.: СПО ОРГРЭС, 1984.- 136 с.

- СО 34.30.311-96 (РД 153-34.1-30.311-96) Методические указания по проведению экспресс - испытаний паровых турбин ТЭС: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 30.12.96; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС»; Ввод в действ, с 2001-08-01.- М: СПО ОРГРЭС, 2001.- 61 с.

- СО 153-34.30.506-90 (РД 34.30.506-90) Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 30.11.90; Разраб. ВТИ; Срок действ, установлен с 01.07.91.- М.: Рот. ВТИ, 1991.- 40с.

- СО 153-34.30.601(РД 34.30.601) Методические указания по определению расцентровок валопроводов турбоагрегатов: МУ 34-70-088-84: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 07.12.84; Разраб. ВТИ;- М.: Рот. ВТИ, 1986.- 16 с. Изменение № 1 к РД 34.30.601-84.- М.: Рот. ВТИ, 1991.- 1 с.

- СО 153-34.30.603 (РД 34.30.603) Руководящие указания по балансировке роторов  турбогенераторов в собственных подшипниках: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР, Разраб. ЦКБ Энергоремонт- М.: Энергия, 1967- 128с.

- СО 34.30.310 (РД 34.30.310) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин

- СО 34.45-51.300-97(РД 34.45-51.300-97)	Объем и нормы испытаний электрооборудования: /Утв. Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России» 08.05.97; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», АО ВНИИЭ, АО «Уралтехэнерго»: 6-е изд., с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006.- М.: Изд-во «НЦ ЭНАС», 2006.- 255 с.

- СО 153-34.45.310(РД 34.45.310)Указания по проведению комплексных испытаний генераторов и блоков генератор-трансформатор на электростанциях: /Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 15.08.88; Разраб. Донтехэнерго; Срок действ, не ограничен М.: СПО Союзтехэнерго 1989.- 12 с.

- СО 153-34.45.501(РД 34.45.501) Типовая инструкция по эксплуатации генераторов на электростанциях Утв. Главтехупр. Минэнерго СССР 28.03.88 Разраб. ВНИИЭ; М.: СПО Союзтехэнерго 1989 120 с.

- СО 34.45.510-98(РД 153-34.0-45.510-98)	Типовая инструкция по эксплуатации и ремонту узла контактных колец и щеточного аппарата турбогенераторов мощностью 63 МВт и выше: /Утв. Департаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО «ЕЭС России» 15.12.99; Разраб. АО «Фирма ОРГРЭС», ЦКБ Энергоремонт; Ввод в действ, с 01.07.00.— М.; СПО ОРГРЭС, 2000 72 с. Изменение № 1 к РД 153-34.0-45.510-98 М.: СПО ОРГРЭС, 2001

- СТО 17230282.27.040.002-2008	Газотурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

в) Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых ремонтных работ:

- СО 34.04.181-2003 – Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанции и сетей:/ Утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003; Разраб. ОАО «ЦКБ Энергоремонт»; Дата введения 2004-01-01.: М.: 2004.-446с.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ/ Утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- основной персонал подрядной организации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и иметь опыт работы:

по ремонту тепломеханического оборудования электростанций не менее 5 лет,

по ремонту электрических машин и основного электрооборудования ЭС не менее 5 лет, иметь действующие на территории Российской Федерации необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к работам по ремонту и  пусконаладочным  работам на технологическом оборудовании объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства: раздел III, п\п. 23.6; 23.3; 23.4; 23.5; «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.  Объект, согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

- обеспечить соответствие применяемых материалов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- персонал подрядной организации должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- привлечение субподрядных организаций к выполнению работ Подрядчик должен  согласовывать с Заказчиком.

2.2. Специальные требования:

Требования Заказчика к персоналу и к подрядной организации:

- желательно иметь в Санкт-Петербурге или Ленинградской области производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по ремонту тепломеханического оборудования,  электрических машин и основного электрооборудования, (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесарями 5-6 разряда, электрослесарями 5-6 разряда, стропальщиками);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ – в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду,

- производители работ по электротехническому оборудованию, должны иметь не ниже IV группы по электробезопасности, а ремонтный персонал должен иметь не ниже III группы по электробезопасности;

- обеспечить ремонтный персонал необходимой технической документацией, спецодеждой, оснасткой, инструментом и  однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации- подрядчика;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- осуществлять весь комплекс работ, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости проектов производства работ, актов на скрытые работы;

2.3. Требования к подрядчикам при привлечении субподрядчиков:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

3.1. Для выполнения заявляемых на открытого запроса предложений объемов ремонтных работ Подрядчик поставляет материалы:

Примерный перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветошь обтирочная | кг. | 10 |
| 2 | Бруски абразивные 20х20х200 | шт. | 2 |
| 3 | Уайт-спирит | л | 2,5 |
| 4 | Резина листовая от 1мм до 4мм | кг | 10 |
| 5 | Герметик для масляных разъёмов | кг | 0,5 |
| 6 | Фольга из терморасширенного графита ГФ-2-0,3/1,0 500х3000 мм | шт | 1 |
| 7 | Подшипники №314-2шт; №317-2шт | шт | 4 |
| 8 | Керосин | кг | 5,0 |
| 9 | Графит чешуйчатый | кг | 1,0 |
| 10 | Дисульфидмолибденовая смазка | кг | 0,5 |
| 11 | Синька лазурь | кг | 0,1 |
| 12 | Ветошь безворсовая (бязь) | кг | 10 |
| 13 | Пресшпан S=1мм | кг | 1 |
| 14 | Фольга стальная S=0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,30 мм | кг | по 0,1 |
| 15 | Сетка латунная – ячейка 0,5х0,5 мм | м2 | 0,25 |
| 16 | Наждачная шкурка 000, 00, 0, 1, 2 | лист | по 1 |

3.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ поставку которых производит Заказчик:

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗИП по договору поставки | комплект | 2 |

3.2.2. Перечни запасных частей и материалов уточняются в соответствии со сметой к договору и уточненной ведомостью согласно СО 34.04.181-2003, в пределах стоимости оферты