ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект реконструкции схемы внутреннего газоснабжения

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

по адресу: г. Санкт-Петербург, Кировский район, Корабельная ул., д. 4

| Перечень исходных данных и требований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Основание для проектирования | - Технические условия ООО «ПетербургГаз» №03-04/11-4869 от 08.11.2010 г. - Предпроектные проработки по реконструкции внешнего газоснабжения Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) ОАО «ТГК-1» по адресу: СПб, Кировский район, Корабельная ул., д.4. |  |  |  |
| - Заказчик | ОАО «ТГК-1» |  |  |  |
| - Вид строительства | Реконструкция |  |  |  |
| - Стадийность проектирования | Предпроектные проработки с разработкой проектной и рабочей документации |  |  |  |
| - Текущее положение дел | В настоящее время газоснабжение оборудования действующей очереди и вновь введенных в эксплуатацию двух энергоблоков ПГУ-180 ТЭЦ-14 осуществляется по существующему газопроводу - вводу 6 кгс/см2, в том числе «старая» часть – через существующее ГРП, «новая» – от врезки в газопровод перед существующим ГРП «старой» части через ППГ (узел редуцирования, понижающий давление газа до 1,4 кгс/см2, далее давление газа повышается газодожимными компрессорами (ГДК) до 25 кгс/см2 для подачи на газовые турбины). Для снятия технического ограничения по объему газоснабжения ТЭЦ-14 ОАО «ПетербургГаз» реализует мероприятие по строительству нового газопровода - ввода 6-12 кгс/см2. |  |  |  |
| - Требования к объему проектных разработок | - Рассчитать возможность использования существующего газопровода от точки ввода нового газопровода (12 кгс/см2) на территории ТЭЦ-14 до места стыковки с существующим внутриплощадочным газопроводом, предназначенным для топливоснабжения энергоблоков ПГУ-180 (с ответвлением на объединенный вспомогательный корпус ОВК), проложенный от врезки в существующий газопровод 6 кгс/см2 в районе ГРП до ППГ энергоблоков ПГУ-180. - Проектом определить возможность использования (по параметрам давления и расхода) существующего внутриплощадочного газопровода до газодожимного компрессора ППГ с учетом ввода в эксплуатацию котлов ОВК, проработать объём необходимых программ испытаний данного газопровода. - Выполнить предпроектные проработки и представить на согласование заказчику технико-экономическое обоснование нескольких вариантов реконструкции существующей схемы внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали при подключении к перспективному газопроводу давлением 12 кгс/см2 для обеспечения подачи газа на газопотребляющее оборудование энергоблоков ПГУ-180 и проектируемого ОВК: - Без реконструкции существующих ГДК c установкой дополнительного узла редуцирования перед ППГ (схема двухступенчатого редуцирования, включающая существующий узел редуцирования); - Без реконструкции существующих ГДК и узла редуцирования с установкой турбодетандерной установки перед ППГ; - С реконструкцией существующих ГДК в соответствии с письмами ОАО «Казанькомпрессормаш» с переводом их на рабочее давление на всасе 6 кгс/см2 и модернизацией существующего узла редуцирования с целью обеспечения понижения давления с 12 кгс/см2 до 6 кгс/см2. - С заменой существующих ГДК и применением частотного регулирования. - Другие возможные варианты реконструкции. - Определить проектом полный объем вновь устанавливаемого оборудования и необходимый объем соответствующих работ по реконструкции (оптимизации) существующих технологических схем с учетом максимальной минимизации количества заменяемого существующего оборудования и материалов. - Разработать проектную и рабочую документацию на согласованный заказчиком вариант реконструкции существующей схемы газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали. |  |  |  |
| - Особые условия проектирования | - Турбодетандерная установка/узел редуцирования должны обеспечивать полный расход газа для двух энергоблоков ПГУ-180 и проектируемого ОВК с учетом существующей ТЭЦ. - Турбодетандерная установка/узел редуцирования не должны ухудшать работу узла коммерческого учета газа. - Место установки узла редуцирования/турбодетандерной установки определить проектом. - Требования к системе электроснабжения (месторасположение ячеек для подключения кабелей) выдаются заказчиком после выдачи проектировщиком параметров электропитания потребителей. - Управление вновь вводимого оборудования, запорной и регулирующей арматурой должно осуществляться с верхнего уровня общестанционного ПТК АСУ ТП. - Система АСУ ТП турбодетандерной установки должна быть совместимой с существующей системой АСУ ТП энергоблоков ПГУ-180. - Границы проектирования – площадка Первомайской теплоэлектроцентрали. |  |  |  |
| - Газоиспользующее оборудование | Поз. | Наименование оборудования | Количество, шт. | Расход газа, нм3/ч |
|  | 1 | Газотурбинные установки V64.3A | 4 | 21820*4=87280 |
|  | 2 | Котел Е-50-1,4-250 ГМ | 3 | 3621*3=9783 |
|  | 3 | Котел КВГМ-120-150 | 5 | 14951*5=74755 |
|  | ВСЕГО*: |  | 12 | 171 818 |
|  | * Учесть при разработке проекта внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали возможность перспективного расширения ОВК до 8 водогрейных котлов. |  |  |  |
| 9. Требования к технологии, режиму предприятия | Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие бесперебойное снабжение газом действующей части Первомайской теплоэлектроцентрали во время реконструкции существующей схемы внутреннего газоснабжения. В проекте предусмотреть возможность газоснабжения котлов действующей части теплоэлектроцентрали от нового ГРП ОВК с соблюдением требований ПБ 12-529-03. |  |  |  |
| 10. Требования к архитектурно-строительным, объемно планировочным и конструктивным решениям | Предусмотреть защиту вновь проектируемого газопровода от коррозии. В случае строительства зданий и сооружений архитектурные решения должны соответствовать архитектурным решениям, принятыми при строительстве энергоблоков ПГУ-180 и соответствовать книге фирменного стиля ОАО «ТГК-1». |  |  |  |
| 11. Необходимость согласования проектной документации | Определить необходимость согласований со сторонними организациями и учреждениями (проведение экспертиз) разработанной проектной документации в соответствии с действующими НТД, произвести все необходимые согласования. |  |  |  |
| 12. Основные нормативно-технические документы на выполнение работ | - Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03; - Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов № 116; - Правила технической эксплуатации газового хозяйства газотурбинных и парогазовых установок тепловых электростанций РД 153-34.1-30.106-00 - Постановление Правительства РФ №1540 от 25.12.1998 г. «О применении технических устройств на опасных производственных объектах»; - СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы; - Инструкция по обеспечению взрывобезопасности при проектировании и эксплуатации энергетических газотурбинных установок РД 34.03.355-90. |  |  |  |
| 13. Состав материалов, передаваемых | 1.Разработанная документация передаётся Заказчику на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде (на CD носителях) в следующих форматах: - Текстовый материал – не ниже MS Word 2003 и PDF; - Спецификации и таблицы – не ниже MS Excel 2003 и PDF; - Графическая часть, включая рисунки, эскизы, фотографии – PDF либо JPG; 2.При разработке проектной и рабочей документации использовать систему классификации проект ККS совместимую с системой классификации проекта строительства энергоблоков ПГУ-180. 3. На стадии разработки рабочей документации предусмотреть изготовление, а также места установки на основном и вспомогательном оборудовании и трубопроводах маркирующих табличек (по коду KKS), в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |
| 14. Состав дополнительных материалов | - Технические условия ООО «ПетербургГаз» №03-04/11-4869 от 08.11.2010 г. - Письмо ОАО «Казанькомпрессормаш» № 126/316 от 08.04.2011 г. - Письмо ОАО «Казанькомпрессормаш» № 126/438 от 05.05.2011 г. - Письмо ООО «Энергоинжиниринг» № 004/274/ф от 10.05.2011 г. - Письмо ОАО «Казанькомпрессормаш» № 126/32 от 17.01.2012 г. - Письмо ЗАО «ПИЦ УралТЭП» №995 от 18.03.2011 г. - Предпроектные проработки по реконструкции внешнего газоснабжения Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) ОАО «ТГК-1» по адресу: СПб, Кировский район, Корабельная ул., д.4. - Схема внутреннего газоснабжения Первомайской теплоэлектроцентрали. |  |  |  |