ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«Реконструкция горелок газотурбинных установок V64.3A на Первомайской ТЭЦ-14

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/4.24-2712)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКПД | 28.21.11.111 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, дом 4, Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14), филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР: Иванов Евгений Васильевич, рабочий телефон (812) 901-45-27

начальник (КТЦ-2): Шумилов Павел Вячеславович, рабочий телефон 8 (921) 341-16-70

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 с момента заключения Договора

Окончание           Октябрь 2016 г.

Предельная стоимость закупки   70 000, 00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость строительно-монтажных (СМР) – 67 500 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых деталей и материалов– 2 500,00 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 70 000, 00 тыс. руб. без учета НДС;

2.Требования к выполнению работ.

2.1. Цель работы: Перевод горелок 2 (двух) ГТУ на сжигание дизельного топлива.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта реконструкции:

Газотурбинная установка V64.3A производства Ansaldo Energia:

Электрическая мощность 67 МВт

Основное топливо: Газ

Аварийное топливо: Дизельное топливо

3. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

«Реконструкция горелок газотурбинных установок V64.3A»

Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Срок выполнения работ:

Начало               с момента заключения Договора

Окончание         Октябрь 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция горелок газотурбинных установок V64.3A ГТУ-11 и ГТУ-12 |  |  |
| 1.1 | Подготовительные работы: снятие тепловой изоляции, демонтаж трубопроводов обвязки, отключение и снятие КиП горелок (выполняется Заказчиком) (Август) | Компл. | 2 |
| 1.2 | Демонтаж двухтопливных горелок (выполняется Подрядчиком) (Август) | Шт. | 48 |
| 1.3 | Обследование диффузионных топливных и газовых горелок (выполняется Подрядчиком) (Август-- - Сентябрь) | Шт. | 48 |
| 1.4 | Обследование горелок предварительного смешения (газовых и топливных) (выполняется Подрядчиком) (Август – Сентябрь) | Шт. | 48 |
| 1.5 | Снятие и установка диффузионных топливных горелок (выполняется Подрядчиком) (Август – Сентябрь) | Шт. | 48 |
| 1.6 | Реконструкция горелок предварительного смешения (выполняется Подрядчиком) (Август – Сентябрь) | Шт. | 48 |
| 1.7 | Работы по восстановлению диффузионных газовых горелок (выполняется Подрядчиком) (Август – Сентябрь) | Шт. | 48 |
| 1.8 | Установка двухтопливных горелок (выполняется Подрядчиком) (До 24 Сентября) | Шт. | 48 |
| 1.9 | Заключительные работы: изготовление (при необходимости) и установка тепловой изоляции, монтаж трубопроводов обвязки, установка и подключение КиП (выполняется Заказчиком) (Сентябрь) | Компл. | 2 |
| 1.10 | Предоставление отчётов по инспекции горелок предварительного смешивания, диффузионных топливных и газовых горелок, замене топливных горелок, реконструкции горелок предварительного смешивания и восстановлению диффузионных газовых горелок (выполняется Подрядчиком) (Октябрь) | Шт. | 2 |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

При одновременном проведении на оборудовании работ по ТПиР и ремонту, подрядчик, выполняющий работы по ТПиР, в обязательном порядке должен предоставить заказчику согласованный с подрядчиком, проводящим работы по ремонту, график совмещённых работ.

4. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение работ:

4.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями:/ Утв. Упр. По технике безопасности и пром. Санитарии Минэнерго СССР 27.03.91; Разраб. ПО «Союзтехэнерго»; Срок действия не ограничен. – М.: СПО ОРГРЭС, 1993.-115с.

СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий: (3-е изд. С изм. И доп.) / Утв. РАО «ЕЭС России» 09.03.00; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации электрических станций и сетей; Срок действ. Установлен с 01.06.00 – М: «Энергетические технологии», 2000.-120с.

СО 34.03.355-2005	Методические указания по обеспечению взрыв пожаробезопасности при эксплуатации энергетических газотурбинных установок: /Утв. Филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» -«Фирма ОРГРЭС» 20.10.2005; Разраб. Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» — «Фирма ОРГРЭС».-М.: ЦПТИиТО ОРГРЭС, 2005. – 64 с.

СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99) Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве: / Утв. РАО «ЕЭС России» 19.07.99; Разраб. Департамент генеральной инспекции по эксплуатации и финансовому аудиту; Срок действ. Установлен с 01.10.99.- М.: НЦ «ЭНАС» , 1999.-80с

При проведении работ должно быть обеспечено выполнение требований нормативно технических документов, регламентирующих технологию выполнения работ:

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

СО 34.35.503-00 (РД 153-34.1-35.503-00)  Методические указания по наладке технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС:/ Утв. Департаментом научно-технической политики и развития РАО «ЕЭС России» 20.11.2000; Разраб. ОАО «Фирма ОРГРЭС»; Дата введения 2002-10-01.-М.:СПО ОРГРЭС, 2002.75с.

Перечень нормативно-технических документов, регламентирующих качество выполняемых работ:

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

4.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 4.2.1. Общие требования.

# 4.2.1.1 опыт выполнения аналогичных работ не менее 3 лет;

# 4.2.1.2 наличие свидетельств о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства:

# 4.2.1.2.1. Раздел 3 п. 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций;

# 4.2.1.2.2. Раздел 3 п. 33.1.11 «Тепловые электростанции»;

# перечня видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624);

# 4.2.1.3 обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# 4.2.1.4 работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# 4.2.1.5 выбор подрядчика-исполнителя работ при прочих равных условиях будет проводиться по следующим критериям с учетом приоритета в порядке убывания:

# 1.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в Российской федерации или физическими лицами, имеющие гражданство Российской федерации, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены в Российской Федерации.

# 2.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, входящих в ЕАЭС, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 3.	Работы выполняются юридическими лицами, зарегистрированными в государствах, не объявивших экономические санкции в отношении Российской Федерации, или физическими лицами, имеющие гражданство данных государств, а используемые при выполнении работ оборудование, материалы и запасные части изготовлены за пределами Российской Федерации в данных государствах.

# 4.2.2. Специальные требования:

      - Предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

      - Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления монтажных, пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг (дипломированными производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю: инженер-механик; слесарь-механик)

      - Иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

      - Желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

      - Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

      - При необходимости проведения сварочных работ в соответствии с требованиями
РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов» иметь свидетельство НАКС (Национальный аттестационный комитет сварки) о производственной аттестации технологии сварки и аттестованных сварщиков;

      - Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

      - Обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

      - Знать технологию строительно-монтажных работ и особенности реконструируемого оборудования;

      - Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

      - Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

      - Исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанций;

      - Предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

      - Иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

      - Самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

      - Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

      - Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение строительно-монтажных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

      - Организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 4.3. технического задания;

      - Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

      - Предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

      - Обязательное выделение подрядчиком отдельной строкой (строками) в смете (расчете) расходов на страхование и (или) банковскую гарантию, если данные расходы предусмотрены условиями типовой формы договора, используемого в данной закупке (при не несоблюдении этого условия заявка участника будет отклонена).

# 4.3 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# 4.3.1. Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# 4.3.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# 4.3.3. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

    - Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- сертификаты соответствия и технические паспорта на материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

- график работ (см. раздел 3 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- протоколы испытаний, карты измерений, формуляры;

- акты приемки скрытых работ;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

- акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе СМР материалы и запасные части;

- акты об использовании для СМР материалов-заместителей;

- ведомости основных параметров технического состояния оборудования в период подконтрольной эксплуатации;

- справку об устранении недоделок;

- паспорта на оборудование и механизмы;

- акты поузловой приемки оборудования;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ,

    - Приведённый перечень документов не является исчерпывающим и подлежит корректировке в каждом конкретном случае в зависимости от выполняемых работ.

    - Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

4.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# 4.4.1. Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# 4.4.2. Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# 4.4.3. Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

4.4.4. Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

4.4.5. Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

4.4.6. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

5.    Детали и материалы:

5.1. Детали и Материалы поставляются заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уплотнение диффузионной топливной горелки | Шт. | 24 |
| 2 | Уплотнение муфты маслоотвода | Шт. | 24 |
| 3 | Уплотнение муфты маслоподвода | Шт. | 24 |
| 4 | Уплотнение муфты подвода диффундирующего газа | Шт. | 24 |
| 5 | Уплотнение муфты подвода воды | Шт. | 24 |
| 6 | Уплотнение для системы предварительно смешанного газа | Шт. | 24 |
| 7 | Уплотнение для системы пилотного газа | Шт. | 24 |
| 8 | Уплотнение для системы диффундирующего газа | Шт. | 24 |
| 9 | Уплотнение запальной свечи | Шт. | 24 |
| 10 | Уплотнение для системы предварительно смешанного топлива | Шт. | 24 |
| 11 | Удлинитель электрода | Шт. | 24 |
| 12 | Крепление удлинителя электрода | Шт. | 48 |
| 13 | Болт с углублением под ключ для крепления удлинителя электрода | Шт. | 48 |
| 14 | Запальный электрод | Шт. | 24 |
| 15 | Термопара | Шт. | 48 |
| 16 | Крепление запального электрода | Шт. | 48 |
| 17 | Шестигранный болт для крепления запального электрода | Шт. | 48 |
| 18 | Пружинная шайба для муфты трубопровода предварительно смешанного газа | Шт. | 24 |
| 19 | Шайба для запального электрода | Шт. | 24 |
| 20 | Шайба для удлинителя электрода | Шт. | 24 |
| 21 | Муфта для трубопровода пилотного газа | Шт. | 24 |
| 22 | Муфта для трубопровода подвода воды | Шт. | 24 |
| 23 | Муфта для маслоотвода и маслоподвода | Шт. | 24 |
| 24 | Муфта для трубопровода диффундирующего газа | Шт. | 24 |
| 25 | Компрессионный штуцер для термопары | Шт. | 48 |
| 26 | Керамический блок соединения термопары | Шт. | 24 |
| 27 | Трубка предварительного смешения газа | Шт. | 24 |
| 28 | Трубка предварительного смешения топлива | Шт. | 24 |
| 29 | Внутренняя трубка диффузионной топливной горелки | Шт. | 24 |
| 30 | Внешний рабочий конец электрода диффузионной топливной горелки | Шт. | 24 |
| 31 | Защитная труба диффузионной топливной горелки | Шт. | 24 |
| 32 | Дизельные форсунки горелок предварительного смешивания | Шт. | 24 |

5.2. Детали и Материалы поставляются подрядчиком.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стяжной болт M20x175 | 2 | Шт. |
| 2 | Дисковая муфта A21.4 | 24 | Шт. |
| 3 | Дисковая муфта A25.3 | 26 | Шт. |
| 4 | Уплотнительное кольцо 194x4 | 12 | Шт. |
| 5 | Уплотнительное кольцо 200x4 | 2 | Шт. |
| 6 | Дисковая муфта A21.4 | 22 | Шт. |
| 7 | Плоская прокладка DN.200 PN.16 | 2 | Шт. |
| 8 | Плоская прокладка DN.150 PN.16 | 2 | Шт. |
| 9 | Дисковая муфта A25.3 | 42 | Шт. |
| 10 | Уплотнительное кольцо 200x4 | 4 | Шт. |
| 11 | Плоская прокладка DN.200 PN.25 | 4 | Шт. |
| 12 | Палец M48x375 | 12 | Шт. |
| 13 | Шестигранная гайка M48 | 24 | Шт. |
| 14 | Уплотнительное кольцо 66x4 | 4 | Шт. |
| 15 | Шестигранный болт M16x85 | 12 | Шт. |
| 16 | Шестигранная гайка M16 | 8 | Шт. |
| 17 | Дисковая муфта A17 | 8 | Шт. |
| 18 | Уплотнительное кольцо 80x4 | 4 | Шт. |
| 19 | Графитовая прокладка (металлическая внутренняя часть) 59x78 | 4 | Шт. |
| 20 | Плоская графитовая прокладка 35x17x3 | 12 | Шт. |
| 21 | Болт с углублением под ключ M12x35 | 192 | Шт. |
| 22 | Дисковая муфта A13 | 192 | Шт. |
| 23 | Уплотнительное кольцо 131.5x3 | 48 | Шт. |
| 24 | Дисковая муфта A17 | 10 | Шт. |
| 25 | Уплотнительное кольцо O-RING 7.5x1.5-FPM | 96 | Шт. |
| 26 | Уплотнительное кольцо O-RING 20.3x2.4-FPM | 48 | Шт. |
| 27 | Уплотнительное кольцо O-RING 16.3x2.4-FPM | 192 | Шт. |
| 28 | Уплотнительное кольцо O-ring 80x3.55 | 8 | Шт. |
| 29 | Уплотнительное кольцо O-RING 90x3.55 | 4 | Шт. |
| 30 | Шестигранная гайка M16 | 4 | Шт. |
| 31 | Дисковая муфта A17 | 8 | Шт. |
| 32 | Дисковая муфта A17 | 8 | Шт. |
| 33 | Уплотнительное кольцо O RING 7.5x1.5-FPM | 96 | Шт. |
| 34 | Уплотнительное кольцо O RING 25.3x2.4-FPM | 96 | Шт. |
| 35 | Уплотнительное кольцо O RING 20.3x2.4-FPM | 96 | Шт. |
| 36 | Уплотнительное кольцо O RING 12x2-FPM | 96 | Шт. |
| 37 | Дисковая муфта A25.1x39 | 10 | Шт. |
| 38 | Дисковая муфта A21x30.7 | 14 | Шт. |
| 39 | Уплотнительное кольцо O-RING 53x3.55 - VITON | 6 | Шт. |
| 40 | Дисковая муфта A17x25.4 | 6 | Шт. |
| 41 | Уплотнительное кольцо O-RING 53x3.55-VITON | 8 | Шт. |
| 42 | Шестигранная гайка M20 | 2 | Шт. |

5.3. Требования к ТМЦ.

5.3.1. Детали и материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов- изготовителей и / или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

5.3.2. Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых деталей и материалов.

5.3.3. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и деталей требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

6. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

6.1. Энергоснабжение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком;

6.2. Обеспечение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком выполнения работ.