Приложение №1a

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

техническому освидетельствованию и экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/6.42-1969)

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7492089 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник КТЦ-2 Шумилов Павел Вячеславович т. +7(921)341-16-70

Начальник КТЦ Худяков Сергей Александрович т. (812) 901-45-80

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 январь 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –400,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 400,00 тыс. руб. без учета НДС;

1.3. Состав работ:

1.3.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение 1);

1.3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 2)

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки. Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК, за исключением ТЭЦ-22; филиал «Карельский» ЛМ ПТЭЦ; филиал «Кольский» ЛМ АТЭЦ), которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и №2 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №2 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- 2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от

14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

- РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

- СО 153-34.17.421-2003 « Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

- ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ № 116 от 25.03.2014 г.

- РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

- СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

- Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

      - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями п.6.1. статьи 22 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г.;

      - Наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

      - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

      - Иметь кадровые и материальные ресурсы для выполнения анализа структуры и микроповрежденности металла элементов котлов и паропроводов и выполнение поверочных расчетов на прочность с оценкой остаточного ресурса (представить перечень выполненных исследований за прошедший год);

      - Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ, стаж работы не менее 5 лет, в соответствующей области аттестации (объекты котлонадзора) с предоставлением перечня экспертиз ПБ котлоагрегатов и паропроводов, эксплуатируемых при t≥4500C;

      - Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в составе заявки представить копии протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний).

      - Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

      - Руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

      - Составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

      - Предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

      - Соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

      - Обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

      - Устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования технических устройств Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

в 2015 году

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный и растопочный паропровод котла ТП-80 ст. №4 | 959 | Пар Р=140 кгс/см2, t=545°Ϲ | 25.08.2016 |
|  | Питательный трубопровод котла ТП-80 ст. № 4 | 961 | Вода Р=200 кгс/см2, t=230°Ϲ | 08.02.2016 |
|  | Главный и растопочный паропровод котла ТП-80 ст. №5 | 1024 | Пар Р=140 кгс/см2, t=545°Ϲ | 08.11.2016 |
|  | Паровой котёл ТП-80 ст. № 5 | 11682 | Пар Р=155 кгс/см2, t=545°Ϲ | 14.12.2016 |
|  | Трубопроводы пара высокого давления | 2456 | Пар: Рр=77,2 кгс/см2 Тр=5450С | 04.06.2016 |
|  | Схема монтажная трубопровода ВД Дн<20 | 2458 | Пар: Рр=77,2 кгс/см2 Тр=5450С | 24.05.2016 |
|  | Трубопроводы пара низкого давления от котлов-утилизаторов до паровой турбины и БРОУ низкого давления | 2457 | Пар: Рр=5,37 кгс/см2 Тр=218,90С | 28.05.2016 |
|  | Трубопроводы пара от БРОУ низкого давления к ДУУ паровой турбины | 2461 | Пар: Рр=3,5 кгс/см2 Тр=1500С | 24.05.2016 |
|  | Трубопроводы пара от БРОУ высокого давления к ДУУ паровой турбины | 2459 | Пар: Рр=1,4 кгс/см2 Тр=2500С | 24.05.2016 |
|  | Трубопровод пара собственных нужд до коллектора | 2460 | Пар: Рр=12 кгс/см2 Тр=2500С | 11.05.2016 |
|  | Коллектор пара собственных нужд | 2455 | Пар: Рр=0,492 МПа Тр=2500С | 24.05.2016 |
|  | Трубы перепускные | 2447 | Пар: Рр=77,2 кгс/см2 Тр=5450С | 14.05.2016 |
|  | Трубопровод высокотемпературного пара уплотнений и штоков | 2449 | Пар: Рр=3 кгс/см2 Тр=400/510 0С | 20.05.2016 |
|  | Трубопровод отбора пара на нижний ПСГ-1 | 2448 | Пар: Рр=1,8 кгс/см2 Тр=1830С | 24.05.2016 |
|  | Трубопровод отбора пара на верхний ПСГ-2 | 2450 | Пар: Рр=2,5 кгс/см2 Тр=1930С | 24.05.2016 |
|  | Трубопровод промввода пара в турбину | 2452 | Пар: Рр=5,4 кгс/см2 Тр=215,60С | 24.05.2016 |
|  | Трубопровод слива конденсата из ПСГ-2 в ПСГ-1 | 2451 | Вода: Рр=1,3 кгс/см2 Тр=1250С | 24.05.2016 |
|  | Напорный трубопровод сетевой воды от насосов II подъема | 2476 | Вода: Рр=17 кгс/см2 Тр=1180С | 30.12.2016 |
|  | Трубопроводы обвязки ВВТО КУ-1,2 | 2472 | Вода: Рр=9,3 кгс/см2 Тр=1180С | 30.12.2016 |
|  | Трубопровод прямой сетевой воды на всас насосов II подъема | 2475 | Вода: Рр=9,3 кгс/см2 Тр=1180С | 30.12.2016 |
|  | Напорный трубопровод обратной сетевой воды | 2474 | Вода: Рр=9,3 кгс/см2 Тр=700С | 30.12.2016 |
|  | Трубопроводы подогревателей сетевой воды | 2473 | Вода: Рр=9,3 кгс/см2 Тр=1180С | 30.12.2016 |

Приложение № 2

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

в 2015 году

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Р кгс/см2/Т0С | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пиковый бойлер ПБ-12 | 65931 | Пар Р=14кгс/см2, Т=4000С; вода Р=23кгс/см2, Т=1500С | 05.05.2016 |
|  | Основной бойлер ОБ-14 | 65827 | Пар Р=3кгс/см2, Т=4000С; вода Р=23кгс/см2, Т=1200С | 26.11.2016 |
|  | Пиковый бойлер ПБ-20 | 66672 | Пар Р=14кгс/см2, Т=4000С; вода Р=23кгс/см2, Т=1500С | 31.08.2016 |
|  | Пиковый бойлер ПБ-21 | 66673 | Пар Р=14кгс/см2, Т=4000С; вода Р=23кгс/см2, Т=1500С | 09.12.2016 |
|  | Бойлер Б-2/5 | 28290 | Пар Р=3,0кгс/см2, Т=2250С; вода Р=19кгс/см2, Т=1500С | 18.10.2016 |
|  | Деаэратор Д-7 | 21 623 | Пар/вода Р=5,0кгс/см2, Т=1800С | 08.12.2016 |
|  | Бойлер Б-9 | 15 | Пар Р=7,0кгс/см2, Т=4000С; вода Р=15,0кгс/см2, Т=1500С | 04.10.2016 |
|  | Подогреватель низкого давления ПНД-4 ТГ-4 | 28285 | Пар Р=10кгс/см2, Т=2800С; вода Р=15кгс/см2, Т=1800С | 20.07.2016 |
|  | Подогреватель низкого давления ПНД-1 ТГ-5 | 7 | Пар Р=1,5кгс/см2, Т=2000С; вода Р=16кгс/см2, Т=1250С | 08.11.2016 |
|  | Подогреватель низкого давления ПНД-2 ТГ-5 | 8 | Пар Р=2кгс/см2, Т=1800С; вода Р=16кгс/см2, Т=1300С | 08.11.2016 |
|  | Подогреватель низкого давления ПНД-3 ТГ-5 | 25611 | Пар Р=7,0кгс/см2, Т=2300С; вода Р=16кгс/см2, Т=1500С | 08.11.2016 |
|  | Подогреватель низкого давления ПНД-4 ТГ-5 | 25612 | Пар Р=9,0кгс/см2, Т=4250С; вода Р=16кгс/см2, Т=1800С | 08.11.2016 |
|  | Главный паропровод турбины ст. № 3 | 1168 | Пар, Р=140кгс/см2, Т=5700С | 20.03.2016 |
|  | Главный паропровод турбины ст.№ 4 | 846 | Пар, Р=140кгс/см2, Т=5700С | 15.04.2016 |
|  | Главный паропровод турбины ст. № 5 | 2008 | Пар, Р=140кгс/см2, Т=5600С | 05.02.2016 |
|  | Главный паропровод турбины ст. № 6 | 1023 | Пар, Р=140кгс/см2, Т=5700С | 15.06.2016 |
|  | Главный паропровод турбины ст. № 5 | 968 | Пар, Р=140кгс/см2, Т=5700С | 05.02.2016 |
|  | Паровой котел ТП-80 ст. № 4 | 10638 | Пар Р=155 кгс/см2, t=545°Ϲ | 05.02.2016 |
|  | Трубопровод подачи мазута от МХ-2 на энергетические и водогрейные котлы | 1 | Мазут Р=22 кгс/см2, t=115°Ϲ | 10.07.2016 |
|  | Трубопровод подачи мазута от МХ-2 на энергетические и водогрейные котлы | 2 | Мазут Р=22 кгс/см2, t=115°Ϲ | 10.07.2016 |
|  | Трубопровод подачи мазута от МХ-2 от энергетических котлов | 3 | Мазут Р=8 кгс/см2, t=85°Ϲ | 10.07.2016 |
|  | Трубопровод подачи мазута от МХ-2 от водогрейных котлов | 4 | Мазут Р=8 кгс/см2, t=85°Ϲ | 10.07.2016 |
|  | Трубопровод подачи мазута между мазутными резервуарами №1/2, 2/2 и насосами первого подъёма | 5 | Мазут Р=1 кгс/см2, t=90°Ϲ | 10.07.2016 |