Приложение №1

к Поручению на проведение закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Проведение огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения ПГУ-180 ст.№№1,2

Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1"»

(наименование закупки)

(номер закупки 1114/6.42-2670)

Первомайская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(наименование структурного подразделения)                                               		(наименование филиала)

| ОКВЭД | 35.11.1 |
| --- | --- |
| ОКДП | 84.25.11.120 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(адрес нахождения объекта)

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЦТАИ Прокопенко Дмитрий Леонидович, т. (812) 901-45-85

Старший мастер ЦТАИ Кузнецов Михаил Алексеевич, т. (812) 901-45-83

Период выполнения услуг:

Начало                 июль 2016 г.

Окончание           декабрь 2016 г.

Обобщенные характеристики выполняемых услуг: Выполнение огневых испытаний системы пожарной защиты  с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической  установки газового пожаротушения ПГУ-180 ст.№№1,2 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1".».

Расчетная (максимальная) цена закупки – 950,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 950,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

II. Требования к выполнению услуг.

  - Цель выполнения услуг:

Проведение натурных огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения энергоблоков ПГУ (парогазовой установки) - 180 ст.№№1,2 Первомайской ТЭЦ-14 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" путем осуществления технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта в соответствии с техническими регламентами по пожарной безопасности.

Выполнение обязательных требований ст. 61 и 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также п.61 и 63 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390).

Исполнитель в результате оказания услуг по техническому обслуживанию систем пожарной защиты обязан обеспечить соответствие (восстановление) нормативных эксплуатационных характеристик систем во исполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности.

  - Стоимость услуги:

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться по «Прейскуранту оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». (Приказ ОАО «ТГК-1» № 66 от 14 апреля 2016 «О порядке формирования стоимости работ по ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1»).

В стоимость услуг входят: первичное обследование модулей газового пожаротушения в составе системы газового пожаротушения с составлением Акта обследования, регламентированное техническое обслуживание, в том числе выполнение натурных огневых испытаний при срабатывании, демонтаж и монтаж модулей, текущий и восстановительный ремонт, замена неисправных составных частей, переаттестация модулей (освидетельствование), перезарядка (заправка) модулей, а также транспортные и командировочные расходы по отправке модулей до места их переосвидетельствования и перезарядки (заправки) на завод изготовитель ООО “СТАЛТ” г. Санкт-Петербург и ЗАО “АРТСОК” г. Москва либо в специализированные организации имеющие соответствующие разрешения Ростехнадзора и авторизованные изготовителем.

При формировании стоимости услуг исполнитель в обязательном порядке должен ознакомиться с элементами системы газового пожаротушения и объемами услуг по ТО, в том числе с объемами натурных огневых испытаний с фактическим выездом на место, а также с проектной и технической и ранее веденной эксплуатационной документацией на систему.

Смета услуг составляется на основании «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92 с указанием позиций Прейскуранта по каждому типу оборудования. Приложение подробного сметного расчета к заявке участника конкурентной процедуры обязательно.

Приведение цен к текущему периоду осуществляется на основании предельно повышающегося коэффициента к прейскурантным ценам публикуемым Санкт-Петербургским региональным центром по ценообразованию в строительстве «Региональные индексы пересчета сметной стоимости».

Затраты Исполнителя на переосвидетельствование и перезарядку (заправку) на заводе изготовителе в ООО “СТАЛТ” г. Санкт-Петербург и ЗАО “АРТСОК” г. Москва либо в специализированной организации входят в стоимость оказания услуг по данному техническому заданию. Стоимость огнетушащего вещества (состава) также входят в стоимость оказания услуг по данному техническому заданию.

  - Описание и основные технические характеристики:

Модули газового пожаротушения в составе системы газового пожаротушения предназначены для подачи тушащего вещества и устранения возгорания в защищаемой секции (помещении) в случае получения сигнала о возгорании от автоматической установки пожаротушения.

Система газового пожаротушения состоит из модулей типа МГПС-150 производства ООО “СТАЛТ” г. Санкт-Петербург и модулей газового пожаротушения типа МГП 16-100 производства ЗАО “АРТСОК” г. Москва.

Общее количество модулей газового пожаротушения в составе системы:

169 модулей типа МГП 16-100 и

80 модулей типа МГПС-150.

Проведение натурных огневых испытаний проводится с задействованием модулей газового пожаротушения подлежащих освидетельствованию (перезарядке).

За организацию проведения первичного обследования и доступа к проектной, технической и эксплуатационной документации на объекте отвечает начальник ЦТАИ Прокопенко Д.Л., т. 901-45-85.

Дата установки:

Блок №1 ПГУ-180:

Модули газового пожаротушения в составе системы газового пожаротушения - 2010 год.

Блок №2 ПГУ-180:

Модули газового пожаротушения в составе системы газового пожаротушения - 2011 год.

Проект: ЗАО ПИЦ «УралТЭП»

Монтажная организация: ООО «ТСБ»

Режим работы – автоматический

Перечень оборудования подлежащего испытаниям.

| №п/п | Наименование обслуживаемого устройства | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль газового пожаротушения МГПС-150 производства ООО “СТАЛТ” | шт. | 11 |
|  | Модуль газового пожаротушения МГП16-100, производство ЗАО “АРТСОК” | шт. | 5 |

III. Требования к выполнению услуг.

3.1. При выполнении услуг по ТО и натурным огневым испытаниям модулей газового пожаротушения системы газового пожаротушения следует руководствоваться действующими нормативными документами в области пожарной безопасности, также ведомственными и прочими техническими документами, включая проектные решения, инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы газового пожаротушения, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00);

- «Установки пожарной автоматики правила технического содержания» РД 009-01-96;

- «Установки пожарной автоматики технического обслуживания и планово-предупредительный ремонт» РД 009-02-96;

- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ РД 25.964-90»;

- «Методические рекомендации. «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля», ГУВД РФ (ГУГПС, ВНИИПО), М. 1999.;

- Руководство по эксплуатации на модуль газового пожаротушения МГПС 150 производство ООО «СТАЛТ», АСТА.634269.061 РЭ;

- Паспорт на модуль газового пожаротушения МГПС-150, производство ООО «СТАЛТ», АСТА.634269.003 ПС;

- Паспорт на запорно-пусковое устройство Ду20, производство ООО «СТАЛТ», АСТА 634269.002 ПС,;

- Паспорт на баллон типа БП-60-14,7-317/1010 (М52) О;

- Паспорт на весы платформенные электронные ВПА, производство ЗАО «Тензо-М»;

- Руководство по эксплуатации на нормирующий преобразователь НП-1, производство ЗАО «Тензо-М», ТЖКФ.408841.597-01 РЭ;

- Паспорт на нормирующий преобразователь НП-1, производство ЗАО «Тензо-М», ТЖКФ.408841.597-01 ПС;

- Руководство по калибровке на нормирующий преобразователь НП-1, производство ЗАО «Тензо-М», ТЖКФ.408841.59 И2;

- Руководство по калибровке АСТА.634269.061 И2;

- Паспорт на модуль газового пожаротушения (огнетушитель стационарный) МГП 16-100, производство ЗАО «АРТСОК», 4854-001-33075088-96 ПС;

- Паспорт и инструкция по эксплуатации на баллоны типа FC-A-100-200;

- Паспорт на стойки весового контроля типа А-СТ с весовым устройством для модулей МГП 16 с СО2, производство ЗАО «АРТСОК», А-В1 00 00 000 ПС;

- Инструкция по техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматического газового пожаротушения энергоблоков ПГУ-180;

- Инструкции заводов изготовителей, местные инструкции по эксплуатации, паспортов на составные части и элементы системы пожарной сигнализации.

- Локальные документы заказчика (производственные инструкции, графики и т.п.);

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2. Оказание услуг по проведению натурных огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения должны проводиться в соответствии с графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком. График является неотъемлемой частью договора.

3.3. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по техническому обслуживанию системы газового пожаротушения энергоблоков ПГУ-180 ст.№№1,2 Первомайской ТЭЦ-14

филиала "Невский" ОАО "ТГК-1".

Укрупненными объемами в рамках услуг являются:

- первичное обследование модулей газового пожаротушения в составе системы газового пожаротушения с составлением Акта обследования;

- регламентированное техническое обслуживание, в том числе включая проведение натурных огневых испытаний по работоспособности системы газового пожаротушения;

- переаттестация (освидетельствование) модулей в ООО “СТАЛТ” г. Санкт-Петербург и ЗАО “АРТСОК” г. Москва либо в специализированных организациях, имеющих соответствующее разрешение Ростехнадзора и авторизованные изготовителем;

- перезарядка (заправка) модулей и восстановление нормативно-эксплуатационных характеристик;

- текущий и восстановительный ремонт;

- транспортные услуги.

| № п/п |  | Наименование услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Перед проведением ТО провести первичное обследование модулей и установок системы газового пожаротушения в соответствии с разделом № 2 РД 009-02-96 с составлением: - Акта первичного обследования (приложение №1 форма 0 РД 009-02-96); |
| 2 |  | Оформление Дефектной ведомости на технические средства в составе системы газового пожаротушения (приложение №1 форма 2 РД 009-02-96). |
| 3 |  | Заполнение Журнала регистрации услуг на ТО и ППР (приложение №1, форма 4 РД 009-02-96) (в 2-х экземплярах). |
| 4 |  | Проведение натурных огневых испытаний системы газового пожаротушения (для модулей подлежащих освидетельствованию) с замером времени реакции системы на пожар и проверкой работоспособности всех элементов газового пожаротушения. Оформление результатов натурных огневых испытаний. Проведение огневых испытаний системы согласно порядка и методике испытаний, приведенными в ГОСТ Р 50969-96 |
| 5 |  | Техническое обслуживание оборудования (модули пожаротушения, системы весового контроля) в составе системы автоматического газового пожаротушения: - внешний осмотр оборудования на предмет отсутствий повреждений, проверка сохранности пломб, очистка от пыли и загрязнений, проверка крепления модулей, проверка сохранности массы газового огнетушащего вещества (далее - ГОТВ) путем проверки светового сигнала на устройстве контроле массы; - проверка герметичности модулей и их элементов (запорно-предохранительного (мембранно-предохранительного) устройств); - проверка отсутствия коррозии и состояния покрытия модуля и его элементов (запорно-пусковых устройств); - проверка сохранности ГОТВ путем взвешивания модуля на весах с погрешностью в ±0,2 кг; - проверка исправности и комплектации модулей из состава ЗиП; - замена дефектных модулей на исправные из состава ЗИП; - проверка исправности и комплектации модулей, поступивших после перезарядки (заправки); - мелкий ремонт оборудования, возможный вне заводских условий; |  |  |
| 6 |  | Монтаж/демонтаж модулей подлежащих освидетельствованию. |  |  |
| 7 |  | Такелажные услуги при перемещении модулей по территории ТЭЦ |  |  |
| 8 |  | Транспортные услуги по перевозке модулей до места их переосвидетельствования и перезарядки (заправки) на завод изготовитель ООО “СТАЛТ” г. Санкт-Петербург и ЗАО “АРТСОК” г. Москва либо в специализированную организацию имеющую соответствующее разрешение Ростехнадзора и авторизованные изготовителем и обратно. |  |  |
| 9 |  | Производство технического переосвидетельствования баллонов. |  |  |
| 10 |  | Замена запорно-предохранительного (мембранно-предохранительного) устройства с последующей перезарядкой (заправкой) модуля и восстановление нормативно-эксплуатационных характеристик. |  |  |
| 11 |  | Внесение необходимых дополнений и изменений в руководства по эксплуатации оборудования (модулей пожаротушения, систем весового контроля) в составе системы автоматического газового пожаротушения |  |  |
| 12 |  | Проведение проверки и настройки систем весового контроля модулей пожаротушения в процессе их эксплуатации, а также после перезарядки (заправки) модулей. |  |  |
| 13 |  | Проведение пусконаладочных услуг после установки модулей газового пожаротушения и сдача системы в эксплуатацию. |  |  |

3.3. Мероприятия по заправке и освидетельствованию модулей должны быть выполнены на предприятии-изготовителе (ООО “СТАЛТ” г. Санкт-Петербург и ЗАО “АРТСОК” г. Москва) или на специализированных зарядных станциях, имеющих соответствующее разрешение Ростехнадзора и авторизованные изготовителем с указанием оказанных услуг в паспортах оборудования.

3.4. Оказание услуг должно выполняться на основании Варианта № 1 типового Регламента № 2 (ТО систем газового пожаротушения) приложения 3 РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содержания», а также с учетом требований инструкции заводов изготовителей, местных инструкций по эксплуатации, паспортов и руководства по эксплуатации на составные части и элементы системы газового пожаротушения. (раздел 9 «Техническое обслуживание» Паспорта 4854-001-33075088-96 ПС; раздел 3 «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации АСТА.634269.061 РЭ).

3.5. В результате оказания услуг по проведению натурных огневых испытаний системы пожарной защиты с последующим освидетельствованием газовых баллонов автоматической установки газового пожаротушения энергоблоков ПГУ (парогазовой установки) 180 ст.№№1,2 Первомайской ТЭЦ-14  должны быть выполнены мероприятия по обеспечению исправности и работоспособности системы путем проведения технического обслуживания в рамках технических регламентов и обеспечения соответствия (восстановления) нормативно-эксплуатационных характеристик.

3.6. Основными задачами технического обслуживания в объемах данного технического задания являются:

- выполнены мероприятия по обеспечению исправности и работоспособности системы и обеспечение соответствия (восстановления) нормативно-эксплуатационных характеристик;

- контроль технического состояния модулей газового пожаротушения, систем весового контроля и стоек с весовыми устройствами в составе системы газового пожаротушения;

- проведение натурных огневых испытаний в секции газового пожаротушения по указанию Заказчика;

- перезарядка (заправка) модулей газового пожаротушения;

- проведение технического освидетельствования модулей газового пожаротушения;

- транспортные услуги по доставке модулей к месту технического освидетельствования и перезарядки (заправки) и обратно;

- весовой контроль модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения, обеспечение функционирования весового контроля модулей;

- проверка соответствия модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения, параметрам проекта и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на модули и их элементов, устройства весового контроля и их элементов, неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения;

- определение предельного состояния модулей пожаротушения в составе системы газового пожаротушения, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования модулей.

3.7. На период оказания услуг по освидетельствованию и перезарядке модулей на действующей системе газового пожаротушения должны быть выполнены организационные и технические мероприятия направленные на обеспечение достаточного уровня пожарозащищенности помещений и оборудования.

3.8 Все услуги (мероприятия) по данному техническому заданию до их начала Исполнитель должен письменно согласовать с организацией, выполняющей текущее техническое обслуживание системы газового пожаротушения, а также выполнять при непосредственном контроле представителями данной организации.

3.9. Проведение натурных огневых испытаний работоспособности систем газового пожаротушения должно выполняться по Программе, согласованной с Заказчиком и с организацией, выполняющей текущее техническое обслуживание системы газового пожаротушения.

3.10. Проведение натурных огневых испытаний работоспособности систем газового пожаротушения выполняются по наряду-допуску бригадой состоящей, как минимум из 3-х специалистов, под непосредственным руководством главного технического руководителя Исполнителя, в присутствии уполномоченного представителя организации, выполняющей текущее техническое обслуживание системы газового пожаротушения.

3.11. Исполнитель по итогам натурных огневых испытаний работоспособности систем газового пожаротушения предоставляет Заказчику отчет, (в том числе с видео фиксацией результатов испытаний), а также Акт проведения огневых испытаний установки газового пожаротушения.

3.12. «Исполнитель» несет ответственность по ч. 4 ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» к системам пожарной защиты выразившееся в нарушении требований п. 61 и 63 «Правил противопожарного режима РФ» за некачественное выполнение ТО систем пожарной защиты. В случае если ОАО «ТГК-1» будет привлечено к ответственности за вышеуказанные нарушения, Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные этим убытки.

3.13. «Исполнитель» несет ответственность, в том числе за нарушение договорных отношений и требований технического задания, выразившееся в некачественном проведении технического обслуживания систем пожарной защиты, в результате которого системы пожарной защиты не обеспечили свою функциональность, установленную Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и ОАО «ТГК-1» понесло материальный ущерб. Исполнитель обязуется возместить ОАО «ТГК-1» все причиненные убытки.

IV. Требования к исполнителю.

4.1.  Обязательные требования:

4.1.1. Иметь положительный опыт оказания услуг по характеру, сложности и объемам технического обслуживания установок газового пожаротушения (в том числе по проведению натурных огневых испытаний, организации освидетельствования и перезарядки (заправки) газовых баллонов).

Сведения об оказании аналогичных услуг на объектах промышленности, с указанием характера и объемов ранее проведенного технического обслуживания установок газового пожаротушения (в том числе проведение натурных огневых испытаний, организации освидетельствования и перезарядки (заправки) газовых баллонов) указываются в столбце «Описание договора» Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров  (форма 8 к Документации по запросу предложений).

4.1.2. Наличие у Исполнителя действующей на весь период услуг Лицензии МЧС России «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» с правом проведения услуг по:

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных услуг»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных услуг»;

- «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных услуг».

4.1.3. Иметь в собственности оборудование, приспособления, оснастки, контрольно-измерительный парк приборов необходимый для выполнения технического обслуживания установок газового пожаротушения (в том числе проведение натурных огневых испытаний), которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других объектах.

Сведения об оборудовании, приспособлениях, оснастках, контрольно-измерительном парке приборов (с указанием количества, наименований и параметров) который будет использован при оказании услуг указываются в примечании к Справке о материально-техническом ресурсах (форма 9 к Документации по запросу предложений).

Наличие оборудования, приспособлений, оснастки, контрольно-измерительного парка приборов которым будет осуществляться техническое обслуживание, является обязательным условием подтверждения права выполнения данных услуг. (п. 4 «а» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

4.1.4. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), обладающими соответствующей квалификацией для осуществления услуг по техническому обслуживанию систем газового пожаротушения (включая проведение натурных огневых испытаний).

Для работников (не менее 3-х специалистов) которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание систем газового пожаротушения (включая проведение натурных огневых испытаний), исполнитель к заявке прикладывает документы (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) подтверждающие соответствие их должностным обязанностям профессионального образования (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также повышение квалификации данных работников в области технического обслуживания систем пожарной защиты (не реже 1 раза в 5 лет).

Сведения об профессиональном образовании (профессиональной подготовки) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие в штате персонала (не менее 3-х специалистов), обладающего соответствующей квалификацией и подтверждающих документов (копии удостоверений, сертификатов, протоколов) об профессиональном образовании (профессиональной подготовкой) в области обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и повышение квалификации данных работников является обязательным условием подтверждения права оказания данных услуг. (п. 4 «б, г» положения о лицензировании утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225).

4.1.5. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), обладающими аттестацией в области «Б8» Ростехнадзора по «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" при осуществлении технического обслуживания модулей (баллонов) газового пожаротушения.

Для работников (не менее 3-х специалистов) которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание модулей (баллонов) газового пожаротушения исполнитель к заявке прикладывает документы (копии протоколов, удостоверений) об аттестации в области «Б8» - «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением».

Сведения об аттестации в области «Б8» Ростехнадзора дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие аттестованного персонала (не менее 3-х специалистов) и подтверждающих документов (копии протоколов, удостоверений) об аттестации является обязательным условием подтверждения права оказания услуг  по ТО установок газового пожаротушения.

4.1.6. Располагать в штате кадрами (не менее 3-х специалистов), прошедших проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности.

Для работников (не менее 3-х специалистов) которые непосредственно будут выполнять техническое обслуживание электрооборудования элементов систем пожаротушения исполнитель к заявке прикладывает удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках в объеме не ниже III группы по электробезопасности, дающие право проведения работ в электроустановках.

Сведения об наличии удостоверений дополнительно поименно указываются в Справке о кадровых ресурсах. (форма 10 к Документации по запросу предложений).

Наличие персонала (не менее 3-х специалистов) имеющих III группу по электробезопасности и подтверждающих удостоверений проверки знаний правил работы в электроустановках является обязательным условием подтверждения права оказания услуг по ТО установок пожаротушения (п. 5.1. РД 34.49.504-96 и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. приказом Минтруда № 328н от 24.07.2013г.).

4.1.7. Наличие у Исполнителя на весь период услуг действующего сертификата ЗАО «АРТСОК» г. Москва (раздел 12 «Гарантийные обязательства» Паспорт 4854-001-33075008-96 ПС). Копия сертификата исполнитель прикладывает к заявке на конкурентные процедуры.

4.1.8. Наличие у Исполнителя на весь период услуг действующего сертификата ООО «СТАЛТ» г. Санкт-Петербург (Руководство по эксплуатации АСТА.634269.061 РЭ). Копия сертификата исполнитель прикладывает к заявке на конкурентные процедуры.

4.1.9. В случае если оказание услуг по освидетельствованию модулей и перезарядке (заправке) газовых баллонов будут выполнены не на предприятии-изготовителе (ООО “СТАЛТ” г. Санкт-Петербург и ЗАО “АРТСОК” г. Москва), а на специализированных зарядных станциях то для данных организаций исполнитель к заявке прикладывает соответствующие разрешения Ростехнадзора и Сертификаты авторизации изготовителя.

4.1.10. Исполнителю необходимо предоставить к заявке подробную смету на ТО, с указанием позиций «Прейскуранта оптовых цен на ТО и ремонт технических средств и систем пожаротушения и ОПС» № 2661-001-92.

4.1.11. До подачи заявки Исполнителю желательно ознакомится с элементами системы газового пожаротушения и объемами оказания услуг по ТО техническому обслуживанию (включая условия проведения натурных огневых испытаний) с фактическим выездом на место, а также с проектной, технической и ранее веденной эксплуатационной документацией. Ознакомление подтверждается справкой исполнителя, приложенной к заявке.

4.2.  Специальные требования:

4.2.1. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации свидетельства саморегулирующей организации (СРО) о допуске к услугам и оказанию услуг в области пожарной безопасности;

4.2.2. Дополнительным преимуществом выступает наличие у организации сертификата соответствия ОС «НИИ СОКБ – система добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ»;

4.2.3. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

4.2.4. Досконально знать технологию производства услуг по техническому обслуживанию элементов системы газового пожаротушения;

4.2.5. Оказывать консультационные услуги персоналу Заказчика по эксплуатации системы газового пожаротушения.

# 4.2.6. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг по ТО системы газового пожаротушения и выполнение гарантийных обязательств;

4.2.7. Наличие у исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении услуг на объектах ОАО "ТГК-1";

4.2.8. Работники   исполнителя   должны   быть   ознакомлены   с   Экологической

политикой ОАО «ТГК-1», исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

V Запасные части и материалы:

5.1. Запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются исполнителем по согласованию с заказчиком.